采 购 需 求

（第1包）

项目名称：中共海南省委组织部空调机采购项目

项目编号：HNGP2019-000010R

- 项目概况

本项目采购一批空调，并要求完成相关的空调室内机原有天花吊顶开槽及恢复，室外主机地面的安装，以满足海南广场9号楼4楼C区的办公需要。

二、货物名称、规格、技术参数及数量

★（一）、参数要求

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联主机A | 1、制冷量：40-42kw，制热量：43-45kw；2、外机风量：14000-15000m³/h；3、噪音：≤61dB(A)；4、制冷输入功率：10-10.9KW；制热输入功率：11-11.2KW；5、IPLV：≥7.55 | 2 | 台 |
| 2 | 变频多联主机B(该项为本项目核心产品) | 1、制冷量：35-37kw；制热量：37-39kw；2、外机风量：13000-14000m³/h；3、噪音：≤60dB(A)；4、制冷输入功率：8-8.6KW；制热输入功率：8.6-9.1KW；5、IPLV：≥7.6 | 2 | 台 |
| 3 | 变频多联主机C | 1、制冷量：45-47kw；制热量：48-50kw；2、外机风量：14000-15000m³/h；3、噪音：≤62dB(A)；4、制冷输入功率：12-12.83KW；制热输入功率：12.8-13.2KW；5、IPLV：≥7.4 | 1 | 台 |
| 4 | 商用四面出风天井式室内机A | 制冷量：2.8-3kw,制热量：3-3.2kw；循环风量：490-610m³/h；噪声（H/L）：37/32dB(A) | 8 | 台 |
| 5 | 商用四面出风天井式室内机B | 制冷量：3.6-3.8kw,制热量：3.8-4.0kw；循环风量：490-610m³/h；噪声（H/L）：37/32dB(A) | 18 | 台 |
| 6 | 商用四面出风天井式室内机C | 制冷量：4.5-4.8kw,制热量：4.8-5.0kw；循环风量：660-830m³/h；噪声（H/L）：37/32dB(A) | 8 | 台 |
| 7 | 商用四面出风天井式室内机D | 制冷量：6-6.3kw,制热量：6.8-7.1kw；循环风量：1000-1180m³/h；噪声（H/L）：39/34dB(A) | 2 | 台 |
| 8 | 商用四面出风天井式室内机E | 制冷量：5.6-6kw,制热量：6-6.3kw；循环风量：1000-1180m³/h；噪声（H/L）：39/34dB(A) | 5 | 台 |
| 9 | 商用四面出风天井式室内机F | 制冷量：8.0-8.5kw,制热量：8.5-9.0kw；循环风量：950-1180m³/h；噪声（H/L）：39/34dB(A) | 3 | 台 |
| 10 | 商用四面出风天井式室内机G | 制冷量：7.1-7.5kw,制热量：7.5-8.0kw；循环风量：950-1180m³/h；噪声（H/L）：39/34dB(A) | 1 | 台 |
| 11 | 商用四面出风天井式室内机H | 制冷量：11.2-11.5kw,制热量：12-12.5kw；循环风量：1750-1860m³/h；噪声（H/L）：42/37dB(A) | 2 | 台 |
| 12 | 商用四面出风天井式室内机I | 制冷量：14.0-14.5kw,制热量：15-16.0kw；循环风量：1750-1860m³/h；噪声（H/L）：44/39dB(A) | 1 | 台 |
| 13 | 多联机安装、辅材及其他 |  | 1 | 项 |

★（二）、技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 压缩机性能及变频技术： 压缩机采用直流变频涡旋压缩机，变频压缩机实现无级调速，2台压缩机的必须有一台可以满足。 |
| 2 | 室外风扇性能及风量调节技术： 变频多联主机风机采用直流风扇电机。 |
| 3 | 变频多联主机设计管长： 室内机与变频多联主机的实际总连接长度最大长可达500米，室内机与变频多联主机间师大落差90米，室内机之间水平落差可达30米。 |
| 4 | 油平衡技术采用高效油分离器分离技术，总油分离效率达99%。 |
| 5 | 变频多联主机运转环境范围： 机组具有在恶劣工况下持续运行的能力，为适应地区冬冷夏高温的情况，连续运行环境温度 制冷-5~50℃，制热-20~24℃。 |
| 6 | 变频多联主机夜间静音噪音值低到≤45dB(A)。 |
| 7 | 变频多联主机变流量控制采用多电子膨胀阀调节，精确控制室内机和变频多联主机模块间的流量。 |

★注：

- 供应商必须对包内所有的采购内容进行报价，不允许只对包内部分内容进行报价。

- 供应商报价应包含空调系统设备采购及安装费、空调内机安装天花开槽及恢复费用，及空调室外主机地面安装的费用。项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

- 供应商必须在规定时间到达踏勘地点,由采购人统一组织安排进行现场勘察，若供应商不按规定时间到达踏勘地点，采购人不再安排组织单个或者部分潜在供应商进行现场勘察, 响应文件须附上经采购人确认的现场勘察证明函原件；勘察费用由供应商自行负责；具体勘察时间遵照采购公告或更正公告的相关约定。

★三、交付时间与交货地点

交货时间：签订合同之日起30天内完成供货、安装及调试。

交货地点：海南省海口市国兴大道69号海南广场9号楼4楼C区

四、质量保证

供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

五、验收标准

验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

★六、售后服务

1、项目所有设备自安装验收合格之日起，至少提供免费二年（24个月）保修服务。

2、如设备出现故障，供方应在2小时内提出解决方案，如故障仍不能排除，供方应在24小时内到达现场维修。

3、保修期内，供方应对出现故障且无法修复的产品或无法正常运行的设备、系统，提供替代产品以保证该设备、系统能正常工作。

4、供应商需在海南省内设有服务机构或经授权的服务机构以提供售后服务，并且在海南当地有充足的备品备件。

★七、本项目采购预算：523912元（报价不得超出采购预算）。

注：1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

2. “二、货物名称、规格、技术参数及数量”及“六、售后服务”应在技术、商务响应表中逐条响应。