三亚市互联网信息产业园水质净化厂

高效沉淀池工段

改

造

检

修

方

案

# 水质净化厂概况

三亚市互联网信息产业园水质净化厂位于三亚市吉阳区互联网信息产业园高新路与环岛高铁交叉口东北角，占地面积17468平方米（约合26.20亩）。田独污水厂设计规模为1.0万吨/日，项目于2009年设计建设，于2013年建设完成并通过竣工验收及调试运行，于2016年正式投入使用，现状实际进水水量约6000吨/日。水质净化厂污水处理工艺为：常规预处理+前置缺氧池+高效沉淀池+BAF+滤布滤池，消毒为二氧化氯消毒，除磷为化学除磷，出水水质指标为一级A排放标准。

互联网信息产业园水质净化厂工艺流程框图

# 高效沉淀池工段设施现状

互联网信息产业园水质净化厂高新沉淀池处理规模10000m3/d，共设置2组，每组设计规模为5000m3/d，对称布置。

2.1、高效沉淀池工作原理及优点

2.1.1、高效沉淀池工作原理

高效沉淀池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论，通过合理的水力和结构设计，开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。该工艺特殊的反应区和澄清区设计，尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。

高效沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和推流反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管沉淀区及浓缩区。

在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体。整个反应区（混合和推流反应区）可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。                 在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩，浓缩区分为两层，一层位于排泥斗上部，经泵提升至反应池进水端以循环利用；一层位于排泥斗下部，由泵排出进入污泥处理系统。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。

图2.1高效沉淀池工艺结构图

2.1.2、高效沉淀池优点

- 絮凝体循环使用提高了絮凝剂的使用效果，节约10%至30%的药剂；

- 斜管的布置提升了沉淀效果，具有较高的沉淀速度，可达20 m／h-40m／h；

- 排放的污泥浓度高：可达30-550克/升。一体化污泥浓缩避免了后续的浓缩工艺，产生的污泥可以直接进行脱水处理。

- 耐冲击负荷：对进水波动不敏感。处理效率高，单位面积产水量大，占地面积小，土建投资低，尤其适用于改扩建工程；

2.2高效沉淀池存在的问题及分析

目前高效沉淀池工段由于工艺缺陷及相关设备老化，出水水质，特别是悬浮物SS处于严重超标运行状态，对后续曝气生物滤池工段正常运行产生了严重影响，继续运行有可能造成曝气生物滤池滤板的破裂。经现场仔细勘察分析主要是以下原因造成。

图2.2高效沉淀池运行现状效果图

2.2.1、混合反应区工段

- 混合反应区目前进水与出水处于高水位直通状态 ，造成池中、池底死水现象，建议在混凝区进水部位增设导流挡板装置。

- 混合搅拌机目前老化严重，叶轮直径偏小，搅拌效果不理想建议更换。

2.2.2、推流反应区工段

- 推流反应区工段由于缺少进水导流装置，造成中心导流筒起不到絮凝效果，建议在推流反应区进水部位增设进水导流装置，改变水流方向，由导流筒底部进入，经过絮凝搅拌机搅拌后，导流筒顶部流出再进入澄清区，充分增强絮凝效果。

- 絮凝搅拌机目前老化严重，叶轮直径偏小，搅拌效果不理想建议更换。

2.2.3、澄清区工段

- 刮泥机严重老化，已经不能维持沉淀工段的正常运行，建议更换。

- 填料架已经严重腐蚀脱落，建议更换不锈钢材质填料架。

图2.3高效沉淀池填料架脱落现状图

- 斜管填料由于污泥承压，已经严重坍塌变形，建议更换。

图2.4高效沉淀池斜管填料现状图

- 不锈钢出水槽由于没有设置出水调节堰板，造成沉淀工段出水不均衡，建议在原有不锈钢出水槽基础上进行改造，增设出水调节三角堰板。

图2.5高效沉淀池实际出水不均匀现状图

# 三亚市科技工业发展委员会

# 2019年4月8日

# Text boxes

砂渣外运

前缺氧池

BA

F

池

高

效沉淀池

消化液回流

PAC

PAM

滤

布滤池

排放

（回用水清水池）

接触消毒池

接触消毒池

回用水泵房

用户

二氧化氯消毒

旋流沉砂池

细格栅

进水泵房

粗格栅

进水

PAM

剩余污泥

污泥脱水机房

贮泥池

剩余污泥泵

农用或填埋