用户需求书

1、项目名称：琼中县垃圾填埋场渗滤液委托处理。

2、业主单位：琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局；

3、项目实施地点：琼中黎族苗族自治县（以下简称“琼中县”）生活垃圾填埋场内；

4、采购内容：琼中县生活垃圾卫生填埋场运营管理工作，含托管运营的人员组织、安全生产、设备设施维护保养、行政后勤管理等工作；

5、本项目采购预算：本次招标实际按垃圾渗滤液处理量单价报价，单价最高限价为￥72.00 元/吨，投标单价报价不能超出单价最高限价,否则按无效投标处理(注：具体需求按实际垃圾渗滤液处理量进行结算，总预算价￥282.01万元为预算金额。）

6、采购方式：竞争性磋商

7、服务期限：合同签订后1 年；

一、项目背景

琼中县现有生活垃圾填埋场 1 座，位于营根镇海榆中线 147.5km南侧约 300m，占地约 97 亩，设计处理规模 45吨/天，设计使用年限 15年，填埋总库容 33.5 万m³ 。2011 年投入运营，采用卫生填埋工艺，服务范围为琼中县县城、各乡镇及农村，随着琼中县农村生活垃圾收运体系的建立，进入琼中县生活垃圾填埋场处理的垃圾量逐年增多，全县垃圾量约 130 吨/天。2017 年 8 月末为了减轻垃圾填埋场运营负担，停止县生活垃圾填埋场垃圾处理工作，且将生活垃圾填埋场进行临时封场处理。

由于填埋场填埋库区大量积存渗滤液，填埋场渗滤液处理站专门处理库存渗滤液。该场渗滤液采用“MBR+反渗透”的处理工艺，处理后水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）要求后直排。

- 技术要求及运营标准：

1、进水水质要求上限值

“表 1”

| 项目 | COD cr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3 -N (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | 电导率 （ms/cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 20000 | 8000 | 2000 | 2000 | 400 | 25000 |

- 出水水质

“表2” 污水排放标准

| 项目 | COD cr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3 -N (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤100 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤30 | 6.0~9.0 |

注：参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

四、运营管理要求及相关费用组成说明：

自签订合同后10个日历天内接收本项目的运营管理工作（填埋场运营处理设备状况良完，运行正常，验收合格）。

1、本项目日处理渗滤液出水率达 70%以上，做好相关运营记录，负责做好检（监）测，确保出水水质达标排放；

2、外购原材料费（本项目污水处理工作所需的药品药剂费）：包括消泡剂、膜清洗剂（包括超滤膜、纳滤膜和反渗透膜清洗剂）、阻垢剂、盐酸、絮凝剂、氢氧化钠、次氯酸钠、碳源等费用；

3、外购燃料及动力费：包括水费和电费（本项目自来水由业主提供，不收取费用）；

4、其他制造费

①膜更换费用,主要包括超滤膜、纳滤膜和反渗透膜的更换费用。

②负责运营期间日常维护及大修主要包括设备（水泵、风机、曝气管、管道、阀门等）更换、设备维护保养、故障维修等，日常维护及大修等。出现重大设备及设施故障应及时向采购人汇报，并提出解决方案，确保系统运营正常；

5、检（监）测费

检（监）测费包括 COD、氨氮、悬浮物 PH 值等委外监测，每个月检（监）测 2 次；

五、招标人的监督管理及其他责任

本项目是服务运营管理项目，需健立健全监管考核办法和机制、运营现场日常管理办法等。运营管理必须严格执行国家相关规范、规定及要求，遵守中华人民共和国有关法律、法规及本项目有关的规定。

5.1 安全卫生制度、设备状况的监管

1、检查渗滤液进、出水流量计计量是否正常；

2、应对渗滤液计量记录资料进行审核确认，对计量误差不符合要求的应给予修正，并按修正后的渗滤液进出水量签字并存档。

3、检查渗滤液处理站内重要安全标识和设施的有效性；

4、检查劳动卫生系统（包括人员健康防护措施、害虫消杀及防疫措施、劳动卫生管理制度等）措施、制度的制订和落实情况。

5、检查公用系统的运行维护情况；

6、安全生产管理。

5.2 污水处理阶段的监管

1、对处理站渗滤液处理设备设施的监管。对渗滤液处理各个环节的运转设备设施进行定期监管检查，发现问题应及时告知运营方，并提出检修意见，同时做好监管记录；

2、对设施设备的运行参数和状况进行监管。每天应检查出水各项指标，确认是否有超标或数据异常现象，并应及时分析超标和数据异常的原因，提出整改意见；

3、当水质变化较大时，应准确记录故障情况、出现时间和排除时间。根据不同时段的进水水质，合理调整反冲洗频率，保证膜系统正常运行；

4、对全站耗电量、药剂消耗量等进行监管。

5、运营期间若需对现有的工艺进行调整，需报采购人审核同意；

5.3 渗滤液出水的监管

1、对渗滤液出水水质、水量进行监管。运营方每天记录渗滤液的出水水质和出水量，计量记录资料应由现场监管人员审核、签字；

2、对计量设备的监管。监管运营方是否定期对计量装置进行维护与保养，保证其正常稳定运行；

3、监管人员每周应对渗滤液出水水质指标进行检测核对，发现超标现象时，应分析原因，并提出整改意见，每月应对渗滤液出水情况记录资料进行审核确认。

六、服务费用的审核与支付

6.1 审核

1、运营方需保证出水率达 70%以上，合同约定年运营天数不低于340天，否则甲方可根据双方约定条款扣除相应的服务费。

2、在出水率达标情况下，每月月底，琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局及相关部门安排专人对进水流量计的进水量进行登记并核对，双方确认无误后签字确定该月渗滤液处理量（出水量），以此作为每月渗滤液处理费用的支付凭据。

6.2 付费

经采购人审查符合要求的，琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局在次月 10 日前以银行转帐的方式向中标人账户支付上月服务费用，每月服务费用如下：

当月服务费=月渗滤液处理量（出水量）*渗滤液处理中标单价

若当月部分运营日渗滤液处理的指标未合格，应按双方约定的条款扣除相应的服务费。