三、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 采购品目名称 | 技术参数、规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 实验室 |  |
|  | 实验室暖通工程 |  |
| 1 | 空调机组 | 1、1#实验室-MAU-1F-01四通道恒风量洁净空调机组（组合式空调机组），单个风机风量≥6500m3/h，机组风量：≥20000m3/h，机外余压：≥900Pa，单个风机功率：≥5.5kW，电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥340KW，再热量≥45KW，制热量≥95KW，加湿量≥38kg/h。 |
|  |  | 2、箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足电子净化行业使用要求。 |
|  |  | ▲3、箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，箱板导热系数小于0.022W/m•K，外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的辊涂新工艺彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高，不得出现内部突出结构，箱板厚度50mm。密度不小于52.4Kg/m³，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | 4、无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。 |
|  |  | ▲5、面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，机组的漏风率要符合GB/T14294箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.09%；依据GB/T14294规定的检测方法机组风量>3000m/h，机组内保持静压1000Pa条件下，箱体变形率≤0.12mm，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲6、机组需有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能需达到EN1886:2007 T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数需达到EN1886:2007 TB1级冷桥等级,（冷桥因子）达到欧标0.8，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲7、空调机组箱体应有足够的强度，当机组风量≥100000㎡/h、机组内保持静压正1000Pa条件下，机械强度符合EN1886 D1（M）级标准（在设计工况下，变形率不大于4mm/m）；每块面板四周均有铝合金边框，箱体4角配ABS护角。其强度应避免机组在运输和运行过程中产生变形。箱体底层面板具备足够的强度，满足人员安装、检修时不发生变形，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 2 | 空调机组 | 1#实验室-PAU-1F-01单通道，机组风量：≥4000m3/h，机外余压：≥500Pa，风机功率：≥3kW,电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥49KW，再热量≥5.4KW，制热量≥15KW |
| 3 | 生物安全灭菌装置（生物安全实验室排风灭菌装置） | 1、额定风量≥24000m3/h,功率≥220V 6.6KW,风阻350Pa；生物安全实验室排风灭菌装置由灭菌箱、控制箱、MnOx-Ti02催化过滤器、高能氙光灯、脉冲氙光灯、U型紫外线灯等主要部件组成，同时配置温度传感器、辐照强度传感器，将灭菌箱内温度和辐照强度实时显示在屏幕上；内置不低于4组高能氙光灯、10组脉冲氙灯、18组紫外灯；外壳采用不低于1.5mm厚304不锈钢。 |
|  |  | ▲2、处理效果：对微生物消杀效率：空气中的自然菌杀灭率≥95.78%，白色葡萄球菌杀灭率≥99.96，大肠杆菌杀灭率≥99.93%，鼠伤寒沙门氏菌杀灭率≥99.92%，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲3、对微生物一次性净化效率：白色葡萄球菌≥99.91，大肠杆菌≥99.91%，鼠伤寒沙门氏菌≥99.91%，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 4 | 多联机（室内机） | 1.多联机高静压净化型-F125-H,制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW，标准静压130Pa,输入功率≥700W，中档风量≥1860m3/h |
|  |  | ▲2.净化效果：空气中的自然菌杀灭率≥90.00%，白色葡萄球菌杀灭率≥99.99，臭氧浓度小于0.02mg/m3，且符合卫计委的《消毒技术规范要求》，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 5 | 多联机（室内机） | 四面出风型-D100,制冷量≥10.0KW，制热量≥11KW,输入功率≥146W，中档风量≥1600m3/h |
| 6 | 多联机（室外机） | 多联机（外机）动物中心1-VRF-01，制冷量：≥33.5kw，功率≥8KW |
| 7 | 多联机系统配套 | 含铜管、保温、冷媒、分歧器、线控器等 |
| 8 | 风机盘管 | 风机盘管FP34，制冷量≥3.6KW，制热量≥4.0KW，电源220V/50HZ，中档风量≥490m3/h，额定功率≥49W |
| 9 | 风机盘管 | 风机盘管FP51，制冷量≥5.0KW，制热量≥5.6KW，电源220V/50HZ，中档风量≥800m3/h，额定功率≥94W |
| 10 | 风机盘管 | 风机盘管FP68，制冷量≥7KW，制热量≥8.0KW，电源220V/50HZ，中档风量≥1140m3/h，额定功率≥99W |
| 11 | 风机盘管 | 风机盘管FP85，制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW，电源220V/50HZ，中档风量≥1180m3/h，额定功率≥146W |
| 12 | 风机盘管 | 风机盘管FP136，制冷量≥14KW，制热量≥16KW，电源220V/50HZ，中档风量≥2000m3/h，额定功率≥470W |
| 13 | 空调机组 | RCU-500,制冷量≥3.3KW，再热量≥1KW,风量≥500m3/h |
| 14 | 分体式壁挂空调 | 壁挂分体式空调220V 2P，制冷量≥5KW，功率≥1.6KW，变频 |
| 15 | 开关 | 温控开关，国标 |
| 16 | 门铰百叶回风口 | 400*300 |
| 17 | 门铰百叶回风口 | 600*400 |
| 18 | 门铰百叶回风口 | 800*400 |
| 19 | 门铰百叶回风口 | 1000*400 |
| 20 | 变风量阀 | 1、变风量阀φ160，风量范围90-900CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-70Pa；风阀控制方式为电动压力无关型闭环风量控制蝶阀。 |
|  |  | ▲2、阀体风量测量单元为多点平均分布毕托管测流量形式，中央平均流速型，测压孔径约为2.8mm，保证测量精度和不易堵塞。风量控制精度需在±5%范围内，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | 3、阀门调节比范围：方形阀门不少于5:1，圆形阀门不小于10:1，阀体安装方向不限，可依据现场安装实际情况随意进行水平或垂直安装；阀体及控制器成套供应商生产需拥有经认证的风量标定测试台，风量控制部件在出厂前安装并连接好，每一台变风量末端都在出厂前需通过风量标定和气流测试；阀门本体及自带的一体化风量控制器应采用同一品牌，以保证阀门本体的流量特性与控制器的控制特性曲线高度吻合，保证风量控制精度满足项目实际使用需求。 |
|  |  | ▲4、投标时需提供CE认证证书复印件并加盖公章。 |
|  |  | 5、阀门本体及自带的一体化风量控制器自带流量测量装置能以0-10VDC模拟量形式反馈实际运行风量值。同时可采用0-10VDC模拟量型式进行风阀运行风量的远程设定。控制器可就地设定运行风量值，也可通过上位机进行风量设定。 |
| 21 | 变风量阀 | 变风量阀φ200，风量范围144-1458CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-65Pa |
| 22 | 变风量阀 | 变风量阀φ250，风量范围216-2214CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-45Pa |
| 23 | 变风量阀 | 变风量阀φ315，风量范围378-3690CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-30Pa |
| 24 | 70℃防火阀 | 400*200 |
| 25 | 70℃防火阀 | 400*250 |
| 26 | 70℃防火阀 | 630*320 |
| 27 | 70℃防火阀 | 1250*500 |
| 28 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀200*160 |
| 29 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀250*160 |
| 30 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀250*200 |
| 31 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*160 |
| 32 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*200 |
| 33 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*250 |
| 34 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*200 |
| 35 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*250 |
| 36 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*320 |
| 37 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*250 |
| 38 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*320 |
| 39 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*400 |
| 40 | 电动密闭阀 | 200*160 |
| 41 | 电动密闭调节阀 | 630*320 |
| 42 | 电动密闭调节阀 | 1250*500 |
| 43 | IVC用恒风量阀及配套管道（定风量阀） | 1、恒风量阀（定风量阀）φ100、聚氨酯镀铜伸缩钢丝吸尘管 |
|  |  | 2、定风量调节器风量控制精度：整个控制风量的误差在5%以内。 |
|  |  | 3、定风量调节器阀体为镀锌钢板带防腐喷涂或不锈钢304，弹簧片为不锈钢。气囊为聚氨酯，使用寿命需不得小于10年。 |
|  |  | 4、定风量调节器需为自力式压力无关型风量调节阀。无需外部供电即可工作，通过内部的机械结构，使得风量在风管压力变化的情况下还能恒定在设定值上。 |
|  |  | 5、定风量调节器内部由阀板，气囊，弹簧片组成，在风阀内有风通过或有压力的情况下，气囊充气产生的阀片关闭力和弹簧片拉力产生的阀片开启力形成的平衡，使得阀板可以在压力变化时，自动调节阀板角度，保持风量恒定。 |
|  |  | 6、定风量调节器外部需配有刻度盘，刻度盘上标明详细的风量范围值，可以通过调节指针来设定不同的风量，调节需简单可靠。 |
|  |  | 7、定风量调节器工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用。以满足不同的安装位置均能使用。 |
|  |  | 8、定风量调节器刻度盘上的风量指示范围不得小于4：1。以满足现场风量要求变化情况下还可以通过调节刻度继续使用。 |
|  |  | 9、定风量调节器需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用。为了保证控制风量的准确性和安装方便，圆阀入口前直管段的要求不大于1.5D，方阀入口前直管段的要求不大于2.5W(阀宽)。 |
|  |  | 10、定风量调节器的轴承需带PTFE衬垫，可以长期使用免维护。 |
|  |  | 11、 每个定风量调节器在出厂前都必需经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确。 |
|  |  | 12、 定风量调节器的噪声需维持在一定的限度内，所有的声学测试应在噪声回响室内测得，对设备的气流噪声和辐射噪声测试结果，应将200Pa和500Pa时，从63Hz到4000Hz波段的噪声均列出表格，在订货前应提出并得到采购人批准。 |
|  |  | ▲13、风量与阀前静压无关性检测：阀前压力（100Pa、200Pa、400Pa、600Pa、800Pa、1000Pa）在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差±2％内，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 44 | 高效送风口及过滤器 | S12D，风量≥1500m3/h，配套高效过滤器参考尺寸630*630*220 |
| 45 | 高效送风口及过滤器 | S4D，风量≥500m3/h，配套高效过滤器参考尺寸320*320*220 |
| 46 | 高效送风口及过滤器 | S8D，风量≥1000m3/h，配套高效过滤器参考尺寸484*484*220 |
| 47 | 阻漏高效送风口及过滤器 | 带调节阀(过滤器)百叶风口ZS8，配套阻漏高效过滤器 |
| 48 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD03，面板参考尺寸325*325 |
| 49 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD07，面板参考尺寸375*375 |
| 50 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD10，面板参考尺寸425*425 |
| 51 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD13，面板参考尺寸475*475 |
| 52 | 屋面风管取样平台 | 屋面风管取样平台，钢制 |
| 53 | 排风机组 | 1#实验室/1F PHF-1F-01四通道恒风量洁净排风机组，单个风机风量≥7500m3/h，机组风量：≥23000m3/h，机外余压：≥1100Pa，单个电机功率：≥4.4kW，电源3-380-50 |
| 54 | 排风机组 | 1#实验室/1F-PF-1F-01单通道排风机组，机组风量：≥2500m3/h，机外余压：≥350Pa，电机功率：≥0.75kW，电源3-380-50 |
| 55 | 排风机组 | 1#实验室/1F-PF-1F-02单通道排风机组，机组风量：≥3000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥0.75kW，电源3-380-50 |
| 56 | 排风机组 | JY-01 加压风机，机组风量：≥32000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥15kW，电源3-380-50 |
| 57 | 排风热回收系统 | 1、KR-02，1#实验室-MAU-1F-01，设备风量≥20000CMH，1#实验室-PHF-1F-01，设备风量≥23000CMH，氟系统,铜管输送,排风机组外置 |
|  |  | 2、分体式超导热回收系统技术要求：芯体材质：铝镁合金一体成型材质，低阻高效型；3、热回收效果：¦T1-T3¦≥10℃情况下，综合热回收效率≥30%； 综合热回收效率计算公式：（¦T1-T2¦+¦T3-T4¦）/¦T1-T3¦/2，T1—新风进口干球温度、T2—新风出口干球温度、T3—排风进口干球温度、T4—排风出口干球温度）；分体式结构设计，不受新风、排风口位置限制，不受安装位置限制，永无空气交叉污染，新风与排风分别走不同的通道，只有热量交换，没有风量交换；不同季节按照不同的运转方向传输热量；机组自动识别冬季模式或夏季模式，自适应调整超导工质的流动方向从而调整热量传递方向，无需人为干预，无季节区分，智能化自动控制。无需风阀实现冬季、夏季模式切换，无回收风道；当运转温差小于设置温差时，系统需自动保护；全自动运行，无需人为操作及值守；微动力，动力辅助系统热回收100kw以内，运转功耗小于0.6kw，动力辅助装置需成熟稳定，不可使用磁力泵及其它能效低、易产生汽蚀、使用寿命短的产品作为动力辅助单元。配10寸带存储功能的触摸屏，系统带远程功能；设备的加装使原空调系统的新风、排风侧的单侧风阻增加不高于70Pa；空调箱内径尺寸，需确保表冷器和U型超导相变热回收迎面风速不高于2.5m/s；每台机组都需提供实时在线监测系统，实时监测并统计节能数据，系统需可以形成数据曲线及汇总报表；系统需带远传功能，可随时用电脑及手机查看热管超导相变运行状态及各项节能数据以及数据曲线、节能汇总报表等。 |
|  |  | 3、U型超导热回收系统技术要求：设备的加装使原空调系统的风阻增加不高于130Pa；热回收效果：T3≤13℃，并且T1-T3≥10℃情况下，综合热回收效率≥30%；热回收效率计算公式：（T4-T3）/（T1-T3），T1—U型预冷前干球温度、T2—U型预冷后干球温度、T3—表冷后干球温度、T4—U型再热后干球温度）；采用“U”型结构，无需额外的能源输入，温差动力,杜绝增加任何动力辅助装置（例如循环泵、磁力泵、冷媒泵等动力单元）；空调箱内径尺寸，需确保表冷器和U型超导相变热回收迎面风速不高于2.5m/s；风机全压需考虑U型超导相变热回收芯体的阻力，U型超导相变热回收阻力150Pa。 |
| 58 | 齿轮风口 | H5，颈部尺寸528*250 |
| 59 | 齿轮风口 | H75，颈部尺寸720*250 |
| 60 | 可开式单层百叶回风口 | P43，颈部尺寸400*300 |
| 61 | 排气筒 | Φ700，排气筒距地3m,顶部设锥形风帽 |
| 62 | 消声器 | 微穿孔板消音器1250*500 |
| 63 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不小于0.5mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 64 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不小于0.6mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 65 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不小于0.75mm，镀锌含量大于120g/m3，联合角咬口 |
| 66 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不小于1.0mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 67 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.5mm |
| 68 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.75mm |
| 69 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板1.0mm |
| 70 | 难燃B1橡塑保温材料 | 不小于30mm厚，面层贴铝箔保护层 |
| 71 | 帆布软接 | B1级难燃绿色维纶防火帆布 |
| 72 | 铝皮保护层 | 不小于0.5mm厚铝皮保护层 |
| 73 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 74 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试；风管漏光试验、漏风试验；具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 |
| 75 | Y过滤器 | DN125 |
| 76 | Y过滤器 | DN25 |
| 77 | Y过滤器 | DN32 |
| 78 | Y过滤器 | DN65 |
| 79 | Y过滤器 | DN80 |
| 80 | 电动二通阀 | DN125 |
| 81 | 电动二通阀 | DN25 |
| 82 | 电动二通阀 | DN32 |
| 83 | 电动二通阀 | DN40 |
| 84 | 电动二通阀 | DN65 |
| 85 | 电动二通阀 | DN80 |
| 86 | 蝶阀 | DN125 |
| 87 | 蝶阀 | DN25 |
| 88 | 蝶阀 | DN32 |
| 89 | 蝶阀 | DN40 |
| 90 | 蝶阀 | DN65 |
| 91 | 蝶阀 | DN80 |
| 92 | 静态平衡阀 | DN125 |
| 93 | 静态平衡阀 | DN80 |
| 94 | 软接头 | DN125 |
| 95 | 软接头 | DN25 |
| 96 | 软接头 | DN32 |
| 97 | 软接头 | DN65 |
| 98 | 软接头 | DN80 |
| 99 | 温度计 | 国标品质 |
| 100 | 压力表 | 国标品质 |
| 101 | 闸阀 | DN25 |
| 102 | 自动排气阀 | DN20 |
| 103 | 疏水阀组 | DN25，1个疏水阀，3个截止阀，1个过滤器，1个止回阀 |
| 104 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN125 |
| 105 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN100 |
| 106 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN80 |
| 107 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN65 |
| 108 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN50 |
| 109 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN40 |
| 110 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN32 |
| 111 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN25 |
| 112 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN20 |
| 113 | 无缝钢管 | 无缝钢管DN40 |
| 114 | 难燃B1橡塑保温材料 | 不小于30mm厚 |
| 115 | 0.5mm厚铝皮保护层 | 不小于0.5mm厚 |
| 116 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 117 | 空调水工程系统调试 | 明确涵盖冷冻水系统、冷却水系统及末端设备的联动调试，要求系统总流量与设计流量偏差≤10%，各支路流量偏差≤20%，并参照《通风与空调工程施工质量验收规范》执行，调试结果需经四方（施工/监理/业主/设备商）验收确认；完成管道压力试验（1.5倍工作压力保压24小时）、系统冲洗（水质目测清澈）及设备单机试运行（水泵/冷却塔运行≥2小时）；水力平衡调试：使用超声波流量计逐级调整平衡阀，确保各回路阻力均衡；联合调试：主机与末端设备联动运行，监测压差、温度等参数，优化自控系统PID设定；质量保障措施：具备调试仪器清单（压力表/流量计/钳形电流表等）；缺陷处理：若出现冷凝器堵塞或水泵振动超标等问题，需48小时内提出解决方案；质保期不低于2年，包含季节性复调服务。 |
| 二 | 1#实验室强电工程 |  |
| 118 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK5 |
| 119 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AP-5 |
| 120 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL2-ZM2 |
| 121 | 成套配电箱 | 成套配电箱2AL1 |
| 122 | 成套配电箱 | 成套配电箱1ALE |
| 123 | 成套配电箱 | 成套配电箱APE-XFFJ1 |
| 124 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK5-1#AP1，户外 |
| 125 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK5-1#AP2，户外 |
| 126 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK6 |
| 127 | 灯具 | 面板式LED净化灯 功率≧30W |
| 128 | 灯具 | 面板式LED净化灯 功率≧36W |
| 129 | 灯具 | 净化筒灯-3U/8W |
| 130 | 灯具 | 紫外线杀菌灯TUV30W |
| 131 | 灯具 | 吸顶灯 功率≧36W |
| 132 | 开关 | 暗装单极开关 |
| 133 | 开关 | 单联双控开关 |
| 134 | 调光器 | 调光器 |
| 135 | 开关 | 双联单控开关 |
| 136 | 开关 | 延时关闭开关(带远程就地转换) |
| 137 | 插座 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 138 | 防水插座 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 139 | 开关(插座)盒 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 140 | 灯头盒 | 国标品质 |
| 141 | 金属软管 | 国标品质 |
| 142 | 等电位箱 | 总等电位连接端子箱 |
| 143 | 等电位箱 | 等电位端子箱 |
| 144 | 桥架 | 200*100 |
| 145 | 桥架 | 300*100 |
| 146 | 电缆 | NG-A-BTLY-4*25+1*16 |
| 147 | 电缆 | NG-A-BTLY-5*10 |
| 148 | 电缆 | NG-A-BTLY-3*6 |
| 149 | 电缆 | NG-A-BTLY-3*4 |
| 150 | 电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 |
| 151 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 |
| 152 | 电缆 | WDZB-YJY-5*4 |
| 153 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 |
| 154 | 电缆 | WDZB-YJY-4*6 |
| 155 | 电线 | WDZB-BYJ4 |
| 156 | 电线 | WDZB-BYJ2.5 |
| 157 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*6 |
| 158 | 电线 | ZDN-KYJ-4*1.5 |
| 159 | 电线 | ZDN-BYJ-1.5 |
| 160 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5 |
| 161 | 电力电缆头 | 电力电缆头 16～35㎟ |
| 162 | 电力电缆头 | 电力电缆头 50～120㎟ |
| 163 | 电气配管 | SC-20 |
| 164 | 电气配管 | SC-25 |
| 165 | 电气配管 | SC-50 |
| 166 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 167 | 接地母线 | 40*4热镀锌扁钢 |
| 168 | 避雷网 | Φ10热镀锌圆钢 |
| 169 | 防火堵洞 | 国标品质 |
| 170 | 防火隔板 | 国标品质 |
| 171 | 送配电装置系统 | 系统架构与布局：根据送配电装置系统的详细设计图纸，进行整体调试；设备清单及规格：梳理系统中各类电力设备的内容，如变压器、开关柜、断路器、隔离开关、母线等，做好标识，包括：型号、规格、容量、电压等级等参数。做好对应安全标识粘贴。 |
| 三 | 1#实验室弱电工程 |  |
|  | 综合布线系统楼层部分 |  |
| 172 | 网络面板 | 六类非屏蔽单口面板 |
| 173 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 174 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 175 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 176 | 24口接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，无风扇静音款 |
| 177 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 178 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 四 | 无线网络系统楼层部分 |  |
| 179 | 无线AP | (11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)；推荐并发用户数≥36，整机数率≥1.775Gbps，最大发射功率可达到23dBm，参考覆盖距离19m，LeaderAP能力≥24个，最大功耗≥14W，参考尺寸Φ220x50mm，支持USB |
| 180 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 181 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 182 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 183 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 184 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 185 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 五 | 视频监控系统楼层部分 |  |
| 186 | 半球摄像头 | 400万变焦半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m 支持电动变焦 ≥1个内置麦克风 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 ≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，≥1路音频输出 符合IP67防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 调节角度：水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355° 焦距&视场角：≥2.7~13.5 mm，水平视场角：≥110°~33°，垂直视场角：≥57°~18°，对角视场角：≥133.5°~38° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：≥850 nm 最大分辨率：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：数字宽动态 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：≥1个内置麦克风 ≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 ≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护等级不低于：IP67，IK10 |
| 187 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 188 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 189 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 190 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 191 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 192 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 六 | 时钟系统楼层部分 |  |
| 193 | 单面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时；1.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼。2.超薄金属外壳设计，静电喷塑。3.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 4.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 194 | 双面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时 ； 1.高亮度数码管，长寿命；2.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼；3.超薄金属外壳设计，静电喷塑； 4.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 5.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 195 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 196 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 197 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 198 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 199 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 200 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 七 | 门禁系统楼层部分 |  |
| 201 | 人脸识别一体机 | 显示屏 7英寸触摸屏；用户容量≥10000个；面部容量≥10000张；指纹容量 \卡容量（IC）≥10000张；记录容量≥30万条；通讯方式：TCP/IP、U盘、选配WiFi；基础功能：可视对讲、IP65、高级门禁、无线门铃、记录查询；选配功能：ID、BS；电源规格：DC12V 3A；工作温度：-5℃~45℃；工作湿度：10%RH~90%RH； |
| 202 | 门禁电源 | 1、输入电压 100V-240V AC；输出电压 12.8-13.2V；瞬间电流 3.5A；持续电流 3A；额定功率 36W；工作温度 -20℃至85℃；工作湿度 10%-90%RH；开门延时 0~10秒可调节；电池接口：有（不含电池） |
| 203 | 单门控制器 | 1、单门/双门/四门控制器；卡 容 量≥3万；记录容量≥10万；通讯方式：TCP/IP、RS485；门控数：单门/双门/四门；Wiegand读头：2/4/4；辅助输入：无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源：DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 204 | 双门控制器（带互锁功能） | 1、卡 容 量≥3万；记录容量≥10万；通讯方式：TCP/IP、RS485；门控数 ：单门/双门/四门；Wiegand读头： 2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 205 | 三门控制器（带互锁功能） | 1、卡 容 量≥ 3万；记录容量 ≥10万；通讯方式： TCP/IP、RS485；门控数： 单门/双门/四门；Wiegand读头： 2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 206 | 单门磁力锁 | 1、壳体材质：铝合金；吸块材质：铁镀锌；工作电压 DC 12V；工作电流 440mA±10%；开关角度 90度、180度；产品寿命≥50万次 |
| 207 | 磁力锁支架 | 使用范围： 与CL-280双门磁力锁配套使用，用于安装CL-280系列单门磁力锁，L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板；材质： 铝合金；储存湿度： 10~95% |
| 208 | 红外感应出门开关 | 工业防护级别：≥IP55；工作规格： DC9-16V（NO NC COM）；工作温度： 20℃~55℃；使用寿命：≥10万次； |
| 209 | KVV2*1.0 | KVV2*1.0 |
| 210 | KVVP4*1.0 | KVVP4*1.0 |
| 211 | WDZ-BYJ-3x2.5 | WDZ-BYJ-3x2.5 |
| 212 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 213 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 214 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 八 | 1#实验室自控工程 |  |
|  | 一、控制柜编号：1#MAU-1F-1/1#PAU-1F-01 |  |
| 215 | 新风风阀执行器 | 输入信号：0-10V,反馈信号：0-10V，供电方式：AC/DC24V |
| 216 | 送风初效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 217 | 送风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 218 | 送风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 219 | 送风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 220 | 风管温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：-40-60℃，0-100%RH |
| 221 | 排风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 222 | 排风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 223 | 排风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 224 | 室内压差传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：±100PA |
| 225 | 房间温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：0-50℃，0-100%RH |
| 226 | 网络交换机 | 通讯连接 |
| 227 | 系统控制柜 | 柜内照明、散热风扇等 |
| 228 | 监控面板 | 1、人机界面参考尺寸：15寸，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，支持系统重点参数设定、显示、控制及报警；阀门开度；启停控制，支持485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计、编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 229 | 控制器及模块 | 1、控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于本地系统控制，支持触摸屏对接；含编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 230 | 氨浓度在线监测 | 饲养室鼠笼等氨浓度实时在线监测；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接等 |
|  | 二、编程调试管线 |  |
| 231 | 编程 | 1、智能化集中控制系统项目框架开发，开发过程：需求分析和设计阶段：详细分析系统的各项功能需求，包括设备运行管理、环境安全监督、实验过程状态监控、应急突发事件实时记录及发送等模块；编码和开发阶段：依照设计系统架构和功能模块，采用Java、C#、Python等进行编码和开发；测试和调试阶段：对已开发好的系统进行全面的测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性；上线和维护阶段：通过永久授权模式对系统正式上线运行，云平台授权数量：≥10个，并进行持续的维护和更新。 |
|  |  | 2、框架说明：设备运行管理模块：对所有的设备进行集中管理。具体的功能可能包括设备的开关机、运行状态监控、使用时间统计等。收集并对接设备驱动程序和API的支持；环境安全监督模块：对实验室内的环境进行实时监控，包括温度、湿度、气压、光照等。同时，对实验室的安全进行监控，例如设备的状态等。连接使用相应的传感器和监控设备读取反馈信号；实验过程状态监控模块：对实验过程进行全面的监控，包括实验的起始时间、实验的设备机组运行情况、房间的控制情况等；应急突发事件实时记录：在发生应急突发事件时，立即启动记录功能，将现场的报警情况记录下来存储在系统里面。使用相应的硬件设备和通信协议。 |
|  |  | 3、其他说明：数据安全性和隐私保护：由于这个系统涉及到实验室的安全和实验数据的管理，因此数据的安全性和隐私保护非常重要。采用特定加密技术、访问控制等措施来保护数据的安全和隐私；系统可扩展性和可维护性：由于实验室的设备和实验都是不断更新的，因此系统需要具备良好的可扩展性和可维护性。系统需满足模块化设计、开放式接口等措施来保证系统的可扩展性和可维护性；用户体验和易用性：由于这个系统需要实验室人员经常使用，因此用户体验和易用性非常重要。采用易于理解和操作的用户界面和交互方式，以提高用户的使用体验和效率。 |
| 232 | 建筑设备自控化系统调试 | 1、调试范围：中央管理工作站（服务器/客户端）；现场控制器（DDC/PLC）；所有监控的传感器（温度、湿度、压力、流量、液位、CO2、照明、风速、空气质量等）；所有控制的执行器（阀门驱动器、、变频器启停/调速信号、接触器/继电器控制点、照明开关模块等）；所有BAS网络设备（通讯总线、路由器、交换机、网关等）；与本项目子系统（冷水机组群控、配电监控、消防报警系统、安防系统等）的通信接口及联动功能；系统软件功能（图形界面、报警管理、历史数据记录、趋势记录、时间表、能耗统计、报表等）；冗余及备份功能；网络安全配置（访问权限、防火墙规则等）。 |
|  |  | 2、调试流程：现场设备点对点测试（包含模拟量及数字量的输入点、输出点测试；执行器状态反馈测试；设备状态反馈测试等）；单设备/单回路功能测试（开/闭环测试；模式切换测试等）；子系统功能测试与优化（空调处理机组、新风机组等功能性测试；变风量系统测试等）；系统联动与集成测试（送排风联动、安防联动、能源管理测试等）；中央管理站功能测试（图形界面、报价管理、历史数据、报表功能、用户权限、备份功能等）。 |
| 233 | 建筑设备自控化系统试运行 | 系统试运行与参数优化：全系统投入自动运行： 在调试人员监控下，将所有子系统投入自动运行模式；稳定性观察： 连续运行一段时间（不低于72小时），观察系统整体稳定性，记录异常情况；参数精细整定： 根据实际运行数据和效果，优化关键控制回路（尤其是PID回路）的参数，提高控制品质和能效；时间表优化： 根据建筑实际使用情况，调整设备启停时间表；设定值优化： 调整温度、湿度、压力、流量等设定值，在满足舒适度/工艺要求的前提下寻求节能点；能耗基线建立： 开始记录正常运行下的能耗数据，作为后续能效管理的基线。 |
| 234 | 配线 | KVVR-2*1.0 |
| 235 | 配线 | KVVRP-2*1.0 |
| 236 | 配线 | KVVRP-3*1.0 |
| 237 | 配线 | KVVRP-4*1.0 |
| 238 | 控制电缆头 | 6芯以下 |
| 239 | 电气配管 | SC20 |
| 240 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 九 | 1#实验室给排水工程 |  |
| 241 | 阀门 | 不锈钢截止阀DN25 |
| 242 | 阀门 | 不锈钢截止阀DN32 |
| 243 | 阀门 | 不锈钢防止倒流器DN32 |
| 244 | 阀门 | 不锈钢U型管隔膜阀DN15 |
| 245 | 普通地漏 | De75 |
| 246 | 地面扫除口 | De110 |
| 247 | 316L不锈钢管 | DN32 |
| 248 | 316L不锈钢管 | DN15 |
| 249 | 304不锈钢管 | DN32 |
| 250 | 304不锈钢管 | DN25 |
| 251 | UPVC | De110，胶接 |
| 252 | UPVC | De75，胶接 |
| 253 | 不锈钢排水管 | DN100 |
| 254 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 十 | 1#实验室气体工程 |  |
| 255 | 微油螺杆式空压机 | 1、制气量：≥1m³/min，压力：≥0.7Mpa，功率≥7.5kW；自带储气罐、冷干机、三级过滤；碳钢储气罐：容积：≥1.0m3；压力：≥0.8MPa；气体压力表：量程0~1.6MPa；气体止回阀：DN32，不锈钢材质；精密过滤器：处理量：≥2.4Nm3/min；过滤精度：≥0.01ppm。 |
| 256 | 气体压力表 | 测量范围：0~1.6MPa |
| 257 | 气体止回阀 | DN32 |
| 258 | 精密过滤器 | 残留油份≤0.01ppm |
| 259 | 气体球阀 | DN32 |
| 260 | 汇流排（自动切换汇流排） | 1、二氧化碳气体汇流排1+1，参数：SS316L不锈钢材质，输入量程0-15MPa，输出量程0-1.6MPa，泄漏率≤2*10-8mbar l/s(He) ；包含:自动切换器+高压减压器+高压输入膜片阀*2+高压排空膜片阀*2+电加热器*2+高压单向阀*2+高压软管*2+钢瓶接头*2+所需阀门仪表配件等 |
|  |  | ▲2、水压试验：系统前端（汇流排）试验压力≥16MPa，保压时间不低于0.5h；实测结果：无破裂、无渗漏。系统终端（二级减压阀）试验压力≥2MPa，保压时间不低于0.5h；实测结果：无破裂、无渗漏，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 261 | 汇流排（自动切换汇流排） | 1、 氧气汇流排1+1，参数：SS316L不锈钢材质，输入量程0-25MPa，输出量程0-1.6MPa，泄漏率≤2*10-8mbar l/s(He)；包含:自动切换器+高压减压器+高压输入膜片阀*2+高压排空膜片阀*2+高压单向阀*2+高压软管*2+钢瓶接头*2+所需阀门仪表配件等 |
| 262 | 汇流排（自动切换汇流排） | 1、氮气汇流排1+1，参数：SS316L不锈钢材质，输入量程0-25MPa，输出量程0-1.6MPa，泄漏率≤2*10-8mbar l/s(He)；包含:自动切换器+高压减压器+高压输入膜片阀*2+高压排空膜片阀*2+高压单向阀*2+高压软管*2+钢瓶接头*2+所需阀门仪表配件等 |
| 263 | 阀门 | 316L不锈钢减压阀∅25 |
| 264 | 阀门 | 316L不锈钢止回阀∅25 |
| 265 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅25， |
|  |  | ▲水压试验：试验压力≥5MPa，保压时间不低于0.5h；实测结果：无破裂、无渗漏，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 266 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅14 |
| 267 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅10 |
| 268 | 气体终端 | 气体终端 |
| 269 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅25*2.0,自动焊接连接 |
|  |  | ▲产品需通过GB/T11170-2008和GB/T20123-2006标准检测，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲水压试验：试验压力≥25MPa，实测结果：无变形、无泄漏，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 270 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅14*2.0,自动焊接连接 |
| 271 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅10*1.5,自动焊接连接 |
| 272 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 十一 | 2#动物房 |  |
|  | 2#动物房暖通工程 |  |
| 273 | 空调机组 | 2#动物房-MAU-1F-01单通道，机组风量：≥11500m3/h，机外余压：≥900Pa，风机功率：≥11.0kW,电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥190KW，再热量≥26KW，制热量≥55KW，加湿量≥22kg/h |
| 274 | 空调机组 | 2#动物房-MAU-2F-01四通道恒风量洁净空调机组（组合式空调机组），单个风机风量≥8000m3/h，机组风量：≥24000m3/h，机外余压：≥900Pa，单个风机功率：≥7.5kW,电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥415KW，再热量≥54KW，制热量≥114KW，加湿量≥46kg/h |
| 275 | 空调机组 | 2#动物房-MAU-2F-02双通道，机组风量：≥2500m3/h，机外余压：≥900Pa，风机功率：≥3kW,电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥38KW，再热量≥5KW，制热量≥10KW，加湿量≥4kg/h |
| 276 | 空调机组 | 2#动物房-PAU-1F-01单通道，机组风量：≥9500m3/h，机外余压：≥500Pa，风机功率：≥7.5kW,电源：3-380-50，运行方式：变频，制冷量：≥1144KW，再热量≥12KW，制热量≥35KW |
| 277 | 一体扰流喷淋除臭(普通型) | 额定风量≥30000m3/h,功率≥380V4.4KW,最大风阻550Pa,平均耗水量≤1.0T/D。 |
|  |  | ▲1、氨气浓度≤0.26mg/m3、硫化氢≤0.02mg/m3、甲醛≤0.01mg/m3、苯≤2.4mg/m3、非甲烷总烃≤12mg/m3、臭气浓度≤8.6mg/m3，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲2、甲醛净化效率≥98.5，苯净化效率≥97.3，二甲苯净化效率≥98.2，甲苯净化效率≥97.4，非甲烷总烃净化效率≥98.6，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲3、对悬浮物＜0mg/L，PH值≤7.11无量纲，总磷0.01mg/L，氨氮0.038，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲4、光催化段需满足：空气中的自然菌杀灭率≥90.00%，白色葡萄球菌杀灭率≥99.99，对甲型H1N1流感病毒消灭率≥99.99%.对冠状类病毒消杀率≥99.99%，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 278 | 多效循环化学废气处理装置(分子级干式化学净化箱) | 1、DXCL-10，额定风量10000m3/h,进风段-改性活性炭吸附段-出风段；风阻＜200PA；模块数量：不低于6个，碘值：800，含压差显示。 |
|  |  | ▲2、氨气浓度≤0.0002mg/m3、硫化氢≤0.0012mg/m3、苯酚≤0.0023mg/m3、苯≤0.01mg/m3、二甲苯≤1.2mg/m3、苯乙烯≤0.003mg/m3、甲硫醇≤0.0022mg/m3，乙醛≤0.15mg/m3，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲3、对氟化物≥90%，氰化氢≥95%，有机污染物≥95%，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲4、进出风口处压损不得超过2Kpa,设备气密性需检测不得漏气，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 279 | 多联机（室外机） | 多联机（外机）动物中心2-VRF-01，规格：制冷量：≥40kw,功率≥10KW |
| 280 | 多联机 | 多联机（外机）动物中心1-VRF-01，规格：制冷量：≥33.5kw，功率≥8KW |
| 281 | 多联机（室内机） | 多联机高静压净化型-F80-H,制冷量≥8.4KW，制热量≥9.6KW，标准静压130Pa,输入功率≥280W，中档风量≥1120m3/h |
| 282 | 多联机（室内机） | 四面出风型-D56,制冷量≥5.6KW，制热量≥6KW，输入功率≥96W，中档风量≥800m3/h |
| 283 | 多联机（室内机） | 四面出风型-D80,制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW，输入功率≥146W，中档风量≥1180m3/h |
| 284 | 多联机系统配套 | 含铜管、保温、冷媒、分歧器、线控器等 |
| 285 | 风机盘管 | 风机盘管FP34，制冷量≥3.6KW，制热量≥4.0KW，电源220V/50HZ，中档风量≥490m3/h，额定功率≥49W |
| 286 | 风机盘管 | 风机盘管FP51，制冷量≥5.0KW，制热量≥5.6KW，电源220V/50HZ，中档风量800m3/h，额定功率≥94W |
| 287 | 风机盘管 | 风机盘管FP85，制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW，电源220V/50HZ，中档风量≥1180m3/h，额定功率≥146W |
| 288 | 风机盘管 | 风机盘管FP136，制冷量≥14KW，制热量≥16KW，电源220V/50HZ，中档风量≥2000m3/h，额定功率≥470W |
| 289 | 空调机组 | RCU-500,制冷量≥4.9KW，再热量≥1.5KW,风量≥500m3/h |
| 290 | 分体式壁挂空调 | 220V 3P壁挂分体式空调，2.5KW,变频 |
| 291 | 分体式壁挂空调 | 220V 2.5P壁挂分体式空调，2KW,变频 |
| 292 | 开关 | 温控开关，国标 |
| 293 | 门铰百叶回风口 | 400*300 |
| 294 | 门铰百叶回风口 | 600*400 |
| 295 | 门铰百叶回风口 | 800*400 |
| 296 | 门铰百叶回风口 | 1000*400 |
| 297 | 变风量阀 | 变风量阀φ160，风量范围90-900CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-70Pa |
| 298 | 变风量阀 | 变风量阀φ200，风量范围144-1458CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-65Pa |
| 299 | 变风量阀 | 变风量阀φ250，风量范围216-2214CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-45Pa |
| 300 | 变风量阀 | 变风量阀φ315，风量范围378-3690CMH,设定风量精度可达到±5%，最小全压差20-30Pa |
| 301 | 定风量阀 | 定风量阀 φ100,风量范围80-324CMH,设定风量精度可达到15-5±%，最小全压差50Pa |
| 302 | 定风量阀 | 定风量阀 φ125,风量范围126-504CMH,设定风量精度可达到15-5±%，最小全压差50Pa |
| 303 | 定风量阀 | 定风量阀 φ160,风量范围216-864CMH,设定风量精度可达到15-5±%，最小全压差50Pa |
| 304 | 定风量阀 | 定风量阀 φ200,风量范围324-1296CMH,设定风量精度可达到15-5±%，最小全压差50Pa |
| 305 | 70℃防火阀 | 200*160mm |
| 306 | 70℃防火阀 | 1000*400mm |
| 307 | 70℃防火阀 | 800*320mm |
| 308 | 70℃防火阀 | 400*320mm |
| 309 | 70℃防火阀 | 250*160mm |
| 310 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀200*160mm |
| 311 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀250*160 |
| 312 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀250*200 |
| 313 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*160 |
| 314 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*200 |
| 315 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀320*250 |
| 316 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*200 |
| 317 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*250 |
| 318 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀400*320 |
| 319 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*250 |
| 320 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*320 |
| 321 | 对开多叶调节阀 | 手动对开多叶调节阀500*400 |
| 322 | 电动密闭阀 | 160*160 |
| 323 | 电动密闭阀 | 400*250 |
| 324 | 电动密闭阀 | 800*320 |
| 325 | 电动密闭阀 | 1000*1000 |
| 326 | 电动密闭阀 | 1250*500 |
| 327 | 电动密闭调节阀 | 400*250 |
| 328 | 电动密闭调节阀 | 800*320 |
| 329 | 电动密闭调节阀 | 1000*400 |
| 330 | 电动密闭调节阀 | 1600*500 |
| 331 | IVC用恒风量阀及配套管道（定风量阀） | 恒风量阀φ100、聚氨酯镀铜伸缩钢丝吸尘管 |
| 332 | 高效送风口及过滤器 | S12，风量≥1500m3/h，配套高效过滤器参考尺寸630*630*220,过滤器等级H13 |
| 333 | 高效送风口及过滤器 | S4D，风量≥500m3/h，配套高效过滤器参考尺寸320*320*220,过滤器等级H13 |
| 334 | 高效送风口及过滤器 | S8D，风量≥1000m3/h，配套高效过滤器参考尺寸484*484*220,过滤器等级H13 |
| 335 | 阻漏高效送风口及过滤器 | 带调节阀(过滤器)百叶风口ZS8，配套阻漏高效过滤器,过滤器等级H10 |
| 336 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD03，面板参考尺寸325*325 |
| 337 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD07，面板参考尺寸375*375 |
| 338 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD10，面板参考尺寸425*425 |
| 339 | 散流器 | 带阀方形散流器风口SD13，面板参考尺寸475*475 |
| 340 | 屋面风管取样平台 | 屋面风管取样平台 |
| 341 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-1F-01单通道排风机组，机组风量：≥11000m3/h，机外余压：≥900Pa，电机功率：≥7.5kW |
| 342 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-2F-01四通道恒风量洁净排风机组，单个风机风量≥7500m3/h，机组风量：≥22000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥4.4kW |
| 343 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-2F-02双通道排风机组，机组风量：≥2000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥1.1kW。风机段及过滤段备用 |
| 344 | 排风机组 | 2#动物房-PF-1F-01单通道排风机组，机组风量：≥5500m3/h，机外余压：≥350Pa，电机功率：≥1.5kW |
| 345 | 排风机组 | 2#动物房-PF-1F-02单通道排风机组，机组风量：≥8000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥3kW |
| 346 | 排风热回收系统 | KR-01，2#动物房-MAU-2F-01，设备风量≥24000CMH，2#动物房-PHF-2F-01，设备风量≥22000CMH，氟系统,铜管输送,排风机组外置 |
| 347 | 齿轮风口 | H5，颈部参考尺寸528*250 |
| 348 | 齿轮风口 | H75，颈部参考尺寸720*250 |
| 349 | 可开式单层百叶回风口 | P43，颈部参考尺寸400*300 |
| 350 | 排气筒 | Φ500，排气筒距地3m,顶部设锥形风帽 |
| 351 | 排气筒 | Φ800，排气筒距地3m,顶部设锥形风帽 |
| 352 | 消声器 | 微穿孔板消音器1250*500 |
| 353 | 消声器 | 微穿孔板消音器800*320 |
| 354 | 消声器 | 阻抗式消音器630*320 |
| 355 | 消声器 | 阻抗式消音器1000*400 |
| 356 | 消声器 | 微穿孔板消音器1000*400 |
| 357 | 消声器 | 微穿孔板消音器400*250 |
| 358 | 消声器 | 微穿孔板消音器1600*500 |
| 359 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.5mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 360 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.6mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 361 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.75mm，镀锌含量大于120g/m3，联合角咬口 |
| 362 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于1.0mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 363 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.5mm |
| 364 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.75mm |
| 365 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板1.0mm |
| 366 | 难燃B1橡塑保温材料 | 不低于30mm厚，面层贴铝箔保护层 |
| 367 | 帆布软接 | 材质:B1级难燃绿色维纶防火帆布 |
| 368 | 铝皮保护层 | 不低于0.5mm厚铝皮保护层 |
| 369 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 370 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试；风管漏光试验、漏风试验；具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 |
| 371 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-1F-01单通道排风机组，机组风量：≥11000m3/h，机外余压：≥900Pa，电机功率：≥7.5kW |
| 372 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-2F-01四通道恒风量洁净排风机组，单个风机风量≥7500m3/h，机组风量：≥22000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥4.4kW |
| 373 | 排风机组 | 2#动物房-PHF-2F-02双通道排风机组，机组风量：≥2000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥1.1kW。风机段及过滤段备用 |
| 374 | 排风机组 | 2#动物房-PF-1F-01单通道排风机组，机组风量：≥5500m3/h，机外余压：≥350Pa，电机功率：≥1.5kW |
| 375 | 排风机组 | 2#动物房-PF-1F-02单通道排风机组，机组风量：≥8000m3/h，机外余压：≥500Pa，电机功率：≥3kW |
| 376 | 排风热回收系统 | KR-01，2#动物房-MAU-2F-01，设备风量≥24000CMH，2#动物房-PHF-2F-01，设备风量≥22000CMH，氟系统,铜管输送,排风机组外置 |
| 377 | 齿轮风口 | H5，颈部参考尺寸528*250 |
| 378 | 齿轮风口 | H75，颈部参考尺寸720*250 |
| 379 | 可开式单层百叶回风口 | P43，颈部参考尺寸400*300 |
| 380 | 排气筒 | Φ500，排气筒距地3m,顶部设锥形风帽 |
| 381 | 排气筒 | Φ800，排气筒距地3m,顶部设锥形风帽 |
| 382 | 消声器 | 微穿孔板消音器1250*500 |
| 383 | 消声器 | 微穿孔板消音器800*320 |
| 384 | 消声器 | 阻抗式消音器630*320 |
| 385 | 消声器 | 阻抗式消音器1000*400 |
| 386 | 消声器 | 微穿孔板消音器1000*400 |
| 387 | 消声器 | 微穿孔板消音器400*250 |
| 388 | 消声器 | 微穿孔板消音器1600*500 |
| 389 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.5mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 390 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.6mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 391 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于0.75mm，镀锌含量大于120g/m3，联合角咬口 |
| 392 | 镀锌风管 | 优质镀锌钢板厚度不低于1.0mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口 |
| 393 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.5mm |
| 394 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板0.75mm |
| 395 | 不锈钢风管 | 优质SUS304不锈钢板1.0mm |
| 396 | 难燃B1橡塑保温材料 | 不低于30mm厚，面层贴铝箔保护层 |
| 397 | 帆布软接 | 材质:B1级难燃绿色维纶防火帆布 |
| 398 | 铝皮保护层 | 不低于0.5mm厚铝皮保护层 |
| 399 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 400 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调试；风管漏光试验、漏风试验 |
|  |  | 2.具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 |
| 401 | 风冷冷水热泵机组 | 1、四管制风冷热泵机组CHP-01~02，制冷量≥130kw，制热量≥141kw |
|  |  | 2、四管制机组分为标准工况机组运行范围：制热环境温度范围-15℃~25℃，制冷运行环境温度范围5℃~45℃，制冷机组实际水温与测试水温偏差：≤±0.3℃，在此温度范围内能连续稳定运行。 |
|  |  | 3、蒸发器水侧经1.1MPa、冷媒侧经4.4MPa的压力试验；蒸发器水侧压力损失在名义工况下不得超过0.06MPa；蒸发器表面应进行清洗、钝化，与制冷剂接触表面的杂质含量≤300mg/㎡。 |
|  |  | 4、应有完整的故障自动保护（包括：高压保护、制冷低压保护（制冷低压开关与压力传感器）、制热低压保护（制热低压开关与压力传感器）、压缩机电流过高过低保护、压机交流接触器黏连保护、风机过载保护、空调水流不足保护、热水水流不足保护、电源欠逆相保护、进出水温差保护、防冻保护、蒸发温度过低保护、排气温度过高保护、空调泵过载保护、热水泵过载保护。 |
| 402 | 风冷螺杆式热泵机组 | 1、两管制风冷热泵机组CHP-03~05，制冷量≥383kw，制热量≥387kw； |
|  |  | 2、机组冷凝器采用翅片式换热器，V型结构设计，风速均匀，热交面积利用充分；翅片式换热器采用亲水铝箔，缩短除霜时间，翅片间距≥1.69mm。 |
|  |  | 3、水侧换热器水侧压力损失在名义工况下不得超过0.06MPa；水侧换热器表面应进行清洗、钝化，与制冷剂接触表面的杂质含量≤300mg/㎡；蒸发器水侧经1.1MPa、冷媒侧经4.4MPa的压力试验。 |
|  |  | 4、应有完整的故障自动保护（包括：高低压保护、压缩机过热保护、压缩机，风机过载保护、断水保护、电源欠逆相保护、进出水温差保护、防冻保护、进出水温差保护、排气温度过高保护、传感器故障保护） |
|  |  | 5、制冷机组实际水温与测试水温偏差：≤±0.3℃。 |
| 403 | 水泵 | 冷水循环泵，水流量≥24.5m3/h，扬程≥28m，额定功率≥3kw |
| 404 | 水泵 | 热水循环泵，水流量≥24.5m3/h，扬程≥28m，额定功率≥3kw |
| 405 | 水泵 | 冷/热水循环泵，水流量≥70m3/h，扬程≥28m，额定功率≥11kw |
| 406 | 蒸汽发生器 | 蒸汽发生器-01/02，蒸汽产生量≥0.2t/h，额定蒸汽压力≥0.8MPa |
| 407 | 膨胀水箱 | 整体水箱安装 水箱总容量3m3以内 |
| 408 | Y过滤器 | DN100 |
| 409 | Y过滤器 | DN125 |
| 410 | Y过滤器 | DN25 |
| 411 | Y过滤器 | DN32 |
| 412 | Y过滤器 | DN50 |
| 413 | Y过滤器 | DN65 |
| 414 | Y过滤器 | DN80 |
| 415 | 电动二通阀 | DN100 |
| 416 | 电动二通阀 | DN125 |
| 417 | 电动二通阀 | DN150 |
| 418 | 电动二通阀 | DN25 |
| 419 | 电动二通阀 | DN32 |
| 420 | 电动二通阀 | DN50 |
| 421 | 电动二通阀 | DN65 |
| 422 | 电动二通阀 | DN80 |
| 423 | 电子除垢仪 | DN125 |
| 424 | 电子除垢仪 | DN200 |
| 425 | 蝶阀 | DN100 |
| 426 | 蝶阀 | DN125 |
| 427 | 蝶阀 | DN200 |
| 428 | 蝶阀 | DN25 |
| 429 | 蝶阀 | DN32 |
| 430 | 蝶阀 | DN50 |
| 431 | 蝶阀 | DN65 |
| 432 | 蝶阀 | DN80 |
| 433 | 静态平衡阀 | DN100 |
| 434 | 静态平衡阀 | DN125 |
| 435 | 软接头 | DN100 |
| 436 | 软接头 | DN125 |
| 437 | 软接头 | DN25 |
| 438 | 软接头 | DN32 |
| 439 | 软接头 | DN50 |
| 440 | 软接头 | DN65 |
| 441 | 软接头 | DN80 |
| 442 | 温度计 | 国标品质 |
| 443 | 泄水阀 | DN25 |
| 444 | 压差旁通阀 | DN100 |
| 445 | 压力表 | 国标品质 |
| 446 | 闸阀 | DN25 |
| 447 | 止回阀 | DN100 |
| 448 | 止回阀 | DN125 |
| 449 | 止回阀 | DN80 |
| 450 | 自动排气阀 | DN20 |
| 451 | 疏水阀组 | DN25，1个疏水阀，3个截止阀，1个过滤器，1个止回阀 |
| 452 | 减压阀组 | 减压前0.7MPa，减压后0.4MPa，蒸汽流量≥190kg/h, |
| 453 | 减压阀组 | 减压前0.7MPa，减压后0.4MPa，蒸汽流量≥227kg/h, |
| 454 | 其他 | 管道、保温、保护层、支架及刷油、系统调试、脚手架搭拆等 |
| 455 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN200 |
| 456 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN150 |
| 457 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN125 |
| 458 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN100 |
| 459 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN80 |
| 460 | 焊接钢管 | 焊接钢管DN65 |
| 461 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN50 |
| 462 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN40 |
| 463 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN32 |
| 464 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN25 |
| 465 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN20 |
| 466 | 无缝钢管 | 无缝钢管DN40 |
| 467 | 难燃B1橡塑保温材料 | 不低于30mm厚 |
| 468 | 0.5mm厚铝皮保护层 | 不低于0.5mm厚 |
| 469 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 470 | 空调水工程系统调试 | 明确涵盖冷冻水系统、冷却水系统及末端设备的联动调试，要求系统总流量与设计流量偏差≤10%，各支路流量偏差≤20%，并参照《通风与空调工程施工质量验收规范》执行，调试结果需经四方（施工/监理/业主/设备商）验收确认；完成管道压力试验（1.5倍工作压力保压24小时）、系统冲洗（水质目测清澈）及设备单机试运行（水泵/冷却塔运行≥2小时）；水力平衡调试：使用超声波流量计逐级调整平衡阀，确保各回路阻力均衡；联合调试：主机与末端设备联动运行，监测压差、温度等参数，优化自控系统PID设定；质量保障措施：具备调试仪器清单（压力表/流量计/钳形电流表等）；缺陷处理：若出现冷凝器堵塞或水泵振动超标等问题，需48小时内提出解决方案；质保期不低于2年，包含季节性复调服务。 |
| 471 | 2#动物房强电工程 |  |
| 472 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK1（含变频器） |
| 473 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK2（含变频器） |
| 474 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK3（含变频器） |
| 475 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK4（含变频器） |
| 476 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AP-1 |
| 477 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AP-2 |
| 478 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AP-3 |
| 479 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AP-4 |
| 480 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-JK |
| 481 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL2-SS |
| 482 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL2-CT |
| 483 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL2-ZM1 |
| 484 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL2 |
| 485 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1 |
| 486 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-BG |
| 487 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-SY1 |
| 488 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-SY2 |
| 489 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-SY3 |
| 490 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AL1-SY4 |
| 491 | 成套配电箱 | 成套配电箱1AK3-2#AP1，户外 |
| 492 | 成套配电箱 | 成套配电箱CHP-01/02，户外 |
| 493 | 成套配电箱 | 成套配电箱CHP-03/04/05，户外 |
| 494 | 成套配电箱 | 成套配电箱2ALE |
| 495 | 成套配电箱 | 成套配电箱APE-XFFJ2 |
| 496 | UPS不间断电源 | UPS不间断电源,20KVA,60min |
| 497 | 灯具 | 面板式LED净化灯 30W |
| 498 | 灯具 | 面板式LED净化灯 36W |
| 499 | 灯具 | 面板式LED净化灯 42W |
| 500 | 灯具 | 净化筒灯-3U/8W |
| 501 | 灯具 | 防水筒灯-3U/12W |
| 502 | 灯具 | 吸顶灯 36W |
| 503 | 灯具 | 紫外线杀菌灯TUV30W |
| 504 | 灯具 | 双管荧光灯 2*30W |
| 505 | 开关 | 暗装单极开关 |
| 506 | 开关 | 三联单控开关 |
| 507 | 开关 | 双联单控开关 |
| 508 | 开关 | 单联双控开关 |
| 509 | 开关 | 单联双控开关SL |
| 510 | 调光器 | 调光器 |
| 511 | 开关 | 延时关闭开关(带远程就地转换) |
| 512 | 插座 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 513 | 防水插座 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 514 | 开关(插座)盒 | 尺寸：86*86mm；材质：阻燃PC；其他：新国标 |
| 515 | 灯头盒 | 国标品质 |
| 516 | 金属软管 | 国标品质 |
| 517 | 等电位箱 | 总等电位连接端子箱 |
| 518 | 等电位箱 | 等电位端子箱 |
| 519 | 桥架 | 200*100 |
| 520 | 桥架 | 300*100 |
| 521 | 电缆 | NG-A-BTLY-4*25+1*16 |
| 522 | 电缆 | NG-A-BTLY-5*10 |
| 523 | 电缆 | NG-A-BTLY-3*6 |
| 524 | 电缆 | NG-A-BTLY-3*4 |
| 525 | 电缆 | WDZB-YJY-4*10 |
| 526 | 电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 |
| 527 | 电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 |
| 528 | 电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*70 |
| 529 | 电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*70 |
| 530 | 电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 |
| 531 | 电缆 | WDZB-YJY-3*4 |
| 532 | 电缆 | WDZB-YJY-3*6 |
| 533 | 电缆 | WDZB-YJY-4*2.5 |
| 534 | 电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 |
| 535 | 电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 |
| 536 | 电缆 | WDZB-YJY-4*4 |
| 537 | 电缆 | WDZB-YJY-4*6 |
| 538 | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 |
| 539 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 |
| 540 | 电缆 | WDZB-YJY-5*4 |
| 541 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 |
| 542 | 电线 | WDZB-BYJ4 |
| 543 | 电线 | WDZB-BYJ2.5 |
| 544 | 电线 | WDZB-BYJ6 |
| 545 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*6 |
| 546 | 电线 | ZDN-KYJ-4*1.5 |
| 547 | 电线 | ZDN-BYJ-1.5 |
| 548 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5 |
| 549 | 电力电缆头 | 电力电缆头 16～35mm2 |
| 550 | 电力电缆头 | 电力电缆头 50～120mm2） |
| 551 | 电力电缆头 | 电力电缆头 150mm2及以上 |
| 552 | 电气配管 | SC-100 |
| 553 | 电气配管 | SC-125 |
| 554 | 电气配管 | SC-20 |
| 555 | 电气配管 | SC-25 |
| 556 | 电气配管 | SC-32 |
| 557 | 电气配管 | SC-40 |
| 558 | 电气配管 | SC-50 |
| 559 | 电气配管 | SC-65 |
| 560 | 电气配管 | SC-70 |
| 561 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 562 | 接地母线 | 40*4热镀锌扁钢 |
| 563 | 避雷网 | Φ10热镀锌圆钢 |
| 564 | 防火堵洞 | 国标品质 |
| 565 | 防火隔板 | 国标品质 |
| 566 | 送配电装置系统 | 系统架构与布局：根据送配电装置系统的详细设计图纸，进行整体调试；设备清单及规格：梳理系统中各类电力设备的内容，如变压器、开关柜、断路器、隔离开关、母线等，做好标识，包括：型号、规格、容量、电压等级等参数。做好对应安全标识粘贴。 |
| 567 | 2#动物房弱电工程 |  |
| 568 | 综合布线系统楼层部分 |  |
| 569 | 网络面板 | 六类非屏蔽单口面板 |
| 570 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 571 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 572 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 573 | 24口接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，无风扇静音款 |
| 574 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 575 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 576 | 无线网络系统楼层部分 |  |
| 577 | 无线AP | (11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)；推荐并发用户数≥36，整机数率≥1.775Gbps，最大发射功率可达到23dBm，参考覆盖距离≥19m，LeaderAP能力≥24个，最大功耗可达到14.2W，支持USB |
| 578 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 579 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 580 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 581 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 582 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 583 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 584 | 视频监控系统楼层部分 |  |
| 585 | 半球摄像头 | 400万变焦半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m 支持电动变焦 ≥1个内置麦克风 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 ≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，≥1路音频输出 符合IP67防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 调节角度：水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355° 焦距&视场角：≥2.7~13.5 mm，水平视场角：≥110°~33°，垂直视场角：≥57°~18°，对角视场角：≥133.5°~38° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：≥850 nm 最大分辨率：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：数字宽动态 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：≥1个内置麦克风 ≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 ≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护等级不低于：IP67，IK10 |
| 586 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 587 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 588 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 589 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 590 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 591 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 592 | 时钟系统楼层部分 |  |
| 593 | 单面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时； 1.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼。2.超薄金属外壳设计，静电喷塑。；*3.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 4.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 594 | 双面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时 ； 1.高亮度数码管，长寿命；2.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼；3.超薄金属外壳设计，静电喷塑； 4.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 5.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 595 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 596 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 597 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 598 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 600 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 601 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 602 | 门禁系统楼层部分 |  |
| 603 | 人脸识别一体机 | 显示屏 参考尺寸7英寸触摸屏；用户容量≥10000个；面部容量≥10000张；指纹容量 \卡容量（IC）≥10000张；记录容量≥30万条；通讯方式：TCP/IP、U盘、选配WiFi；基础功能： 可视对讲、IP65、高级门禁、无线门铃、记录查询；选配功能： ID、BS；电源规格 DC12V 3A；工作温度 -5℃~45℃；工作湿度 10%RH~90%RH； |
| 604 | 门禁电源 | 输入电压 100V-240V AC；输出电压 12.8-13.2V；瞬间电流 3.5A；持续电流 3A；额定功率≥36W；工作温度 -20℃至85℃；工作湿度 10%-90%RH；开门延时 0~10秒可调节；电池接口 有（不含电池） |
| 605 | 单门控制器 | 1、单门/双门/四门控制器；卡 容 量≥3万；记录容量≥10万；通讯方式：TCP/IP、RS485；门控数：单门/双门/四门；Wiegand读头：2/4/4；辅助输入：无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源：DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 606 | 三门控制器（带互锁功能） | 1、卡 容 量≥ 3万；记录容量 ≥10万；通讯方式： TCP/IP、RS485；门控数： 单门/双门/四门；Wiegand读头： 2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 607 | 单门磁力锁 | 壳体材质 铝合金；吸块材质 铁镀锌；工作电压 DC 12V；工作电流 440mA±10%；环境温度 -20°C~+55°C；开关角度 90度、180度；产品寿命≥50万次 |
| 608 | 磁力锁支架 | 使用范围： 与CL-280双门磁力锁配套使用，用于安装CL-280系列单门磁力锁，L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板；材质： 铝合金；储存湿度： 10~95% |
| 609 | 红外感应出门开关 | 工业防护级别：不低于 IP55；工作规格： DC9-16V（NO NC COM）；工作温度： 20℃~55℃；使用寿命：≥ 10万次； |
| 610 | KVV2*1.0 | KVV2*1.0 |
| 611 | KVVP4*1.0 | KVVP4*1.0 |
| 612 | WDZ-BYJ-3x2.5 | WDZ-BYJ-3x2.5 |
| 613 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 614 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 615 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 616 | 实验房一层弱电部分 |  |
| 627 | 综合布线系统楼层部分 |  |
| 628 | 网络面板 | 六类非屏蔽单口面板 |
| 629 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 630 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 631 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 632 | 24口接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，无风扇静音款 |
| 633 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 634 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 635 | 无线网络系统楼层部分 |  |
| 636 | 无线AP | (11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)；推荐并发用户数≥36，整机数率≥1.775Gbps，最大发射功率≥23dBm，参考覆盖距离≥19m，LeaderAP能力≥24个，最大功耗≥14W，支持USB |
| 637 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 638 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 639 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 640 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 641 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 642 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 643 | 视频监控系统楼层部分 |  |
| 644 | 半球摄像头 | 400万变焦半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m 支持电动变焦 ≥1个内置麦克风 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 ≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，≥1路音频输出 符合IP67防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 调节角度：水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355° 焦距&视场角：≥2.7~13.5 mm，水平视场角：≥110°~33°，垂直视场角：≥57°~18°，对角视场角：≥133.5°~38° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：≥850 nm 最大分辨率：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：数字宽动态 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：≥1个内置麦克风 ≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 ≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护等级不低于：IP67，IK10 |
| 645 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 646 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 647 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 648 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 649 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 650 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 651 | 时钟系统楼层部分 |  |
| 652 | 单面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时； 1.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼。2.超薄金属外壳设计，静电喷塑。*3.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 4.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 653 | 双面数字式子钟 | 显示内容：时分秒（红色3英寸）；接口：RJ45(NTP) ；电源：AC220V/POE；同步走时精度：1-10ms；环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时 ； 1.高亮度数码管，长寿命；2.磨砂PC面板，防眩光，不刺眼；3.超薄金属外壳设计，静电喷塑； 4.计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控； 5.计算机远程控制显示屏夜间白天亮度自动调节。 |
| 654 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 655 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 656 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 657 | 24口POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，POE功率≥400W |
| 658 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 659 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 660 | 门禁系统楼层部分 |  |
| 661 | 人脸识别一体机 | 显示屏参考尺寸7英寸触摸屏；用户容量≥10000个；面部容量≥10000张；指纹容量 \卡容量（IC）≥10000张；记录容量≥30万条；通讯方式 ：TCP/IP、U盘、选配WiFi；基础功能： 可视对讲、IP65、高级门禁、无线门铃、记录查询；选配功能： ID、BS；电源规格 DC12V 3A；工作温度 -5℃~45℃；工作湿度 10%RH~90%RH； |
| 662 | 门禁电源 | 输入电压 100V-240V AC；输出电压 12.8-13.2V；瞬间电流 3.5A；持续电流 3A；额定功率 36W；工作温度 -20℃至85℃；工作湿度 10%-90%RH；开门延时 0~10秒可调节；电池接口 有（不含电池） |
| 663 | 单门控制器 | 卡 容 量 ≥3万；记录容量≥ 10万；通讯方式 ：TCP/IP、RS485；门控数： 单门/双门/四门；Wiegand读头 ：2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 664 | 双门控制器（带互锁功能） | 卡 容 量≥ 3万；记录容量≥ 10万；通讯方式 ：TCP/IP、RS485；门控数： 单门/双门/四门；Wiegand读头： 2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出：1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 665 | 三门控制器（带互锁功能） | 卡 容 量 ≥3万；记录容量≥ 10万；通讯方式： TCP/IP、RS485；门控数 ：单门/双门/四门；Wiegand读头： 2/4/4；辅助输入： 无/2/4；辅助输出： 1/2/4；工作电源 DC12V 0.5A；工作环境 0℃-55℃摄氏度；工作湿度 10%-80%；锁控继电器输出；辅助继电器输出；最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A；最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 666 | 单门磁力锁 | 壳体材质 铝合金；吸块材质 铁镀锌；工作电压 DC 12V；工作电流 440mA±10%；环境温度 -20°C~+55°C，开关角度 90度、180度；产品寿命 ≥50万次 |
| 667 | 磁力锁支架 | 使用范围： 与CL-280双门磁力锁配套使用， 用于安装CL-280系列单门磁力锁，L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板；材质： 铝合金；储存湿度： 10~95% |
| 668 | 红外感应出门开关 | 工业防护级别：≥ IP55；工作规格： DC9-16V（NO NC COM）；工作温度： 20℃~55℃；使用寿命：≥ 10万次； |
| 669 | KVV2*1.0 | KVV2*1.0 |
| 670 | KVVP4*1.0 | KVVP4*1.0 |
| 671 | WDZ-BYJ-3x2.5 | WDZ-BYJ-3x2.5 |
| 672 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽24口配线架，含模块 |
| 673 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(0.3米白色) |
| 674 | 六类网线 | 六类非屏蔽低烟无卤 |
| 675 | 监控主信息机房弱电部分 |  |
| 676 | 网络机柜 | 参考尺寸600*800*2055MM，配置：前单后双网孔门，固定板部件3块，M6卡式方螺母40颗，M6*12内六角B头螺钉40颗，8位竖装国际电源排插1个，2个内嵌式2位风扇模块，2重型脚轮4只：M12支脚4只，M12支脚4只内六角T型扳手1只。另加配：2个8位10A 排插，一包M6卡式方螺母30颗。 |
|  |  | ▲为保证动物房特殊环境使用，柜体金属喷漆质量需满足：（1）耐腐蚀测试：不低于168h耐循环腐蚀测试，且未划线区无起泡、开裂、生锈、剥落等现象，划线区单边锈蚀宽度≤1mm；（2）附着力满足≤1级；（3）耐冲击满足≥40 cm；（4）弯曲试验满足≤4 mm；（5）重金属可溶性测试，满足铅、镉、汞、铬、锑、砷、硒、钡 未检出；（6）乙酸盐雾实验：连续喷雾不低于24h,涂层本身耐腐蚀等级不低于10级；涂层对基体的保护等级不低于10级。（7）耐擦伤性：40N未有划伤，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 677 | 监控操作台 | 4联监控室操作台，参考尺寸2400*900*750mm，灰白色 |
| 678 | 路由器 | AR6121E-S，WAN口数：≥2*GE Combo+1*10GE光，LAN口数：≥1*GE Combo+8*GE电，≥2*SIC插槽，带机量≥800台PC，转发性能9Mpps-25Mpps |
| 679 | 核心交换机 | 总装机箱 主控处理单元D 800W交流电源模块(黑色) 包含软件费用 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) |
| 680 | 汇聚网络交换机 | 组合配置(24个万兆SFP+,6个40GE QSFP,含1个600W交流电源)交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥792Mpps |
| 681 | 无线控制器 | (≥10个千兆以太口,≥2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)最大可管理可达到128个AP；无线接入控制器AP资源授权(≥32 AP) |
| 682 | NTP网络时间服务器 | 1.规格：1、外观：19"1U机架式，功能模块插卡式设计，≥1个输入插槽、≥3个输出插槽，自然风冷； 界面：LCD液晶屏显示； 时间来源：北斗、GPS双卫星时间信号； 守时功能：高精度OCXO守时晶振、开机预加热，失去卫星信号后，仍能对系统提供标准时钟同步信号； 校时信号：支持网络NTP/PTP、串口RS232/485、脉冲PPS/等； 输出接口：≥3路10/100M嵌入式独立NTP授时口，可扩展； 局域网时间同步精度：0.1～10ms（经典值），NTP请求量：≥2000次/秒，支持SNTP/NTP v2 v3 v4等协议。 |
| 683 | 综合安防管理平台软件 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； |
|  |  | 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； |
|  |  | 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； |
|  |  | 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； |
|  |  | 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； |
|  |  | 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; |
|  |  | 7、提供数据、服务等统一开放能力； |
|  |  | 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 |
|  |  | 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； |
|  |  | 2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； |
|  |  | 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 |
|  |  | 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 |
|  |  | 一、事件联动管理1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； |
|  |  | 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； |
|  |  | 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； |
|  |  | 4、提供不低于7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 |
|  |  | 二、事件检索管理1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； |
|  |  | 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； |
|  |  | 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； |
|  |  | 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 |
|  |  | 三、提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 |
|  |  | 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； |
|  |  | 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； |
|  |  | 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； |
|  |  | 4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 |
|  |  | 四、面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 |
|  |  | 1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； |
|  |  | 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； |
|  |  | 3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用； |
|  |  | 4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； |
|  |  | 5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； |
|  |  | 6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 |
| 684 | 视频监控模块 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 |
|  |  | 一、视频预览：1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； |
|  |  | 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； |
|  |  | 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； |
|  |  | 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； |
|  |  | 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； |
|  |  | 二、录像回放：1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； |
|  |  | 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； |
|  |  | 三、图片监控：1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； |
|  |  | 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； |
|  |  | 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； |
|  |  | 4、支持图片下载能力； |
|  |  | 四、视频上墙：1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； |
|  |  | 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； |
|  |  | 五、视频事件：1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |
| 685 | 数据服务器 | 技术规格：1U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽 网口：≥板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部 ≥1个VGA口，位于机箱后部 电源：配置350W高效单电源 |
| 686 | 网络存储设备 | 4U 24盘位，机架式网络存储设备 CPU：1颗64位多核处理器 内存：≥8GB 硬盘：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔 网口：≥3个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理口 电源：550W，1+1冗余电源 其他接口：≥1×COM，≥2×USB2.0（前置），≥2×USB3.0（后置），≥1×VGA（后置），≥1×HDMI（后置） 视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽700Mbps） 支持视频流直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式 支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 |
| 687 | 监控硬盘 | 3.5”英寸，≥8TB容量，SATA 6 Gb/s接口 |
| 688 | 解码器 | 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持≥两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有≥192个解码通道，支持≥96路200W，或≥192路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持≥4个1080P或≥2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持≥256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持≥6路3200 W，或≥6路2400 W，或≥12路1200 W，或≥24路800 W，或≥30路600W，或≥48路400 W，或≥96路1080P，或≥192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：≥12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：支持1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：≥64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：≥12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：≥RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； ≥光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；≥报警输入*8；≥报警输出*8；≥232接口 *1（RJ45）；≥485接口*1；≥USB 2.0接口*2 功耗：＜120 W 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示参考尺寸：46 inch 背光源类型：D- LED 物理拼缝：≤3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：≥1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：≥700cd/㎡ 可视角：≥178°(H)/178°(V) 对比度：≥1000：1 音视频输入接口：≥HDMI × 1, ≥DVI × 1,≥ USB × 1 控制接口：≥RS-232 IN × 1,≥ RS-232 OUT × 1，≥IR IN × 1 电源：180~240VAC,50/60Hz 功耗：≤ 200 W 待机功耗：≤ 0.5 W |
| 689 | 视频线缆 | 20米HDMI高清跳线 |
| 690 | 前维护支架 | 完全正面安装，布线，调试和维护，规格定制，安装快捷，可以做成壁挂、嵌入，落地以适合不同场地需求。每个拼接可以单独弹出及推入不影响其他拼接使用，支架配置上下左右六方位调节装置，屏体接缝平整美观大方。 |
| 691 | 安防操作电脑 | 性能配置不低于I7-12700/16G/512G固态/2G |
| 692 | 发卡器 | 频段 13.56MHz 支持卡片 S50/S70、 Ntag213 /Ntag216、Ultrlight C、FM1204/FM1208 供电电源 DC5V USB口供电 工作电流 ≤50mA 有效距离 0--6cm （依据卡尺寸和使用环境） 读卡时间 ＜100ms（有效距离内操作） 读卡速度 ≤0.2S 读卡间距 ≤0.5S 通讯接口 USB 工作温度 -10℃ ~ +60℃ 存储温度 -20℃ ~ +70℃ 工作湿度 ≤ 90% 状态指示 蜂鸣器和灯，读卡成功，滴声提示，闪绿灯 输出格式 可通过软件设置 应用范围 资料录入、信息查询、网吧登记、图书借阅、会议签到、出入控制等领域。 |
| 693 | 门禁卡片 | Miarfe Classic |
| 694 | 光纤跳线 | LC-LC3米 |
| 695 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 696 | 24口光纤配线架 | 24口LC单模机架式光纤终端盒满配尾纤法兰盘 光缆熔接盒续接盘 |
| 697 | 理线器 | 12档金属理线器 |
| 698 | 光纤光缆 | 24芯单模光纤 |
| 699 | 电气配管 | SC20（含配件底盒） |
| 700 | 桥架 | 300*100（含配件） |
| 701 | 桥架 | 200*100（含配件） |
| 702 | 2#动物房自控工程 |  |
| 703 | 一、控制柜编号：2#MAU-1F-1/2#PAU-1F-01 |  |
| 704 | 新风风阀执行器 | 输入信号：0-10V,反馈信号：0-10V，供电方式：AC/DC24V |
| 705 | 送风初效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 706 | 送风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 707 | 送风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 708 | 送风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 709 | 风管温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：-40-60℃，0-100%RH |
| 710 | 排风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 712 | 排风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 713 | 排风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 714 | 室内压差传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：±100PA |
| 715 | 房间温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：0-50℃，0-100%RH |
| 716 | 网络交换机 | 通讯连接 |
| 717 | 系统控制柜 | 柜内照明、散热风扇、柜内辅材及连接线等 |
| 718 | 监控面板 | 1、人机界面参考尺寸：15寸，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，支持系统重点参数设定、显示、控制及报警；阀门开度；启停控制，支持485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计、编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 719 | 控制器及模块 | 1、控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于本地系统控制，支持触摸屏对接；含编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 723 | 氨浓度在线监测 | 饲养室鼠笼等氨浓度实时在线监测；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接等 |
| 724 | 二、控制柜编号：2#MAU-2F-1/2#MAU-2F-2 |  |
| 725 | 新风风阀执行器 | 输入信号：0-10V,反馈信号：0-10V，供电方式：AC/DC24V |
| 726 | 送风初效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 727 | 送风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 728 | 送风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 729 | 送风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 730 | 风管温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：-40-60℃，0-100%RH |
| 731 | 排风中效压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：50-500Pa |
| 732 | 排风风机状态压差开关 | 1.接线方式：二线制；用途：过滤网压差和风机缺风报警；防护等级：≥IP54；量程：40-400Pa |
| 733 | 排风压力传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA输出，电源24VDC；量程：0~1000Pa |
| 734 | 室内压差传感器 | 1.精度：±1%FS；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：±100PA |
| 735 | 房间温湿度传感器 | 1.精度：±0.3℃，±3%；信号输出：4-20mA，电源24VDC；量程：0-50℃，0-100%RH |
| 736 | 网络交换机 | 通讯连接 |
| 737 | 系统控制柜 | 柜内照明、散热风扇、柜内辅材及连接线等 |
| 738 | 监控面板 | 1、人机界面参考尺寸：15寸，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，支持系统重点参数设定、显示、控制及报警；阀门开度；启停控制，支持485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计、编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 739 | 控制器及模块 | 1、控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于本地系统控制，支持触摸屏对接；含编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 740 | 氨浓度在线监测 | 饲养室鼠笼等氨浓度实时在线监测；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接等 |
| 741 | 三、控制柜编号：EMS |  |
| 742 | 系统控制柜 | 柜内照明、散热风扇、柜内辅材及连接线等 |
| 743 | 监控面板 | 1、人机界面参考尺寸：15寸，带RJ45接口支持以太网通信协议，暗装，支持系统重点参数设定、显示、控制及报警；阀门开度；启停控制，支持485通信接口，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计、编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 744 | 控制器及模块 | 1、控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于本地系统控制，支持触摸屏对接；含编程及具备相关系统软件著作能力。 |
| 745 | 四、上位机系统(BMS) |  |
| 746 | 上位机电脑 | 参考尺寸22寸液晶显示器 |
| 747 | 上位机软件 | 定制开发，分别具备实验室智能化集中监控系统、实验环境控制及智能化管理系统的开发能力。 |
| 748 | 图控制作 | ▲智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录四大模块，涵盖实验室的“人员-环境-设备”三方面实时信息功能，是安全监管的“信息集合体”，系统可以同时对压力梯度、排风系统、新风空调系统、洁净空调控制系统等进行24小时全程实时监控及“报警”功能，对设备运行故障及突发事件等及时记录，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，设备管理各项工作流程进行标准化功能等。项目建成后，将强化不安全风险预警和突发事件应急处置，提高实验室安全监管和及时处理突发事件的能力。含图形、图表、界面、趋势图、数据查看、权限登录及操作等设计。（投标时须提供满足该功能要求的系统原型现场演示，演示时长不超过5分钟） |
| 749 | 打印机 | 报表打印 |
| 750 | 网络交换机 | 数据传输 |
| 751 | 五、上位机系统(EMS) |  |
| 752 | 上位机电脑 | 参考尺寸22寸液晶显示器 |
| 753 | 上位机软件 | 定制开发，分别具备实验室智能化集中监控系统、实验环境控制及智能化管理系统的开发能力。 |
| 754 | 图控制作 | 智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录四大模块，涵盖实验室的“人员-环境-设备”三方面实时信息功能，是安全监管的“信息集合体”，系统可以同时对压力梯度、排风系统、新风空调系统、洁净空调控制系统等进行24小时全程实时监控及“报警”功能，对设备运行故障及突发事件等及时记录，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，设备管理各项工作流程进行标准化功能等。项目建成后，将强化不安全风险预警和突发事件应急处置，提高实验室安全监管和及时处理突发事件的能力。含图形、图表、界面、趋势图、数据查看、权限登录及操作等设计。 |
| 755 | 打印机 | 报表打印 |
| 756 | 网络交换机 | 数据传输 |
| 757 | 六、编程调试 |  |
| 758 | 编程 | 1、智能化集中控制系统项目框架开发，开发过程： 需求分析和设计阶段：详细分析系统的各项功能需求，包括设备运行管理、环境安全监督、实验过程状态监控、应急突发事件实时记录及发送等模块；编码和开发阶段：依照设计系统架构和功能模块，采用Java、C#、Python等进行编码和开发；测试和调试阶段：对已开发好的系统进行全面的测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性；上线和维护阶段：通过永久授权模式对系统正式上线运行，云平台授权数量：≥10个，并进行持续的维护和更新。 |
|  |  | 2、框架说明：设备运行管理模块：对所有的设备进行集中管理。具体的功能可能包括设备的开关机、运行状态监控、使用时间统计等。收集并对接设备驱动程序和API的支持；环境安全监督模块：对实验室内的环境进行实时监控，包括温度、湿度、气压、光照等。同时，对实验室的安全进行监控，例如设备的状态等。连接使用相应的传感器和监控设备读取反馈信号；实验过程状态监控模块：对实验过程进行全面的监控，包括实验的起始时间、实验的设备机组运行情况、房间的控制情况等。这个模块需要与实验流程管理系统进行集成；应急突发事件实时记录：在发生应急突发事件时，立即启动记录功能，将现场的报警情况记录下来存储在系统里面。使用相应的硬件设备和通信协议。 |
|  |  | 3、其他说明：数据安全性和隐私保护：由于这个系统涉及到实验室的安全和实验数据的管理，因此数据的安全性和隐私保护非常重要。采用特定加密技术、访问控制等措施来保护数据的安全和隐私；系统可扩展性和可维护性：由于实验室的设备和实验都是不断更新的，因此系统需要具备良好的可扩展性和可维护性。系统需满足模块化设计、开放式接口等措施来保证系统的可扩展性和可维护性；用户体验和易用性：由于这个系统需要实验室人员经常使用，因此用户体验和易用性非常重要。采用易于理解和操作的用户界面和交互方式，以提高用户的使用体验和效率。 |
| 759 | 建筑设备自控化系统调试 | 1、调试范围：中央管理工作站（服务器/客户端）；现场控制器（DDC/PLC）；所有监控的传感器（温度、湿度、压力、流量、液位、CO2、照明、风速、空气质量等）；所有控制的执行器（阀门驱动器、、变频器启停/调速信号、接触器/继电器控制点、照明开关模块等）；所有BAS网络设备（通讯总线、路由器、交换机、网关等）；与本项目子系统（冷水机组群控、配电监控、消防报警系统、安防系统等）的通信接口及联动功能；系统软件功能（图形界面、报警管理、历史数据记录、趋势记录、时间表、能耗统计、报表等）；冗余及备份功能；网络安全配置（访问权限、防火墙规则等）。 |
|  |  | 2、调试流程：现场设备点对点测试（包含模拟量及数字量的输入点、输出点测试；执行器状态反馈测试；设备状态反馈测试等）；单设备/单回路功能测试（开/闭环测试；模式切换测试等）；子系统功能测试与优化（空调处理机组、新风机组等功能性测试；变风量系统测试等）；系统联动与集成测试（送排风联动、安防联动、能源管理测试等）；中央管理站功能测试（图形界面、报价管理、历史数据、报表功能、用户权限、备份功能等）。 |
| 760 | 建筑设备自控化系统试运行 | 系统试运行与参数优化：全系统投入自动运行： 在调试人员监控下，将所有子系统投入自动运行模式；稳定性观察： 连续运行一段时间（不低于72小时），观察系统整体稳定性，记录异常情况；参数精细整定： 根据实际运行数据和效果，优化关键控制回路（尤其是PID回路）的参数，提高控制品质和能效；时间表优化： 根据建筑实际使用情况，调整设备启停时间表；设定值优化： 调整温度、湿度、压力、流量等设定值，在满足舒适度/工艺要求的前提下寻求节能点；能耗基线建立： 开始记录正常运行下的能耗数据，作为后续能效管理的基线。 |
| 761 | 配线 | KVVR-2*1.0 |
| 762 | 配线 | KVVRP-2*1.0 |
| 763 | 配线 | KVVRP-3*1.0 |
| 764 | 配线 | KVVRP-4*1.0 |
| 765 | 控制电缆头 | 6芯以下 |
| 766 | 电气配管 | SC20 |
| 767 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 768 | 2#动物房给排水工程 |  |
| 769 | 远程水表 | 远程水表DN32 |
| 770 | 远程水表 | 远程水表DN40 |
| 771 | 阀门 | 截止阀DN20 |
| 772 | 阀门 | 截止阀DN25 |
| 773 | 阀门 | 截止阀DN32 |
| 774 | 阀门 | 闸阀DN65 |
| 775 | 阀门 | 闸阀DN40 |
| 776 | 阀门 | 减压阀DN40 |
| 777 | 阀门 | 止回阀DN25 |
| 778 | 阀门 | 止回阀DN40 |
| 779 | 阀门 | 自动排气阀DN20 |
| 780 | 热水器 | 容积式电热水器3kW 80L |
| 781 | 不锈钢水池 | 双人，1500*800 |
| 782 | 阀门 | 不锈钢截止阀DN25 |
| 783 | 阀门 | 不锈钢截止阀DN32 |
| 784 | 阀门 | 不锈钢防止倒流器DN32 |
| 785 | 阀门 | 不锈钢U型管隔膜阀DN15 |
| 786 | 成套纯水机组 | 1、成套纯水机组≥0.5T/h；PLC全自动控制；反渗主机具有自动清洗保养、自动脉冲冲洗功能；具备无水保护等多种安全自锁装置；多功能监测可实现水质、压力等参数的在线显示；供水系统（变频）一备一用；配有紫外线消毒器；反渗主机一体化结构 |
|  |  | 2、预处理系统：多介质过滤器要求：滤料为石英砂，处理量≥2m3/h、罐体规格为1252树脂罐，阀体为全自动控制阀；活性炭过滤器要求：滤料为活性炭，污染指数（SDI）≤4；处理量≥2m3/h，罐体规格为1252树脂罐，阀体为全自动控制阀；软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h，罐体规格为1252树脂罐，阀体为全自动控制阀，盐箱：容积≥100L，材质PE。 |
|  |  | 3、反渗透系统：处理方式：双级反渗透；一级高压泵要求：泵体材质为不锈钢；流量≥2 m³/h；扬程≥ 112m。二级高压泵要求：泵体材质为不锈钢；流量≥1 m³/h；扬程≥ 112m；膜元件要求：脱盐率≥99%。膜片类型：芳香族聚酰胺复合膜。产水量：≥ 0.25m³/H/支，膜元件数量：6根/套；整机为一体式不锈钢机柜。 |
|  |  | ▲4、氯化复压水处理系统：符合GB14925-2023《实验动物环境及设施》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》标准，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | 5、恒压供水系统：水箱：容积≥500L；不锈钢无菌水箱，佩戴呼吸器，液位装置；供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。 |
| 787 | 成套软水机组 | 1、处理量：≥4m³/h，出水硬度≤0.03mmol/L，符合工业软化水标准；软水器：1套，多路阀控制，树脂罐材质FRP/304不锈钢，树脂填充量≥150L；盐箱：PE材质，容积≥200L，配套盐阀及过滤装置；原水系统：2吨PE原水箱（含液位控制）+原水泵（一用一备，Q≥4m³/h，H=30m，304不锈钢）；软水系统：3吨PE软水箱（含液位控制）+软水变频泵（一用一备，Q≥4m³/h，H=30m，304不锈钢，变频恒压控制）；控制：集成PLC自动控制柜，具备自动再生、故障报警及保护功能；电源：380V/50Hz，防护等级≥IP55。 |
| 788 | 普通地漏 | De75 |
| 789 | 地面扫除口 | De110 |
| 790 | 钢塑复合管 | DN32 |
| 791 | 钢塑复合管 | DN25 |
| 792 | 钢塑复合管 | DN20 |
| 793 | PPR(S3.2系列) | DN25，热熔连接 |
| 794 | PPR(S3.2系列) | DN20，热熔连接 |
| 795 | 316L不锈钢管 | DN32 |
| 796 | 316L不锈钢管 | DN15 |
| 797 | SS304不锈钢 | DN40 |
| 798 | SS304不锈钢 | DN32 |
| 799 | SS304不锈钢 | DN25 |
| 800 | UPVC | De110，胶接 |
| 801 | UPVC | De75，胶接 |
| 802 | 不锈钢排水管 | DN100 |
| 803 | 不锈钢排水管 | DN75 |
| 804 | 不锈钢排水管 | DN50 |
| 805 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 806 | 2#动物房气体工程 |  |
| 807 | 阀门 | 316L不锈钢减压阀∅25 |
| 808 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅25 |
| 809 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅14 |
| 810 | 阀门 | 316L不锈钢球阀∅10 |
| 811 | 气体终端 | 气体终端 |
| 812 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅25*2.0,自动焊接连接 |
| 813 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅20*2.0,自动焊接连接 |
| 814 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅14*2.0,自动焊接连接 |
| 815 | 316L不锈钢内外抛光BA管（316L洁净钢管） | ∅10*1.5,自动焊接连接 |
| 816 | 支架制作安装 | 支架制作安装及除锈、刷油 |
| 817 | 室外工程 |  |
| 818 | 室外电气 | 1、低音电站（柴发）500KW，一米处噪音低至70db以下；采用先进成熟的电控高压共轨燃油系统、二次喷射技术；自带油箱设计，满足100小时以上连续工作；满足发电机组性能G3等级要求。 |
| 819 | 室外电气 | 配套高压电缆、低压电缆、挖沟槽、手孔井等工作 |
| 820 | 室外给排水 | 1、用于接收高温液体（灭菌高温废水），通过自然散热及辅助冷却方式，将其温度降低至工艺或排放要求的目标温度40℃。总有效容积：≥5.4立方米 (m³)；主要结构材料：碳钢Q235B (或等同标准如 ASTM A36, SS400) |
|  |  | 2、板材厚度：底板： ≥ 6 mm；侧板： ≥ 6 mm；顶边/加强筋： ≥ 8 mm (用于加强结构刚度) |
|  |  | 3、结构形式：矩形或方形敞口池体。底部：整体刚性底板。侧壁：垂直焊接钢板。加强：池体外侧设置足够数量的垂直和水平加强筋（槽钢、角钢或扁钢），确保整体刚度和抵抗液体静压变形。筋板间距根据计算确定，通常不大于1米。顶部： 沿池体顶部四周设置水平刚性边框（通常为角钢或槽钢），提高整体稳定性并提供操作/维护支撑点。 |
|  |  | 4、内部结构：导流挡板：设置垂直挡板。材质同主体（碳钢），厚度≥5mm；进水口：设置于池体一端或顶部，可采用法兰连接或套管。位置需考虑减少对沉淀物的扰动。管口应低于操作液位；出水口：设置于池体另一端或底部（底排式）。底部出水口需设置集水坑。建议采用法兰连接；溢流口：设置于设计最高液位处，防止溢流。可配法兰或格栅；排空口：位于池底最低点，配法兰和阀门，用于彻底排空池体进行清洗或检修。 |
|  |  | 5、防腐处理 内表面：除锈等级：不低于 Sa 2.5 级 (近白级喷砂除锈)；底漆：环氧富锌底漆 或 无机富锌底漆，干膜厚度 ≥ 70μm；中间漆/面漆：厚浆型环氧煤沥青漆或玻璃鳞片环氧树脂漆。对于腐蚀性强的介质，需选用更高等级的防腐涂层（如聚脲、衬胶、衬塑）并加厚涂层；外表面：除锈等级：不低于Sa 2.0 级 (彻底喷砂除锈)；底漆：环氧铁红防锈底漆 或 环氧富锌底漆，干膜厚度 ≥ 50μm；面漆：环氧树脂面漆 或 聚氨酯面漆，颜色按业主要求（通常为灰色或指定色）。总干膜厚度 ≥ 150μm (含底漆)；加强筋、支撑件：同外表面处理要求；焊缝： 内外焊缝需打磨平滑，并按相应区域要求进行防腐涂装。 |
|  |  | 6、附件 液位指示：设置简易液位标尺或预留液位计接口；通风口：根据现场情况，可设置通风短管；铭牌：不锈钢铭牌，清晰标明设备名称、容积、设计参数、制造厂、出厂日期等信息；控制装置：温度探头及电动水阀执行器，包含温度控制程序。 |
| 821 | 室外给排水 | 1、主机采用不锈钢喷塑材质，辅机采用10-20mmPP防腐板，专业切割和焊接，外观整洁美观；主机底板带有万向轮，可以移动和锁定，方便维护和保养；处理量≥13T/D，废水经处理后排入市政污水管网；实验室废水经处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准；电源功率：AC220V； N≤4kW；控制模式：控制系统采用环保研发的PLC微电脑全自动控制系统，同时可手动操作；内部盖板采用新型复合材料，防腐耐酸碱材质， 并对模塑收缩率，密度，拉伸强度，拉伸弹性模量，弯曲强度，氧指数，燃烧性等需符合相关检测标准；配置有机吸附过滤分离装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、有机污染物等杂质；配置铁曝气与多相催化氧化结合废水处理工艺；设备系统具备全自动启停功能，无需定时开关机，设备正常运行；设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命；设备备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修；为保证水质的长期稳定性及使用成本，采用成熟的生物反应装置；易于再生，污水处理设备从设计上应做到灵活组装与拆卸，便于后期安装与维护，大大降低使用成本；为防止污水处理设备在运行过程中容易堵塞的问题，设备必须有防堵塞设计，提升污水处理的效率，保障设备长期运行的稳定性。 |
|  |  | ▲2、废水处理设备的耐腐蚀性能应满GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》试验周期不低于240h、缺陷面积小于或等于0.014%、腐蚀等级9级，满足以上标准要求，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
|  |  | ▲3、废水处理设备的漆膜耐冲击性能符GBT1732-2020《漆膜耐冲击测定法》冲击高度（3次）不低于60cm，漆膜表面无裂痕的相关检测标准、漆膜硬度性能符GBT6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》铅笔型号10B、速度1mm/s，漆膜表面有压痕，无内聚破坏的相关检测标准；耐湿热性能符合GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》检测环境温度47℃、湿度96%RH、时间不低于240h、过验过程中及试验完成后样品无凝露、无生锈、变色等现象的相关检测标准，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具具备CMA（或CNAS）标志的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 822 | 室外给排水 | 废水系统原有设施一套拆除 |
| 823 | 三 其他服务 | ▲运维项目团队 ：拟派运维项目团队中管理人员不少于3人（管理人员须分别具备系统集成项目管理工程师、暖通空调工程师和自动化工程师）；投标时须提供学历证书复印件、身份证复印件、相关职称证书复印件、2025年1月1日至今任意三个月投标人为其缴纳的社保证明材料并盖有社保部门公章；以上所有证明资料均需加盖投标人公章。 |