### 采购需求

### 包1（软硬件设备采购、系统集成、其他）

#### 一、概算

1.包1预算：9058869.98。

2.采购范围：软硬件设备采购、系统集成、其他。

#### 二、技术要求

##### 1.项目目标

根据《海南社会管理信息化平台总体规划》（以下简称《总规》）要求，以“最领先的理念、最先进的技术、最前沿的标准、最经济的成本”为原则，按照“党政军警民联手、点线面多维立体感知、打防管控一体”的总体思路，以数据为基础，以资源整合为主线，充分利用人工智能、大数据等前沿科技，建设海南社会管理信息化平台，筑好全岛“人流、物流、资金流”信息管理系统、社会管理监管系统、口岸监管系统“三道防线”，实施智能精准监管，实现全天候、全地域、全覆盖社会动态管控，实现自贸港社会管理能力全面提升的政务总目标，确保海南社会管理无盲区、无短板，切实提升反走私、反偷渡、反渗透、防回流工作成效，形成各部门协同联动的社会管理工作机制，全面提升海南自由贸易港社会管理水平，为海南自由贸易港建设营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

乐东县社会管理信息化平台（以下简称“乐东社管平台”）是海南省社会管理信息化平台的重要组成部分，是构建立体化社会管理智能体系、创新自贸港管理新模式不可或缺的关键环节，关系到社管平台能否切实服务于实战、关系到自贸港管理体制能否有效落地覆盖基层，意义十分重大。按照统一规划、统一标准、统一架构、统建共享的原则，以资源整合为重点，充分利用已有基础设施，建设乐东社管平台，构建省－县－乡镇三级纵向贯通、横向协同的社会管理信息化平台。加强社会面视频资源接入，将其统一纳入公安机关管理，解决视频资源碎片化、孤岛化问题，盘活乐东县域内社会视频资源，为治安防控、应急处突、服务群众等提供强有力的可视化信息支撑，实现信息资源共享和应用效益最大化，全面提升乐东县社会管理水平，确保乐东县的社会大局持续稳定、人民群众安全感稳步提升，重大会议安全保障。

乐东县将各职能业务部门的指挥体系和指挥场所进行整合，建设综合性、扁平化、各机能高度耦合的指挥场所，提供情报分析决策、智能指挥调度的能力，构建业务联动、应急处突和精准调度机制，提升乐东县防控手段。

乐东县属于沿海型市县，社管平台在近海船只管控、人流管控、车流管控、反走私、反偷渡等业务场景及旅游、会展特色服务中发挥着重要作用，应加快乐东社管平台建设，重点补强岸线防控、建设人脸识别等系统，对接现有信息化手段，支撑相关业务管理。

本期主要目标为：按照“省级统建、市县使用、逐步完善”的原则，乐东县根据需要开展前端感知补充，接入本地数据、视频资源等，建设乐东县社管指挥中心，实现巡检预警、指挥调度，提升本地社会治理，强化风险防控能力，最终实现多部门协同作战能力提升10%，乐东本地重点场所三类点感知基本覆盖，结构化解析应用助力公安业务视频业务能力提升10%的建设目标。

##### 2.项目建设内容

###### 2.1总体框架

依托电子政务外网、互联网及公安（非涉密）、视频专网（2、 3 类）数据资源及多维解析能力，结合综合应用工具，实现对反走私、综治、协同指挥等业务领域支撑。

展示层：通过指挥中心大展、PC端、社管APP实现应用展现，并针对不同角色的用户，提供个性化页面。

应用层由市县社管总体平台、公安分平台、综治分平台、环岛立体防控分平台，主要面向反走私、综治、协同指挥等业务领域，包括监测预警、分析研判、可视化决策支撑等应用。

数据层由总体平台及各分平台业务数据组成，包括业务结构化数据及非结构化数据。

基础设施层由空间、网络（公网、专网）、云计算、各类感知设备组成，乐东本期搭建社管指挥中心，建设公安一类点监控及整合视频资源，实现感知末梢闭环。

###### 2.2建设内容

2.2.1总体平台

1.指挥中心场所基础环境改造

选取乐东公安局业务大楼8楼电梯右侧区域，包含下图所示的闲置房间、杂物间、健身房、6个闲置办公室及8楼走廊，作为指挥中心场所基础环境改造场所，改造面积约530㎡。改造区域现状图如下：

改造要求：提供一个宽敞、舒适、明亮、拓展性强的办公场所，重新对各个饰面进行二次装修，整体风格符合现代指挥大厅业务需求；大厅的布局需按各个功能区进行分隔，并满足社管指挥中心重大指挥调度业务需求，并具有大型会议功能。

按业务功能划分为以下几类功能场所：指挥大厅、研判会议室、应急会议室、值班室及设备间等。

2.指挥中心信息化系统建设

乐东县社会管理信息化平台指挥中心遵循《指挥中心建设规范》（Z/SGPT）、《市县指挥中心与省指挥中心联合调度规范》（Z/SGPT）、《指挥中心操作员工作程序》（Z/SGPT）。

社管平台调度指挥中心建设包括指挥中心大厅建设、会议室、配套办公用房建设、机房等多项内容。其中指挥中心大厅建设根据业主需求采用1+N的建设方式，以社管平台调度中心大厅为主，同时建设社管会议室、值班室、办公室作为辅助，实现多个部门协同运作的同时，具备独立工作的条件。

指挥中心配套的信息化建设具体包括：视频显示系统、音频扩声系统、图像传输及可视化控制系统、视频会议系统、录播系统、计算机网络系统、综合安防系统、综合布线系统、设备间等，具体见下表：

| 序号 | 任务名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频显示系统 | 为社管指挥中心内各个大厅、会议室提供视频信息显示的平台。通过显示系统，可以直观、实时、全方位地集中显示各个系统的信息。各种数据信息在大屏幕上可根据需要以任意大小、任意位置和任意组合进行显示。 |
| 2 | 音频扩声系统 | 为社管平台指挥中心的音频扩声功能需要而建立，系统范围包含社管指挥大厅、会议室等房间。 |
| 3 | 图像传输及可视化控制系统 | 实现整套音视频信号的传输和切换以及座席间显示管理，系统利用网络技术，为整个系统提供高效优质的视频传输控制解决方案。本系统是基于网络平台下的座席管理及显示控制处理器，具有网络化、节点化、数字化、分布式等特点，可应用于指挥中心以及各功能区及系统比较分散的大环境中，是综合化的座席管理及音视频信息显示平台。 |
| 4 | 会议录播系统 | 为指挥大厅、会议室音视频同步录制，回播等提供电子会议记录功能。 |
| 5 | 视频会议系统 | 实现指挥中心大厅、研判会议室、会议室与上至省公安厅、省社管指挥中心下至乡镇指挥中心等进行视频通话 |
| 6 | 计算机网络系统 | 用于社管平台指挥中心的网络接入和计算机网络连接。 |
| 7 | 专业座席系统 | 主要为指挥中心的办公和指挥考虑，提供不同于一般办公座位的功能服务，有力地支持信息化功能在工作中的应用。 |
| 8 | 综合安防系统 | 范围包括指挥中心的视频监控、入侵报警、出入口控制管理；用于社管平台指挥中心综合安全管理。 |
| 9 | 综合布线系统 | 主要用于支撑各个应用系统的数据、语音传输，为多媒体信息系统提供线缆连接。范围包括指挥中心信息点、语音点的布置。 |
| 10 | 设备间 | 主要用于指挥大厅业座席工作站、音视频处理设备、集控设备以及设备通信网设备的安装，实现数据和网络管理运行，提供可靠不间断工作环境。 |

2.2.2公安分平台

1.前端视频监控点位资源整合

本项目拟整合乐东黎族自治县区域内小区、学校、医院、银行、大型活动等重点场所监控视频资源。

本项目社会面资源主要涉及三类重点公共区域：

居民小区等场所的视频监控资源：在居民小区出入口、主要道路、停车场、健身休闲区等重要部位安装的视频监控摄像机；

文体娱乐场所的视频监控资源：在所有歌舞娱乐、电影院线、电子游艺、网吧网咖、旅馆及运动场所等出入口、安全通道、其他重要部位安装的视频监控摄像机；

服务业相关的视频监控资源：宾馆、酒店、商城、超市等在停车场、出入口、大厅、重要通道、收银区域、安全通道、以及其他要害部位安装的视频监控摄像机。

三类点主要由社会面单位自筹资金建设，自行管理、运营。本项目计划本期接入41家社会单位视频资源，根据大屏巡检可能多达16路，按照每路4M码流计算并冗余20%，得出所需链路带宽为76.8M，考虑综治分平台会同时调用的情况下，本次使用100M链路。

2.购买前端视频监控点位服务

本次项目采用购买服务的方式，在乐东县范围内的135家宾馆和35家娱乐场所数据接入链路内部署摄像头，其中每家单位摄像头建设数量不低于1路，系统采用高清监控摄像机部署的模式，对常规监控点位进行监控覆盖，视频点位统一接入乐东公安视频共享分平台进行管理。主要包括前端摄像机、相关点位建设配套和施工协调相关内容。

服务的目标：保证乐东县范围内的135家宾馆和35家娱乐场所建设的监控摄像头可靠、高效、持续、安全运行，为乐东县公安局提供稳定视频图像信息和智能分析服务。

具体要求：

（1）平台功能

监控平台对接：供应商的视频管理平台汇聚接入的视频图像资源，形成视频资源的聚合、共享，能够将视频资源转发至乐东公安视频共享分平台，乐东公安视频共享分平台能够直接对接入的摄像头进行控制，视频存储进行调用。运营商视频管理平台转发率不低于60路，并发率不低于32路，平台支持ONVIF、支持GB/T 28181、GA/T 1400和GB35114等公安标准，实时视频流的调用延迟小于1s，支持录像的倍速调用和查询。

（2）摄像机选型

摄像机像素≥400万智能双目人卡抓拍摄像机（分辨率为2560 × 1440@25fps）、支持广角拍摄、支持人脸识别、IP≥66、同时检测人脸≥10张，红外夜视不低于50 米、全彩夜视不低于30 米，前端设备防护等级不小于IP66。

（3）存储

云存储图片和视频时长不低于90天。

（4）前端基础配置设施

现场勘察中会根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择设备的安装方法，由于大部分点位都部署在旅租和宾馆酒店前台处，设备的安装以壁挂、吊装相结合。

（5）网络接入

当前乐东县社会管理信息化平台一期建设项目中购买服务使用运营商的通信线路，具体链路专线内容如下表所示：

| 序号 | 链路类型 | 使用场景 | 数量（条） | 速率 | 传输 时延 | 时延 抖动 | 丢包率 | 包误 差率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据专线 | 乐东公安视频共享分平台 | 1 | ≥250M | 小于400ms | 小于50ms | 小于1×10－3 | 小于1×10－4 |  |
| 2 | 互联网链路 | 前端监控点 | 170 | ≥10 | 小于400ms | 小于50ms | 小于1×10－3 | 小于1×10－4 |  |

考虑图片流大图约350KB，全量接入约58M；视频流每路4M码流，公安分平台按需截流，考虑指挥中心及公安分平台同时巡检，本项目考虑40路同时回传，视频流所用带宽约160M，图片流视频流所用带宽合计218M，考虑冗余空间本项目前端视频监控服务至乐东公安视频共享分平台的数据专线采用250M链路。

前端监控至服务商平台回传的视频流按4M一路考虑，考虑到部分点位需要加装监控的问题，链路带宽选用10M。

3.公安视频图像结构化解析平台升级

视频图像结构化解析系统主要是利用智能分析算法对视频、图片进行智能解析，提取视频图像中人员、车辆等目标的图片、结构化描述信息以及特征值模型，为深度智能应用提供技术支撑；主要部署于公安视频专网。

人脸检测数量及人脸检测性能：在同一画面中，可检测的人脸数量不少于500张，针对人脸图片，人脸检出率不小于99.99%，人脸检测准确率不小于99.99%。

人员目标检测性能：对视频中的人员目标检出率≥95%，准确率≥95%。

视频全目标检出性能：支持对视频和图片中的人脸、人体、机动车、非机动车目标进行检测，检出率≥99%，准确率≥99%。

本次项目主要扩容300路视频流解析和200路图片流解析。

###### 2.3项目需求清单

2.3.1硬件设备购置清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体平台 |  |  |  |  |  |
| （一） | 指挥中心场所基础环境改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原墙面涂料及装饰面层铲除 | 1、铲除墙面原有涂料、装饰面层。 2、垃圾清理及外运。 3、包含人工、辅助工具、辅材等。 | ㎡ | 1111.68 |  |
| 2 | 原天花吊顶拆除 | 1、拆除原有天花吊顶面层及龙骨。 2、垃圾清理及外运。 3、包含人工、辅助工具、辅材等。 | ㎡ | 602 |  |
| 3 | 原二次结构墙体拆除 | 1、原二次结构砌块墙体拆除。 2、人工、机械综合考虑拆除。 3、垃圾清理及外运。 4、包含人工、辅助工具、辅材等。 | m³ | 25.82 |  |
| 4 | 地面装饰面层拆除 | 1.包含墙体上的瓷砖踢脚线及原地面砖一起破坏拆除； 2.包含人工、辅助工具、辅材等； 3.垃圾装袋。 | ㎡ | 602 |  |
| 5 | 门拆除 | 1、有灯具、开关插座及管线拆除。 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包含人工、辅助工具、辅材等。 | 樘 | 9 |  |
| 6 | 拆除原有灯具、开关插座及管线 | 1、门窗拆除。 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包含人工、辅助工具、辅材等。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 拆除原有空调 | 1、空调设备拆除及管线 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包含高空作业人工、辅助工具、辅材等。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 搭架费 | 龙门架租赁费 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 基础工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铲除墙面后刷界面剂及墙面修补 | 1、墙面专用界面剂 2、墙面专用石膏修补找平 | ㎡ | 1111.68 |  |
| 2 | 轻质砖墙制作 | 1、砌筑轻质墙体。 2、包括墙面钢丝网、砌体加固等内容。 | m³ | 13.71 |  |
| 3 | 新砌墙体水泥砂浆批荡 | 新旧墙接驳处植筋、打掉原批荡层持钢网、双面水泥砂浆批荡等 | ㎡ | 191.94 |  |
| 4 | 外窗防水处理 | 1、原外窗密封拆除； 2、重新做防水处理； 3、外窗与外墙铝板处重新拆除后的修补工作，并打外墙专用胶进行重新密封处理； 4、外墙空调主机位置清理及防水处理； 5、外墙空调做排水管接到建筑排水立管。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 台阶 | 1、指挥大厅入口处台阶2步，长4.6m； 2、人工辅料及安装。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 装修工程 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面穿孔铝单板钢架结构层 | 1.墙面穿孔铝单板基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 235.136 |  |
| 2 | 墙面穿孔铝单板吸音层 | 1.墙面穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 235.136 |  |
| 3 | 墙面穿孔铝单板面层 | 1.墙面穿孔铝单板面层； 2.根据现场实际情况确定穿孔铝单板的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 235.136 |  |
| 4 | 镜面不锈钢 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：灰色镜面不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 12.8 |  |
| 5 | 异型亚克力灯带 | 1.柱子及墙面异形亚克力灯带； 2.灯光颜色可调、亮度可调、单独控制； 3.人工辅料及安装。 | 米 | 106.7 |  |
| 6 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板钢架结构层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 7.2 |  |
| 7 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 8.2 |  |
| 8 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层； 2.根据现场实际情况确定条纹穿孔铝单板的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 9.2 |  |
| 9 | 屏幕不锈钢收边 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | m | 10 |  |
| 10 | 背景墙基层钢架结构层 | 1.背景墙基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 32.384 |  |
| 11 | 背景墙吸音层 | 1.背景墙吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 32.384 |  |
| 12 | 背景墙板材基层 | 1.背景墙板材基层； 2.根据现场实际情况确定板材的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 32.384 |  |
| 13 | 背景墙聚酯纤维吸音板饰面层 | 1.背景墙聚酯纤维吸音板饰面层； 2.根据现场实际情况确定聚酯纤维吸音板的指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 32.384 |  |
| 14 | 亚克力字体 | 1.背景墙磨砂通体白色亚克力字体； 2.根据后期用户要求及现场情况进行排版设计，并与用户确认。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 石膏板（造型复杂）吊顶结构层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨间距305mm； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 152.35 |  |
| 16 | 石膏板（造型复杂）吊顶板材层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.基层材料：9厘阻燃夹板+9厘石膏板 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 152.35 |  |
| 17 | 石膏板（造型复杂）吊顶饰面层 | 1.面满刮腻子两遍； 2.打磨； 3.白色乳胶漆，一底两面。 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 152.35 |  |
| 18 | 原顶喷黑 | 1、原顶面修补 2、喷黑色乳胶漆2遍； 3、人工辅料及安装。 | ㎡ | 115.6 |  |
| 19 | 铝方通吊顶 | 1.顶面喷黑； 2.深色铝方通； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 116.6 |  |
| 20 | 异形软膜天花 | 1.龙骨结构骨架； 2.异形边框； 3.异形软膜； 4.人工辅料及安装。 | 项 | 1 |  |
| 21 | 灯槽制作 | 1. 基层材料种类、规格： 9厘阻燃夹板+9厘石膏板 2. 面层规格： 120mm*200mm； 3.人工辅料及安装。 | 项 | 1 |  |
| 22 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 14.8 |  |
| 23 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 4 |  |
| 24 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 220 |  |
| 25 | 防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 220 |  |
| 26 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 220 |  |
| 27 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 73.48 |  |
| 28 | 玻璃双开门带不锈钢门套 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：哑光黑色拉丝不锈钢门套 3.玻璃门国标配置，定制钢化玻璃 4.洞口尺寸： 2150*2200mm 5.含执手锁、合页、密封条等； 6.人工辅料及安装。 | 樘 | 1 |  |
| 1.3.2 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面硬包基层结构层 | 1.墙面硬包基层结构层； 2.根据现场实际情况确定基层结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 86.6 |  |
| 2 | 墙面吸音层 | 1.墙面吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 86.6 |  |
| 3 | 墙面板材基层 | 1.墙面板材基层； 2.根据现场实际情况确定板材的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 86.6 |  |
| 4 | 墙面硬包饰面层 | 1.墙面硬包饰面层； 2.根据现场实际情况确定硬包饰面层的指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 86.6 |  |
| 5 | 镜面不锈钢 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：灰色镜面不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 12.8 |  |
| 6 | 异型亚克力灯带 | 1.柱子异形亚克力灯带； 2.灯光颜色可调、亮度可调、单独控制； 3.人工辅料及安装。 | 米 | 26.4 |  |
| 7 | 背景墙基层钢架结构层 | 1.背景墙基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 26.05 |  |
| 8 | 背景墙吸音层 | 1.背景墙吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 26.05 |  |
| 9 | 背景墙板材基层 | 1.背景墙板材基层； 2.根据现场实际情况确定板材的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 26.05 |  |
| 10 | 背景墙聚酯纤维吸音板饰面层 | 1.背景墙聚酯纤维吸音板饰面层； 2.根据现场实际情况确定聚酯纤维吸音板的指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 26.05 |  |
| 11 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板钢架结构层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 7.2 |  |
| 12 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 8.2 |  |
| 13 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层； 2.根据现场实际情况确定条纹穿孔铝单板的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 9.2 |  |
| 14 | 屏幕不锈钢收边 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | m | 12.4 |  |
| 15 | 石膏板（造型复杂）吊顶结构层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨间距305mm； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 69.3 |  |
| 16 | 石膏板（造型复杂）吊顶板材层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.基层材料：9厘阻燃夹板+9厘石膏板 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 69.3 |  |
| 17 | 石膏板（造型复杂）吊顶饰面层 | 1.面满刮腻子两遍； 2.打磨； 3.白色乳胶漆，一底两面。 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 69.3 |  |
| 18 | 天花不锈钢装饰条 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：哑光黑色拉丝不锈钢装饰条 3.人工辅料及安装。 | 米 | 33 |  |
| 19 | 灯槽制作 | 1. 基层材料种类、规格： 9厘阻燃夹板+9厘石膏板 2. 面层规格： 120mm*200mm | 项 | 1 |  |
| 20 | 灯具集成设备 | 深灰色设备集成内嵌软膜、筒灯位（不含灯具） | 米 | 41.6 |  |
| 21 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 7.8 |  |
| 22 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 63 |  |
| 24 | 防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 63 |  |
| 25 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 63 |  |
| 26 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 37.4 |  |
| 27 | 双开木门及门套 | 1.材料说明：国标配置，定制实木复合门 2.洞口尺寸： 1800*2100mm 3.含执手锁、合页、密封条等； 4.人工辅料及安装。 | 樘 | 1 |  |
| 1.3.3 | 应急会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面硬包基层结构层 | 1.墙面硬包基层结构层； 2.根据现场实际情况确定基层结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 108 |  |
| 2 | 墙面吸音层 | 1.墙面吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 108 |  |
| 3 | 墙面板材基层 | 1.墙面板材基层； 2.根据现场实际情况确定板材的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 108 |  |
| 4 | 墙面硬包饰面层 | 1.墙面硬包饰面层； 2.根据现场实际情况确定硬包饰面层的指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 108 |  |
| 5 | 镜面不锈钢 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：灰色镜面不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 7.04 |  |
| 6 | 异型亚克力灯带 | 1.柱子异形亚克力灯带； 2.灯光颜色可调、亮度可调、单独控制； 3.人工辅料及安装。 | 米 | 13.2 |  |
| 7 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板钢架结构层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 7.2 |  |
| 8 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 8.2 |  |
| 9 | 屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层 | 1.屏幕墙面条纹穿孔铝单板面层； 2.根据现场实际情况确定条纹穿孔铝单板的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 9.2 |  |
| 10 | 屏幕不锈钢收边 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | m | 12.4 |  |
| 11 | 石膏板（造型复杂）吊顶结构层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨间距305mm； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 12 | 石膏板（造型复杂）吊顶板材层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.基层材料：9厘阻燃夹板+9厘石膏板 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 13 | 石膏板（造型复杂）吊顶饰面层 | 1.面满刮腻子两遍； 2.打磨； 3.白色乳胶漆，一底两面。 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 14 | 天花不锈钢装饰条 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：哑光黑色拉丝不锈钢装饰条 3.人工辅料及安装。 | 米 | 33 |  |
| 15 | 灯槽制作 | 1. 基层材料种类、规格： 9厘阻燃夹板+9厘石膏板 2. 面层规格： 120mm*200mm | 项 | 1 |  |
| 16 | 灯具集成设备 | 深灰色设备集成内嵌软膜、筒灯位（不含灯具） | 米 | 36 |  |
| 17 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 8 |  |
| 18 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 20 | 防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 21 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 58 |  |
| 22 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 34.4 |  |
| 23 | 双开木门及门套 | 1.材料说明：国标配置，定制实木复合门 2.洞口尺寸： 1800*2100mm 3.含执手锁、合页、密封条等； 4.人工辅料及安装。 | 樘 | 1 |  |
| 1.3.4 | 值班室、办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 木饰面墙板 | 1.竹木纤维集成板，厚度≥8mm； 2.环保级别不低于E0级； | ㎡ | 430.32 |  |
| 2 | 集成吊顶 | 1.结构龙骨层； 2.面层材料：矿棉板； 3.规格尺寸：600*600。 | ㎡ | 162 |  |
| 3 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 12.6 |  |
| 4 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 7 |  |
| 5 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 162 |  |
| 6 | 防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 162 |  |
| 7 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 162 |  |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 142.12 |  |
| 9 | 单开木门及门套 | 1.材料说明：国标配置，定制实木复合门 2.洞口尺寸： 900*2100mm 3.含执手锁、合页、密封条等； 4.人工辅料及安装。 | 樘 | 6 |  |
| 1.3.5 | 设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂刷 | 1.墙面刮腻子磨平； 2.墙、柱面涂乳胶漆，一底两面； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 78.14 |  |
| 2 | 地面防尘漆 | 1.顶面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 3 | 微孔铝扣板吊顶 | 1.规格600*600mm； 2.内附防尘布、吸音矿棉； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 4 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 2.1 |  |
| 5 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 地面防水 | 1.防水沿边； 2.地面防水两遍； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 7 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 8 | 地面防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 9 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 27.4 |  |
| 10 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 24.42 |  |
| 11 | 防火门 | 1.材料说明：国产定制防火门 2.洞口尺寸： 1800*2100mm 3.含闭门器、执手锁、合页、密封条等； 4.人工辅料及安装。 | 樘 | 1 |  |
| 1.3.6 | 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂刷 | 1.墙面刮腻子磨平； 2.墙、柱面涂乳胶漆，一底两面； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 99.26 |  |
| 2 | 墙面包消防管及消防栓 | 1.基层钢架结构骨架； 2.专用吸音棉、穿孔铝单板； 3.消防栓暗门制作 4.人工辅料及安装 | 个 | 3 |  |
| 3 | 集成吊顶 | 1.结构龙骨层； 2.面层材料：矿棉板； 3.规格尺寸：600*600。 | ㎡ | 25.8 |  |
| 4 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 2.1 |  |
| 5 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 地面找平 | 1.水泥砂浆找平； 2.表面抹光； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 25.8 |  |
| 7 | 防尘漆 | 1.地面刷防尘漆2遍； 2.人工辅料及安装。 | ㎡ | 25.8 |  |
| 8 | 防静电地板 | 1.规格：800*800*35mm， 2.陶瓷面防静电地板； 3.高度200mm； 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 25.8 |  |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 28.6 |  |
| 10 | 楼梯间甲级防火双开门带门套 | 1.甲级双开防火门； 2.2200mm×2000mm； 3.含闭门器、执手锁、合页、密封条等； 4.人工辅料及安装。 | 樘 | 1 |  |
| 1.3.7 | 电梯前室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面穿孔铝单板钢架结构层 | 1.墙面穿孔铝单板基层钢架结构层； 2.根据现场实际情况确定钢架结构，确保结构的稳定性、牢固性。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 47.52 |  |
| 2 | 墙面穿孔铝单板吸音层 | 1.墙面穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定吸音层，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 47.52 |  |
| 3 | 墙面穿孔铝单板面层 | 1.墙面穿孔铝单板吸音层； 2.根据现场实际情况确定穿孔铝单板的穿孔率等指标参数，确保空间声学指标达到设计要求。 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 47.52 |  |
| 4 | 墙面包消防管及消防栓 | 1.基层钢架结构骨架； 2.专用吸音棉、2mm穿孔铝单板； 3.消防栓暗门制作 4.人工辅料及安装 | 个 | 1 |  |
| 5 | 石膏板（造型复杂）吊顶结构层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨间距305mm； 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 16.3 |  |
| 6 | 石膏板（造型复杂）吊顶板材层 | 1.吊顶形式： 平顶 2.基层材料：9厘阻燃夹板+9厘石膏板 3.人工辅料及安装。 | ㎡ | 16.3 |  |
| 7 | 石膏板（造型复杂）吊顶饰面层 | 1.面满刮腻子两遍； 2.打磨； 3.白色乳胶漆，一底两面。 4.人工辅料及安装。 | ㎡ | 16.3 |  |
| 8 | 窗帘盒制作 | 1.龙骨架、9厘阻燃板、12厘耐潮纸面石膏板、镀锌拉爆螺栓、防锈自攻螺丝、辅料、人工 | 米 | 2.6 |  |
| 9 | 窗帘 | 1.窗帘轨道； 2.遮光吸音窗帘； 3.人工辅料及安装。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢踢脚线 | 1.基层材料：阻燃板基层， 2.面层材料：黑色拉丝哑光不锈钢 3.人工辅料及安装。 | 米 | 14.85 |  |
| 11 | 自动感应玻璃推拉门 | 1.门洞宽4m； 2.自动感应玻璃推拉门 3.辅料及安装人工。 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电设备及线路安装 | 包括楼层（竖井）配电箱、应急照明箱、房间配电箱、干线电缆电线、桥架、线槽、保护套管及引入电源电缆等安装及调试。 | ㎡ | 602 |  |
| 2 | 照明电气安装 | 1.包括公共照明管线、应急照明管线、房内照明管线、照明灯具、应急灯具、疏散指示灯具、开关、插座。 | ㎡ | 602 |  |
| 3 | 空调系统安装 | 1、包括多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温，以及室外机组、室内机、新风机或全热交换器等安装调试。 2、包括相应的措施费。 | ㎡ | 602 |  |
| 4 | 消防烟感及管线接到原有消防控制系统 | 1、消防烟感控制管线、消防报警控制管线接到控制系统。 2、只负责接线。不负责设备及调试， 3、包括相应的措施费。 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 其它施工内容 |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运费 | 卸车费、搬运费。 | ㎡ | 602 |  |
| 2 | 垃圾外运费 | 装车、外运拉走。 | ㎡ | 602 |  |
| 3 | 安全、文明施工费 | 定制标识标牌等，人工及辅料 | 项 | 1 |  |
| 4 | 项目保险费：团体险、安装一切险。 | 团体险、安装一切险等费用 | 项 | 1 |  |
| 5 | 成品保护费 | 1.现场半成品保护（天花，墙面，成品门等）， 2.含人工及辅料 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工措施费 | 按施工现场业主要求（围挡、安全帽，灭火器等。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 地面保护 | 1.现场从1楼到电梯的成品保护，（地面，墙面，电梯内，电梯外） | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工结束保洁费 | 人工，辅助工具保洁 | ㎡ | 602 |  |
| （二） | 指挥中心信息化系统建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED | ★1、像素点间距：≤0.9375mm，像素点密度：1137777点/㎡；（提供证明材料并加盖原厂公章） 2、显示尺寸：7.2m*2.36m；分辨率：7680×2520点； 3、封装方式：采用COB封装方式，RGB全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线。 4、箱体结构：箱体为压铸铝材质，无风扇，防尘、静音设计； 5、最大对比度 ≥30000：1； 6、功耗：峰值功耗≤230W/㎡；平均功耗≤100W/㎡ ； 7、反光率：LED显示单元正面采用哑光处理，反光率≤1.5%； 8、可视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 9、箱体平整度：≤0.05mm；箱体间缝隙：≤0.05mm； 10、防尘防水试验：显示单元正面防护等级≥IP65； 11、亮度均匀性 ≥99%； 12、发光点中心距偏差≤0.8%； 13、像素点失控率≤1/1000000； 14、平均修复时间（MTTR）：≤1分钟； 15、平均失效间隔时间（MTBF）：≥200000小时； 16、PCB板通过着火危险试验，符合V－0等级；通过盐雾试验，符合盐雾10级要求；通过光生物安全试验，低蓝光测试辐亮度低于1W/（㎡/sr），达到蓝光无危害级别。 17、XYZ六向调节：箱体间支持XYZ轴六个方向调节； 18、为提高产品稳定性，模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，箱体间连接无外露线材。 ▲19、采用微米级四层集成式封装面板，屏体表面采用高分子材料超黑涂层，全哑光设计，一致性好，拼装无模块化现象，反光率≤1%，屏体表面黑度≥40%，屏体正面反射比≤6.5%；维修后无痕迹，拼装无模块化现象，屏幕表面不反射环境光，触摸不留指纹印。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； ▲20、具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失＜8%；具备 FLASH 智能存储电路，自带校正数据存储器，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据，更换模组可自动回读校正数据。存储容量≥32KB。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 21、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | ㎡ | 16.99 |  |
| 2 | 专业主控 | 1.具备带载面积≥1040万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点； 2.具备输入分辨率≥4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备≥6画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI和DP音频解析输出； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备精确颜色管理，调整显示屏色域； 8.具备源同步技术； 9.具备≥1路HDMI 2.0输入接口，≥1路DP 1.2输入接口，≥1路音频输入接口； 10.具备≥16路网口输出接口，≥1路音频输出接口； | 块 | 2 |  |
| 3 | 配电箱 | 额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌保护功能； 3.输出电压：单相220VAC； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.含PLC模块远程控制功能，多时段定时功能、实时温度监控、电源检测、故障检测、上电断电、数据回传及保存，多台设备同时检测，具有TCP网口协议可对接中控； ▲6、可远程电脑端读取电能耗、电流过载、电压过压、欠压等信息，可记录高温、烟雾、过载等故障异常警报，电参数，状态可实现运行记录。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 台 | 1 |  |
| 4 | LED产品定制支架安装服务 | 安装服务（含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰；内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈）底座封板，材质201不锈钢或铝塑板，含施工服务 | ㎡ | 16.992 |  |
| 5 | 高清一体终端 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18.支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 套 | 3 |  |
| 6 | 线材及配套附件 | 包含电源线等线材及其他配套附件 | 批 | 1 |  |
| 1.1.2 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布大屏 | 1.尺寸不小于 98英寸 2.响应时间不大于8毫秒 3.画面比例 16：9 4.分辨率≥3840（H）×2160（V） 5.刷新频率≥120Hz ▲6.为保证显示屏的使用生命周期、经济成本，防止后续功需求增加所带来的浪费，以便后续利旧升级，显示单元应具备可拓展性升级功能（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） | 台 | 2 |  |
| 2 | 线材及配套附件 | 含：1.1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）－双6.35话筒插头；2.电源线；3.配套附件。 | 批 | 1 |  |
| 1.1.3 | 应急会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布大屏 | 1.尺寸不小于 98英寸 2.响应时间不大于8毫秒 3.画面比例 16：9 4.分辨率≥3840（H）×2160（V） 5.刷新频率≥120Hz ▲6.为保证显示屏的使用生命周期、经济成本，防止后续功需求增加所带来的浪费，以便后续利旧升级，显示单元应具备可拓展性升级功能（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） | 台 | 2 |  |
| 2 | 线材及配套附件 | 含：1.1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）－双6.35话筒插头；2.电源线；3.配套附件。 | 批 | 1 |  |
| 1.1.4 | 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布大屏 | 1.尺寸不小于 98英寸 2.响应时间不大于8毫秒 3.画面比例 16：9 4.分辨率≥3840（H）×2160（V） 5.刷新频率≥120Hz ▲6.为保证显示屏的使用生命周期、经济成本，防止后续功需求增加所带来的浪费，以便后续利旧升级，显示单元应具备可拓展性升级功能（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 1.采用≥8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W 5.灵敏度≥95dB（1M/1W） 6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 7.标称阻抗≤4Ω 8.频率范围等同或优于70Hz－20kHz 9.含音箱支架 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 5.灵敏度≥95dB（1M/1W） 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB 7.标称阻抗≤6Ω 8.频率范围等同或优于80Hz－20kHz 9.含音箱支架 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 主扩功放 | 1.采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 11.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 辅助功放 | 1.采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 会议系统主机 | 1.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 2.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS－232接口、≥1路RS－485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 3.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 4.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 5.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 6.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 7.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 8.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 9.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量，产品制造商具有高新技术企业证书。 10.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 11.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 12.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 13.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 23 |  |
| 7 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE－C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 连接线（航空线） | ≥20米延长线（一公一母） | 套 | 1 |  |
| 9 | 多媒体插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 8 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于－72dB到12dB。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音频控制器 | 1.支持32路音频信号输入，32路音频信号输出（可堆叠响应） 2.音频信号输入、输出端采用凤凰接口； 3.支持快速切换操作； 4.采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换； 5.支持音视频同步或分离切换功能； 6.支持通道切换权限设置，音视频通道切换权限可分开独立管理； 7.音频信号类型有：立体声（平衡式或非平衡式接法）； 8.可独立调节各音频输出通道音量； 9.具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 10.≥1路RS－232通讯接口； 11.信号长距离传输失真补偿技术。 12.内置国际通用电源 13.标准19英寸机柜安装。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配套附件 | 1、话筒线：30米延长线（一公一母）； 2、固定件等配套附件。 | 批 | 1 |  |
| 1.2.2 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 5.灵敏度≥95dB（1M/1W） 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB 7.标称阻抗≤6Ω 8.频率范围等同或优于80Hz－20kHz 9.含音箱支架 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 吸顶天花扬声器 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度（1W/1M）≥92dB 7.频率响应（－10dB）等同或优于60Hz－20KH 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业音箱功放 | 1.采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶功放 | 1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 5.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。 7.输出功率：立体声8Ω ：≥200W×4；立体声4Ω：≥380W×4；桥接8Ω：≥760W×2 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 会议系统主机 | 1.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 2.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS－232接口、≥1路RS－485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 3.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 4.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 5.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 6.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 7.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 8.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 9.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量，产品制造商具有高新技术企业证书。 10.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 11.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 12.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 13.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE－C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 连接线（航空线） | ≥20米延长线（一公一母） | 套 | 1 |  |
| 9 | 多媒体插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于－72dB到12dB。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 配套附件 | 1、话筒线：20米延长线（一公一母）； 2、固定件等配套附件。 | 批 | 1 |  |
| 1.2.3 | 应急会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 5.灵敏度≥95dB（1M/1W） 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB 7.标称阻抗≤6Ω 8.频率范围等同或优于80Hz－20kHz 9.含音箱支架 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 吸顶天花扬声器 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度（1W/1M）≥92dB 7.频率响应（－10dB）等同或优于60Hz－20KH 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业音箱功放 | 1.采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶功放 | 1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 5.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。 7.输出功率：立体声8Ω ：≥200W×4；立体声4Ω：≥380W×4；桥接8Ω：≥760W×2 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 会议系统主机 | 1.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 2.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS－232接口、≥1路RS－485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 3.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 4.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 5.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 6.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 7.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 8.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 9.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量，产品制造商具有高新技术企业证书。 10.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 11.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 12.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 13.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 全向麦克风 | 1.语音技术：支持深度消回音、动态噪声抑制、自动增益控制技术 2.麦克风频响：100Hz～22kHz 3.喇叭频响：170Hz～22kHz 4.拾音范围：直径6米 5.喇叭音量：≥85dB 6.接口：≥USB接口*1、≥LINE IN/OUT接口*1、≥耳机3.5mm接口*1 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE－C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 连接线（航空线） | ≥20米延长线（一公一母） | 套 | 1 |  |
| 10 | 多媒体插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 2 |  |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于－72dB到12dB。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 10.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 配套附件 | 1、话筒线：20米延长线（一公一母）； 2、固定件等配套附件。 | 批 | 1 |  |
| 1.3 | 图像传输及可视化控制系统 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 主服务平台 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理主机 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统； 2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等； 3.服务器CPU采用自主可控处理架构，配置等同于或优于六核，内存配置≥8G ，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位； 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作； 5.支持≥1路VGA视频接口输出，具备≥2个RJ45网口，前置≥2个USB、后置≥4个USB接口； 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警（包括磁盘/电力/风机/温度/ IO 性能）； 7.可实现对数字会议主机控制，包括会数字会议主机发言模式切换、每个会议话筒单元独立开启和关闭，同时也可以获取数字会议系统运行状态，包括内存不足、火警提示等； 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |  |
| 1.3.2 | 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 36路高清视频无缝切换矩阵 | 1.支持36*36路视频切换主箱体，支持输入9槽（含1张SDI卡、6张HDMI卡、2张DVI卡），支持输出9槽（含1张SDI卡、6张HDMI卡、2张DVI卡）； 2.支持视频轮询预览，支持1080P分辨率 3.全模块化设计，输入输出的音视频信号，控制信号，电源和风扇全都采用模块化设计，均支持插拔，采用双电源冗余备份，采用双控制系统冗余备份； 4、音视频输入输出采用一卡四路设计，可支持VGA/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HdBaseT/Fiber信号的混合输入和混合输出； 5.支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 6.支持4K60 444信号输入输出以及无缝切换； 7.强大信号交换处理能力，采用四核四链路核心芯片可达32 Gbps处理速率； 8.支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换； 9.支持视频信号接口卡即插即用功能； 10.支持光纤传输距离可从550米～10公里，最远可达80公里； 11.输入支持7680*1080分辨率，通过多路输入可以实现16K信号的输入并输出显示； 12.内置强大WEB服务器，可实现网络远程管理控制； | 台 | 1 | 10楼指挥中心扩声系统补充 |
| 2 | 高清一体终端（KVM输入终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 高清一体终端（KVM输出终端） | 输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持坐席之间相互协作，支持坐席间文字/语音/视频通讯，也支持多个坐席间组织语音会议，领导广播发言（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 高清一体终端（输入终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 高清一体终端（输出终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 6 |  |
| 6 | 分布式中控主机 | 采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录账号，具备双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持ModBus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE－C调试接口。 ▲13、前面板带独立复位按键和独立重启按键，红外学习接收窗口，红外运行状态指示灯、串口通讯状态指示灯、电源指示灯、主机运行状态指示灯、主机数据通讯指示灯（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； | 台 | 1 |  |
| 7 | 千兆交换机 | 1.48个10/100/1000Base－T以太网端口，4个万兆SFP+ 2.交换容量：598Gbps 3.包转发率：252Mpps 4.电源功率：不使用PoE：53.5W，使用PoE：＜889.4W（PoE：740W） | 台 | 2 |  |
| 8 | 散热机架 | 1.供电输入：110～240V 50～60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.具备8个终端安装卡位。 3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 4.最大功率：120W | 套 | 6 |  |
| 1.3.3 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体终端（KVM输入终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 高清一体终端（KVM输出终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持坐席之间相互协作，支持坐席间文字/语音/视频通讯，也支持多个坐席间组织语音会议，领导广播发言（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 高清一体终端（输入终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高清一体终端（输出终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 千兆交换机 | 1.48个10/100/1000Base－T以太网端口，4个万兆SFP+ 2.交换容量：598Gbps 3.包转发率：252Mpps 4.电源功率：不使用PoE：53.5W，使用PoE：＜889.4W（PoE：740W） | 台 | 1 |  |
| 6 | 分布式中控主机 | 采用国产自主可控设备 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录账号，具备双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持ModBus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE－C调试接口。 ▲13、前面板带独立复位按键和独立重启按键，红外学习接收窗口，红外运行状态指示灯、串口通讯状态指示灯、电源指示灯、主机运行状态指示灯、主机数据通讯指示灯（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； | 台 | 1 |  |
| 7 | 散热机架 | 1.供电输入：110～240V 50～60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.具备8个终端安装卡位。 3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 4.最大功率：120W | 套 | 5 |  |
| 1.3.4 | 应急会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体终端（输入终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高清一体终端（输出终端） | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type－C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS－485口、≥2路RS－232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置座席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM座席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲18、支持镜像模式，可以设置镜像屏，主屏进行操作的时候，其他镜像屏跟随操作（须提供具有CMA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章） 19、为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 3 |  |
| 1.4 | 视频会议及录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、具备4K分辨率，H.265编码压缩协议，支持视联网协议；支持视频会议网多功能应用；支持2路高清视频输入、3路高清视频输出，支持4K30fps解码，支持1/2/4/9/13/16多画面显示模式，支持国密加密算法； 2、满足会议的终端链路需求（不低于20M），1年。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 专业高清摄像机 | ▲1.摄像机采用≥1/1.8英寸、≥842万像素的UHD CMOS传感器，可输出分辨率≥4K@60的画面，并具备≥30倍光学变倍镜头。 2.镜头焦距≥30x， f = 7.1mm～210mm，F1.61～F5.19。 3.具备RS232和RS485串口，支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 4.水平视场角：≥59.2°～ 2.5°；支持水平转动范围：≥－170°～+170°，垂直转动范围：≥－30°～+90°，水平转动速度范围：水平：≥1.7° ～ 100°/s，俯仰：≥1.7° ～ 69.9°/s。 5.具备重力传感器，支持图像自动翻转功能。 6.支持AAC、G711音频编码。 7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G－SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，HDMI或3G－SDI与USB、LAN可同时输出≥3路高清数字信号。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥1路HDMI输入接口，≥4K分辨率画面采集以及音频采集；具备≥2路3G－SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。具备≥2路HDMI输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频输出；具备≥1路Type－C视频输出接口，≥1080P分辨率。具备≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路3.5mm音频输出接口。 3.具备≥1路RS－232凤凰端子接口和≥1路RS－485凤凰端子接口，RS－232端子具备12V供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥3路USB接口、≥2路Type－C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标，支持视频采集、文件拷贝、升级功能；自带2.4G遥控器，可通过遥控器实现控制录制和导播功能。具备≥4路802.3ab 1000Base－T千兆网络接口，其中≥3路具备POE功能，实现一根网线实现供电和供网；支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps～20Mbps。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.会议跟踪：对接会议讨论系统，可实现会议单元发言人跟踪、控制摄像头进行精准发言人拍摄，≥126个桌麦发言跟踪。支持多画面合成模式，发言人跟踪的画面切换仅切换主画面，其它辅画面保持不变。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 固态硬盘 | ≥1TB固态硬盘2.5接口 SATA | 块 | 1 |  |
| 5 | 辅材辅料 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 1.5 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 国产化设备 1.软硬一体产品； 2.硬件性能：网络吞吐量：10000 mbps，新建连接：9万/秒，并发连接：900万： 3.标准1U机架式，国产化芯片，内存：≥8G，硬盘容量：≥1TB，电源：1+1冗余电源，网络接口：千兆业务电口*16、千兆业务光口*8，万兆光口*4； | 台 | 3 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | ▲1. ≥48个10/100/1000Base－T以太网端口、≥4个万兆光口； 2. 交换容量≥672bps； 3. 包转发率≥216Mpps； 4. 支持堆叠。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥432Gbps； 2.包转发率≥156Mpps； 3.端口数量：24个10/100/1000Base－T以太网端口、4个万兆光口； | 台 | 6 |  |
| 4 | 万兆光模块（多模） | 万兆光模块，SFP+接口，多模，≥300M | 台 | 20 |  |
| 5 | 千兆光模块（多模） | 千兆光模块，SFP+接口，多模，≥300M | 台 | 20 |  |
| 1.6 | 专业座席系统 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 直排领导席 | 尺寸要求：长度不小于4700mm，深度为900mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 2 | 2组10工位 |
| 2 | L型业务操作席 | 尺寸要求：长度不小于3000mm，深度为900mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 6 | 6组6工位 |
| 3 | 汇报席 | 长900mm宽610mm高1188mm（根据现场实际设计）。多媒体插座、86底盒、PDU等配套满配 | 台 | 1 |  |
| 4 | 领导席座椅 | 1、参考尺寸：680mm*760mm，高度≤1000mm； 2、面料为黑色牛皮，内部填充高密度、高弹性海绵； 3、采用橡胶实木椅架，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，表面喷涂名牌环保油漆，硬度达到H级。 | 张 | 10 |  |
| 5 | 操作席座椅 | 1、参考尺寸：650mm*605mm，高度≤1000mm； 2、黑色尼龙加玻纤背架，带活动头枕和腰靠 3、定型海绵 4、PU面2D升降扶手 5、采用人体工学设计 | 张 | 12 |  |
| 6 | 参会席活动椅 | 1、参考尺寸：460mm*605mm*900mm； 2、面料为黑色牛皮，内部填充高密度、高弹性海绵； 3、采用橡胶实木椅架，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，表面喷涂名牌环保油漆，硬度达到H级。 | 张 | 20 |  |
| 7 | 文件柜 | 材质厚度0.8mm，宽≥850mm，深≥390mm，高≥1800mm； | 个 | 4 |  |
| 8 | 27寸桌面液晶曲屏 | 1.桌面曲面屏 2.屏幕尺寸：≥27英寸； 3.最佳分辨率：3840x2160； 4.屏幕比例：16：9（宽屏）； 5.高清标准：2K； | 台 | 30 |  |
| 9 | 49寸桌面液晶曲屏 | 1. 屏幕尺寸：≥49英寸； 2. 最佳分辨率：≥3840x1080； 3. 屏幕比例：32：9（宽屏）； 4. 刷新率：≥144Hz； 5. 支持双主机上屏； 6. 接口数量：≥HDMI*1，≥DP*1。 | 台 | 3 |  |
| 10 | 超高分工作站 | ▲1.满足中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》的相关要求；（提供相应承诺函） 2.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核16线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB； 3.内存：配置≥32GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽； 4.硬盘：配置≥1块1T SSD硬盘，≥6400RPM，配置≥1个M.2接口，硬盘最大支持数量≥4个； 5.网络接口：配置≥1个千兆网络接口； 6.扩展槽：配置≥4个PCIe槽，其中2个PCI－E 3.0*16，1个PCI－E 3.0*8，1个PCI－E 3.0*1； 7.显卡：配置≥4G独显； 8.接口：配置≥2套麦克风/音频接口，配置≥10个USB 接口； 9内置一个PORT80故障指示灯，提供功能截图作为证明材料； 10.电源模块及散热：配置≥600W静音电源，整机统一散热设计； 11.尺寸：机箱≥26L 12.可提供BIOS GUI支持鼠标操作。 13.提供基于BIOS级别的操作系统一键还原功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 30 |  |
| 11 | 语音通话应用服务器 | 性能参数： 1.采用国产CPU， ≥8核8线程， ≥2.7 GHz； 2.采用国产内存DDR4，≥3200Mhz 32G； 3.采用国产存储企业级固态硬盘≥960GB； 4.采用国产操作系统； 5.≥1个VGA端口，≥2个USB端口，≥2个1000M以太网口； 6.音频通话用户数：≥3000，音频通话并发数：≥300； 7.音频会议用户数：≥300； 8.视频会议用户数：≥60，视频会议融屏数：≥4； 软件功能： 包含1.工号管理：工号批量新增、删除与多维度管理； 2.部门管理：无限制配置上下级组织关系； 3.角色权限：个性化配置不同角色与权限； 4.小工具：知识库、便签、日程安排、页面风格自定义； 5.话务条：上线、下线、示忙、示闲、转接、多方、咨询、快捷拨号、快捷检索、内部通话、电话会议等； 6.号段管理：系统自带全国近40万手机号段表，来电自动判断归属，可自定义追加； 7.线路路由：SIP、中继线、手机卡设备、固话线路设备接入配置，呼入呼出路由配置，支持多种路由模式； 8.空号过滤：自动筛选客户资料中的空号； 9.运维监控：座席监控、队列监控、录音文件收听与下载； 10.语音导航：自定义IVR，支持转座席，转队列，转外线，语音信箱等等，支持第三方功能对接； 11.话术设置：便捷录入，快捷查找； 12.客户资料：批量导入导出、按类别分组、自定义字段、支持公海模式和分配模式，关联沟通记录、通话记录、销售情况； 13.模板配置：支持多类型模板自定义； 14.工单流转：支持一对一、多对多不同模式，流转中可支持邮件、短信、系统弹屏等提醒方式； 15.短信模板：自定义短信模板，一键发送； 16.短信发送：单个发送、批量发送、上行短信收件箱与回复，支持第三方功能对接； 17.质检模板：可根据满意度、时长、部门、队列、时间段抽取，可设置不同质检项目与考核的分项与分值； 18.质检报告：多维度汇总质检情况、分部门，分人员统计； 19.话务报表：通话详情、呼入呼出报表、座席状态报表、呼通率、通话时长、等待时长、IVR统计、满意度； 20.客户报表：客户处理情况、未接来电、短信报表； 21.工单报表：支持超时工单、流程统计； 22.话务接口：支持URL拨号、回拨、弹屏对接第三方数据、话务条嵌入、批量呼叫； 23.查询接口：支持通话记录查询、录音文件下载； 24.短信接口：支持单条发送、批量发送、短信结果查询、收件箱。 | 台 | 2 | 语音通话 |
| 12 | O口网关 | 至少可接4根电话线，支持FXO语音网关 | 套 | 1 | 语音通话 |
| 13 | 座席授权 | 语音座席终身授权 | 个 | 54 | 语音通话 |
| 14 | 智能电子桌签（含软件） | 1.主屏幕分辨率：≥800*480 2.支持色彩：黑白红。 3.支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。 4.支持通过安卓手机NFC方式投图。 5.采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。 6.采用全铝结构，显示屏框架厚度≤7.7毫米。 7.表面处理采用阳极氧化处理，支持定制各种颜色。 | 台 | 10 |  |
| 15 | 24口POE网络交换机 | 1. POE输出：≥370W，传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥336Gbps；包转发率：≥51Mpps； 2. 端口数量：≥24个10/100/1000Base－T以太网端口、≥4个千兆SFP口。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 打印扫描多功能一体机 | 1. 采用国产自主可控设备； 2. 类型：A4黑白激光； 3. 设备接口：USB，RJ45； 4. 打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视； 5. 扫描功能：支持彩色扫猫：支持稿台 （FB）、自动进稿器（ADF） ； 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADP）；复印模式包含自动、文图、图像、文本、一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、票据复印，多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。 | 台 | 1 |  |
| 17 | A3彩色复印机 | 1、A3彩色多功能数码复合机、黑白20张/分彩色20张/分、标配双面自动网络打印、双面自动复印、≥1GB内存； 2.供纸量标准不低于：500张x2（机身纸盒） 80g/㎡，首页输出时间：黑色≥5.9秒以內，彩色≥8.2秒以内； 3.分辨率：复印≥600*600DPI，打印≥1200*1200DPI，彩色网络打印，彩色网络扫描，彩色发送，双面组件，双纸盒； 4.复印/打印方式：激光静电转印方式； 5.感光材料：OPC； 6.显影系统：干式双组分显影； 7.定影系统：按需定影.连续复印张数1 － 999张； 8.标配≥5寸彩色触摸屏。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 喷墨打印机 | 1、支持红黑双色喷墨打印，最大打印图幅A4； 2、分辨率≥1440dpi； 3、首页出纸时间≤8秒； 4、支持自动双面打印，纸张输入容量≥200页，纸张输出容量≥60页。 | 台 | 3 |  |
| 19 | 无线AP | 千兆无线AP，支持POE供电 | 台 | 2 |  |
| 20 | 无纸化升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作。 2.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 3.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 4.显示尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9，显示分辨率达≥1920*1080P。 5.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 6.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 7.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0－30°。 8.要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用。 2.具有≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×MIC－IN端口、≥1×LINE－OUT端口、≥4×3.0 USB， ≥2×2.0 USB、≥1×DC供电口、≥1×内置电源开关（USB接口）；具有≥2×千兆网卡。 3.采用国产操作系统。 4.支持无纸化会议模式和桌面模式，可任意切换。 5.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 6.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 7.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（Linux/windows/Android）广播（需搭配相关硬件实现）。 8.采用国产CPU配置等同或优于单8核；采用内存配置≥8G；采用硬盘容量≥256G SSD固态硬盘。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 无纸化会议终端软件 | 1.具有≥两种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义防截屏（安卓无纸化）、参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。 3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作， 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要等。 7.具有扫码上传资料功能，支持手机移动终端通过扫描二维码的方式直接上传文件，视频等会议资料功能。 8.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。 9.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 移动触摸屏 | 国产平板；分辨率≥2048*1536dpi；屏幕尺寸≥9.7英寸；存储容量≥128G；连接方式Wi－Fi功能。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 键盘鼠标套装 | 键盘鼠标套装 | 套 | 30 |  |
| 1.6.2 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 三角型业务操作席 | 尺寸要求：长度不小于1800mm，深度为900mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 5 |  |
| 2 | 直排领导席 | 尺寸要求：长度不小于4700mm，深度为900mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 领导席座椅 | 1、参考尺寸：680mm*760mm，高度≤1000mm； 2、面料为黑色牛皮，内部填充高密度、高弹性海绵； 3、采用橡胶实木椅架，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，表面喷涂名牌环保油漆，硬度达到H级。 | 张 | 5 |  |
| 4 | 业务操作席座椅 | 1、参考尺寸：650mm*605mm，高度≤1000mm； 2、黑色尼龙加玻纤背架，带活动头枕和腰靠 3、定型海绵 4、PU面2D升降扶手 5、采用人体工学设计 | 张 | 5 |  |
| 5 | 24口POE网络交换机 | 1. POE输出：≥370W，传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥336Gbps；包转发率：≥51Mpps； 2. 端口数量：≥24个10/100/1000Base－T以太网端口、≥4个千兆SFP口。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 打印扫描多功能一体机 | 1. 采用国产自主可控设备； 2. 类型：A4黑白激光； 3. 设备接口：USB，RJ45； 4. 打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视； 5. 扫描功能：支持彩色扫猫：支持稿台 （FB）、自动进稿器（ADF） ； 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADP）；复印模式包含自动、文图、图像、文本、一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、票据复印，多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。 | 台 | 1 |  |
| 7 | A3彩色复印机 | 1、A3彩色多功能数码复合机、黑白20张/分彩色20张/分、标配双面自动网络打印、双面自动复印、≥1GB内存； 2.供纸量标准不低于：500张x2（机身纸盒） 80g/㎡，首页输出时间：黑色≥5.9秒以內，彩色≥8.2秒以内； 3.分辨率：复印≥600*600DPI，打印≥1200*1200DPI，彩色网络打印，彩色网络扫描，彩色发送，双面组件，双纸盒； 4.复印/打印方式：激光静电转印方式； 5.感光材料：OPC； 6.显影系统：干式双组分显影； 7.定影系统：按需定影.连续复印张数1 － 999张； 8.标配≥5寸彩色触摸屏。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 喷墨打印机 | 1、支持红黑双色喷墨打印，最大打印图幅A4； 2、分辨率≥1440dpi； 3、首页出纸时间≤8秒； 4、支持自动双面打印，纸张输入容量≥200页，纸张输出容量≥60页。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 无线AP | 千兆无线AP，支持POE供电 | 台 | 1 |  |
| 10 | 移动触摸屏 | 国产平板；分辨率≥2048*1536dpi；屏幕尺寸≥9.7英寸；存储容量≥128G；连接方式Wi－Fi功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 27寸桌面液晶曲屏 | 1.桌面曲面屏 2.屏幕尺寸：≥27英寸； 3.最佳分辨率：3840x2160； 4.屏幕比例：16：9（宽屏）； 5.高清标准：2K； | 台 | 15 |  |
| 12 | 49寸桌面液晶曲屏 | 1. 屏幕尺寸：≥49英寸； 2. 最佳分辨率：≥3840x1080； 3. 屏幕比例：32：9（宽屏）； 4. 刷新率：≥144Hz； 5. 支持双主机上屏； 6. 接口数量：≥HDMI*1，≥DP*1。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 超高分工作站 | ▲1.满足中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》的相关要求；（提供相应承诺函） 2.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核16线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB； 3.内存：配置≥32GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽； 4.硬盘：配置≥1块1T SSD硬盘，≥6400RPM，配置≥1个M.2接口，硬盘最大支持数量≥4个； 5.网络接口：配置≥1个千兆网络接口； 6.扩展槽：配置≥4个PCIe槽，其中2个PCI－E 3.0*16，1个PCI－E 3.0*8，1个PCI－E 3.0*1； 7.显卡：配置≥4G独显； 8.接口：配置≥2套麦克风/音频接口，配置≥10个USB 接口； 9内置一个PORT80故障指示灯，提供功能截图作为证明材料； 10.电源模块及散热：配置≥600W静音电源，整机统一散热设计； 11.尺寸：机箱≥26L 12.可提供BIOS GUI支持鼠标操作。 13.提供基于BIOS级别的操作系统一键还原功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 16 |  |
| 14 | 键盘鼠标套装 | 键盘鼠标套装 | 套 | 16 |  |
| 15 | 文件柜 | 材质厚度0.8mm，宽≥850mm，深≥390mm，高≥1800mm； | 个 | 4 |  |
| 1.6.3 | 应急会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 参考尺寸4400mm*1500mm*760mm（长深高），根据实际需求定制。 进口一级0.6mm胡桃木皮饰面，木皮纹理清晰自然；采用优质环保高密度纤维板基材，符合国际E1级标准；优质五金配件，经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺，定制化领导桌，每个席位含强电插口、弱电插口 | 组 | 1 | 12工位 |
| 2 | 参会桌 | 参考尺寸4400mm*600mm*760mm（长深高），根据实际需求定制。 进口一级0.6mm胡桃木皮饰面，木皮纹理清晰自然；采用优质环保高密度纤维板基材，符合国际E1级标准；优质五金配件，经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺；每个席位含强电插口、弱电插口。 | 组 | 1 | 5工位 |
| 3 | 会议座椅 | 椅身：≥20MM厚，内外弯板外裹≥40高密度弹性海棉，回弹性≥35%。 面料：优质西皮。 脚：采用优质橡木实木喷漆脚 油漆：优质品牌水性油漆，环保性能指标完全符合GB油漆工艺产品在全密封无尘油漆房进行雾状喷涂 | 张 | 17 |  |
| 4 | 24口POE网络交换机 | 1. POE输出：≥370W，传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥336Gbps；包转发率：≥51Mpps； 2. 端口数量：≥24个10/100/1000Base－T以太网端口、≥4个千兆SFP口。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线AP | 千兆无线AP，支持POE供电 | 台 | 1 |  |
| 6 | 移动触摸屏 | 国产平板；分辨率≥2048*1536dpi；屏幕尺寸≥9.7英寸；存储容量≥128G；连接方式Wi－Fi功能。 | 台 | 1 |  |
| 1.6.4 | 值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 首长席 | 尺寸要求：长度不小于6200mm，深度为900mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 值班席 | 实木办公桌。单组长度≥1200mm，台面深度≥600mm，台面距地面高≥750mm。采用国产优质 | 组 | 12 |  |
| 3 | 业务桌 | 尺寸要求：长度不小于3600mm，深度为750mm，高度为740～755mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于400kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 7.整个操作台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，拥有模块化控制台实用新型专利证书；操作台深度为1100m，提供不小于440mm的腿部空间和纵向700mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740～755m，满足人机工程学要求； 8.为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷拔无缝矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差士0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0m厚（公差士0.2mm）优质冷拔无缝矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T13668－2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》 9.具有极好防火性能（符合 GB8624－2012 要求），遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放，燃烧性能E级。 10.面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25mm ：两块面板之间应使用不小于M6螺杆连接后，并应与主体框架连接一体；操作台台面所采用的板材厚度应符合国家标准；小面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm，内部不低于25m 复合板，应通过快拆式卡扣，固定在框架上面，面板前侧应采用厚度不小于25mm的鸭嘴边封边。 11.操作台下柜体内部为强弱电分离结构，确保布线规范合理，操作台内部每工位含一块层板，层板能上下调节，操作台台面为两段组成，铝型材后方含一条强电槽，内置台面含一条毛刷进线槽，方便进出线管理；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601－2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657－2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580－2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985－2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。 12.操作台整体应进行接地电阻测试，依据GB 4943.1－2022方法进行，测试结果应符合国家标准要求，不超过0.1Ω。 13.操作台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743－2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595－2014、GB/T 17626标准要求，结果判定为A级。 14.操作台需符合GB/T3222.2－2009《声学环境噪声的描述、测量与评价第2部分：环境噪声级测定，在控制台内声源处测试结果应≥80；在控制台外1m，距地面1.5m处测试结果应≤55。 15.操作台环保要求： 操作台整体产品应符合 Green－guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为： TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr，总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 | 组 | 4 |  |
| 4 | 座椅 | 1、650mm*605mm，高度≤1000mm； 2、黑色尼龙加玻纤背架，带活动头枕和腰靠 3、定型海绵 4、PU面2D升降扶手 5、采用人体工学设计 | 张 | 28 |  |
| 5 | 49寸桌面液晶曲屏 | 1. 屏幕尺寸：≥49英寸； 2. 最佳分辨率：≥3840x1080； 3. 屏幕比例：32：9（宽屏）； 4. 刷新率：≥144Hz； 5. 支持双主机上屏； 6. 接口数量：≥HDMI*1，≥DP*1。 | 台 | 24 |  |
| 6 | 27寸桌面液晶曲屏 | 1.桌面曲面屏 2.屏幕尺寸：≥27英寸； 3.最佳分辨率：3840x2160； 4.屏幕比例：16：9（宽屏）； 5.高清标准：2K； | 台 | 10 |  |
| 7 | 席位工作站 | 1.国产自主可控设备； 2.CPU不低于8核心/3.0GHz； 3.内存≥16G； 4.硬盘≥256G（固态）+1T（机械）； 5.≥2G独显； 6.接口：HDMI≥1、VGA≥1、USB3.0≥8、千兆网络接口≥1； 7.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 24 |  |
| 8 | 超高分工作站 | ▲1.满足中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》的相关要求；（提供相应承诺函） 2.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核16线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB； 3.内存：配置≥32GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽； 4.硬盘：配置≥1块1T SSD硬盘，≥6400RPM，配置≥1个M.2接口，硬盘最大支持数量≥4个； 5.网络接口：配置≥1个千兆网络接口； 6.扩展槽：配置≥4个PCIe槽，其中2个PCI－E 3.0*16，1个PCI－E 3.0*8，1个PCI－E 3.0*1； 7.显卡：配置≥4G独显； 8.接口：配置≥2套麦克风/音频接口，配置≥10个USB 接口； 9内置一个PORT80故障指示灯，提供功能截图作为证明材料； 10.电源模块及散热：配置≥600W静音电源，整机统一散热设计； 11.尺寸：机箱≥26L 12.可提供BIOS GUI支持鼠标操作。 13.提供基于BIOS级别的操作系统一键还原功能。 14.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 台 | 8 |  |
| 9 | 键盘鼠标套装 | 键盘鼠标套装 | 套 | 32 |  |
| 10 | 打印扫描多功能一体机 | 1. 采用国产自主可控设备； 2. 类型：A4黑白激光； 3. 设备接口：USB，RJ45； 4. 打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视； 5. 扫描功能：支持彩色扫猫：支持稿台 （FB）、自动进稿器（ADF） ； 6. 复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADP）；复印模式包含自动、文图、图像、文本、一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、票据复印，多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。 | 台 | 5 |  |
| 11 | 文件柜 | 材质厚度0.8mm，宽≥850mm，深≥390mm，高≥1800mm； | 个 | 15 |  |
| 1.7 | 综合安防系统 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球网络摄像机 | 1.≥400万双光定焦半球网络摄像机； 2.最高分辨率：≥2560*1440； 3.传感器靶面：1/3； 4.光圈满足或优于F1.6； 5.变焦方式：定焦； 6.焦距满足或优于4.0mm； 7.补光模式：红外补光，暖光补光，智能双光； 8.补光距离参考红外补光距离30m，暖光补光距离30m。 9.宽动态：数字宽动态 10.降噪：2D降噪，3D降噪 11.增益：手动，自动 12.走廊模式：支持 13.视频流：三码流 14.OSD数量：最大8行 15.OSD字库：点阵字库 16.隐私遮盖：支持 17.隐私遮盖区域数目：4个 18.区域增强：支持 19.区域增强区域数目：8个 20.最大实况流路数：20路 21.测光模式：中央权重、区域测光、点测光 22.音频编码格式：G.711A、G.711U 23.内置Mic：1个 24.运动检测：支持 25.国标：支持 26.音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p－p] 27.音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p－p] 28.告警输入：1入 29.告警输出：1出 30.电源：DC12V±25%，POE（IEEE802.3af） 31.最大功耗：功耗：≤6.0W 32.电源接口参考5.5 mm圆孔接口 | 台 | 12 |  |
| 2 | 16盘位32路网络视频录像机 | 1.IPC接入数≥16路； 2.接入带宽：640Mbps，转发带宽：640Mbps； 3.存储接口：16盘位，硬盘容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盘； 4.解码能力：相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过8640像素¦ VGA/HDMI异源情况下，VGA默认输出，若想使用HDMI单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭VGA的通道预览； 5.解码格式支持：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，本地人机解码能力：2 x 32MP@30， 4 x 16MP@30， 5 x 12MP@30， 8 x 4K@30， 12 x 5MP@30， 16 x 4MP@30，HDMI输出分辨率：HDMI1： 8K（7680x4320）/30Hz，4K（3840x2160）/60Hz，1920x1080/60Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz； HDMI2： 4K（3840x2160）/60Hz，1920x1080/60Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz，VGA输出分辨率：1920x1080/60Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz； 6.前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）¦人数统计（人流量统计、人员密度统计）¦口罩检测¦智能运动检测¦混行检测¦道路监控，智能接入路数：全通道（每秒最大处理32张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测）； 7.可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181， 8.实况分屏：VGA、HDMI： 1/4/6/8/9/16，实况走廊分屏：3/4/5/7/9/10/12/16，回放分屏：1/4/9/16，回放走廊分屏：1/3； 9.回放模式：支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份； 并发回放路数：32路，人机同步回放路数：16路； 10.普通告警：支持虚焦检测¦场景变更¦运动跟踪¦物品遗留¦物品搬移¦运动检测¦人形检测¦声音检测¦视频丢失¦报警输入； 11.异常告警：支持IP冲突¦网络异常¦硬盘离线¦硬盘异常¦非法访问¦录像存储空间即将满¦录像/抓图异常； 12.盘组：支持，冗余存储：支持，阵列模式：RAID 0， 1， 5， 6， 10， 50， 60； N+1热备：支持； 13.协议：TCP/IP¦ P2P¦ UPnP¦ NTP¦ DHCP¦ PPPoE¦ HTTP¦ HTTPS¦ DNS¦ DDNS¦ SNMP¦ SMTP¦ NFS¦ 802.1x¦ IPv6¦ UNP1.0¦ UNP2.0； 13.视频输出接口：支持2个HDMI、2个VGA；HDMI1和VGA1同源输出，HDMI2和VGA2同源输出， HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源输出；HDMI最高支持8K显示输出；报警输入：16路，报警输出：10路；USB：2个USB2.0¦1个USB3.0；RCA音频输入：1路，RCA音频输出：2路； 14.网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口； 15.设备功耗：≤ 100W。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 10T监控硬盘 | 1.硬盘尺寸：3.5英寸（参考），硬盘类型：企业级； 2.硬盘缓存：≥256MB； 3.硬盘转速不小于7200RPM； 4.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 块 | 2 |  |
| 4 | 24口POE网络交换机 | 1.POE输出：≥370W，传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥336Gbps；包转发率：≥51Mpps； 2.端口数量：≥24个10/100/1000Base－T以太网端口、≥4个千兆SFP口； | 台 | 2 |  |
| 1.7.2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | Mifare卡包 | 1.Mifare卡（F08芯片，30张） 2.读写频率 ：13.56MHz 3.读写协议 ：Mifare协议 4.尺寸：85*55mm（参考） 5.包装 ：单包30张卡片 6.产品标准：ISO/IEC 14443－A | 包 | 3 |  |
| 2 | 桌面式Mifare发卡器 | 1.材质：PC 2.安装方式：桌面放置 3.支持卡类型：ISO 14443－A/ ISO 14443－B 4.电源规格：电压：DC5V（USB供电）；电流值≤116mA 5.工作频率：13.56MHz 6.读卡距离：IC卡读取距离≤3cm，身份证物理卡号读取距离≤2cm 7.读卡时间：感应时间<1s 8.使用环境：温度：－30℃～ +65℃；湿度：10%～90% 9.适用场景：室内 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能门禁一体机 | 7寸智能门禁一体机（触摸屏，IC卡，Wi－Fi） 1.屏幕尺寸：7英寸（参考）触摸屏 2.屏幕分辨率≥600×1024 3.触摸屏：支持 4.屏幕比例：10：16 5.面板：玻璃 6.外壳：前壳塑胶+后壳石墨烯、 7.使用环境：室内、室外 8.安装方式：壁装、86盒安装 9.内置麦克风：内置麦克风，拾音距离≦1米 10.内置扬声器：内置扬声器 11.内置读卡器：内置IC卡读卡器 12.wifi：支持 13.：输入：2路（IN1/IN2/GND） 14.输出：1路（NC/NO/COM） 15.串口：串口1路（1路RS485） 16.韦根接口：1路韦根入（W0/W1） 17.1路韦根出（W0/W1） 18.门锁接口：一组门锁接口（NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON），支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮 19.网络：≥100Mbps单网口 20.防拆按钮：支持 21.电源输入：DC12V（正负25%宽压范围） 22.USB：1路，USB2.0 23.补光方案：红外补光灯 24.最大库容：1.5W 25.卡号最大库容：1.5W 26.多人员库管理：支持最多 16 个人员库 27.本机记录容量：10万条事件记录（不含图片） 28.功耗：5.8W 29.工作温度：－20℃－60℃ | 个 | 12 | 含软件 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1.单门五线磁力锁280KG 2.工作电压：DC12V/DC24V 3.承受拉力：280KG±10% 4.讯号输出：无源干接点（锁状态信号输出） 5.材质：高强铝合金 6.安全类型：断电开门 | 个 | 7 |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 1.双门双线磁力锁280KG 2.工作电压：DC12V/DC24V 3.工作电流：500mA*2/250mA*2 4.承受拉力：280KG*2±15% 5.材质：高强铝合金 6.安全类型：断电开门 | 个 | 5 |  |
| 6 | 开门按钮 | 1.塑料开门按钮 2.材质：塑料外壳 3.接点输出：NO/COM接点 4.使用环境：工作温度：－10℃～+55℃， 工作湿度：10%～90% | 个 | 12 |  |
| 1.7.3 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 线材及安装辅材 | 包含电源线、数据线等线材及摄像机安装支架等安装辅材。 | 项 | 1 |  |
| 1.8 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1.采用全镀镍金属外壳，360度非全屏蔽，性能超过TIA/EIA－568－C.2标准对六类的要求，同时向下兼容超五类系统。 2.嵌入式超短设计，兼容自有厂商所有19英寸模块式配线架空架和86型面板。 3.保护盖全覆盖结构，确保芯线全部端接并防止松脱。 4.独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高。 5.8芯接触簧片采用磷青铜镀金50u和IDC卡线端子采用磷青铜镀锌，有效防止表面氧化，提高了模块的接触性能和传输性能。 6.180度打线方式，45度倾斜刀口和分离塔设计提供可靠性连接，同时拉开IDC端子间距离。 7.免打线压接方式设计，免工具端接，保证了连接的可靠性。 8.支持T568B/T568B接线方式，具有良好的非屏蔽性能 9.额定电流1.5Amp 10.绝缘电阻≥200MΩ 11.接触电阻≤1mΩ 12.IDC端子：卡接22－24AWG导体 13.插头与插座拔插次数≥1000次 14.导线端接次数≥250次 15.阻燃等级满足UL94V－0 | 个 | 130 |  |
| 2 | 六类非屏蔽模块（语音） | 1.采用全镀镍金属外壳，360度非全屏蔽，性能超过TIA/EIA－568－C.2标准对六类的要求，同时向下兼容超五类系统。 2.嵌入式超短设计，兼容自有厂商所有19英寸模块式配线架空架和86型面板 3.保护盖全覆盖结构，确保芯线全部端接并防止松脱 4.独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高。 5.8芯接触簧片采用磷青铜镀金50u和IDC卡线端子采用磷青铜镀锌，有效防止表面氧化，提高了模块的接触性能和传输性能。 6.180度打线方式，45度倾斜刀口和分离塔设计提供可靠性连接，同时拉开IDC端子间距离； 7.免打线压接方式设计，免工具端接，保证了连接的可靠性； 8.支持T568B/T568B接线方式，具有良好的屏蔽性能 9.额定电流1.5Amp 10.绝缘电阻≥200MΩ 11.接触电阻≤1mΩ 12.IDC端子：卡接22－24AWG导体 13.插头与插座拔插次数≥1000次 14.导线端接次数≥250次 15.阻燃等级满足UL94V－0 | 个 | 65 |  |
| 3 | 六类屏蔽模块 | 1.采用全镀镍金属外壳，360度全屏蔽，性能超过TIA/EIA－568－C.2标准对超六类的要求，同时向下兼容六类、超五类系统。 2.嵌入式超短设计，兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板，保护盖全覆盖结构，确保芯线全部端接并防止松脱。 3.独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高。 4.8芯接触簧片采用磷青铜镀金50u和IDC卡线端子采用磷青铜镀锌，有效防止表面氧化，提高了模块的接触性能和传输性能。 5.180度打线方式，45度倾斜刀口和分离塔设计提供可靠性连接，同时拉开IDC端子间距离；免打线压接方式设计，免工具端接，保证了连接的可靠性；支持T568B/T568B接线方式，具有良好的屏蔽性能。 6.额定电流1.5Amp 7.绝缘电阻≥200MΩ 8.接触电阻≤1mΩ 9.IDC端子：卡接22－24AWG导体 10.插头与插座拔插次数≥1000次 11.导线端接次数≥250次 12.阻燃等级满足UL94V－0 | 个 | 65 |  |
| 4 | HDMI线缆 | HDMI－HDMI跳线C款（≥1.5米） | 条 | 55 |  |
| 5 | HDMI线缆 | HDMI－HDMI跳线C款（≥3米） | 条 | 55 |  |
| 6 | HDMI线缆 | HDMI－HDMI跳线C款（≥5米） | 条 | 55 |  |
| 7 | 信号线缆 | RVVP2*0.75 | 米 | 200 |  |
| 8 | 音频线缆 | RVVP2*2.5 | 米 | 200 |  |
| 9 | 四口面板 | 1.符合标准：YD/T926.3 2.配合RJ45模块、语音模块一起使用，为信息终端（数据、语音）提供引出接口 3.带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用 5.带有标志块，方便网络区段划分和用途区分使用 6.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，与86型底盒配套使用 7.材料：ABS 8.阻燃级别UL94－V0 9.额定温度：－20℃～+70℃ | 个 | 250 |  |
| 10 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1、非屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线（99.99%）。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 根 | 100 |  |
| 11 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 1、非屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线（99.99%）。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 根 | 200 |  |
| 12 | 六类屏蔽跳线（2米） | 1、屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线（99.99%）。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 条 | 50 |  |
| 13 | 六类屏蔽跳线（3米） | 1、屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线（99.99%）。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 条 | 100 |  |
| 14 | 1.5米万兆多模LC光纤尾纤 | 1.标准：YD/895－1997YD/T896－1997 2.插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 3.连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 4.互换回波损耗：≧35dB 5.插拔耐久性寿命：1000次仍能满足衰减要求。 6.光缆抗拉强度：≧200N 7.最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 8.工作温度：－20℃～+70℃ | 根 | 125 |  |
| 15 | 1.5米万兆多模双芯LC－LC光纤跳线 | 1.标准：YD/895－1997YD/T896－1997 2.插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 3.连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 4.互换回波损耗：≧35dB 5.插拔耐久性寿命：1000次仍能满足衰减要求。 6.光缆抗拉强度：≧200N 7.最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 8.长度：≥1.5m | 根 | 50 |  |
| 16 | 3米万兆多模双芯LC－LC光纤跳线 | 1.标准：YD/895－1997YD/T896－1997 2.插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 3.连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 4.互换回波损耗：≧35dB 5.插拔耐久性寿命：1000次仍能满足衰减要求。 6.光缆抗拉强度：≧200N 7.最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 8.长度：≥3m | 根 | 72 |  |
| 17 | 15米万兆多模双芯LC－LC光纤跳线 | 1.标准：YD/895－1997YD/T896－1997 2.插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 3.连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 4.互换回波损耗：≧35dB 5.插拔耐久性寿命：1000次仍能满足衰减要求。 6.光缆抗拉强度：≧200N 7.最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 8.工作温度：－20℃～+70℃ 9.长度：15m | 根 | 10 |  |
| 18 | 24口六类屏蔽配线架 | 1.符合标准：YD/T926.3 2.六类屏蔽模块满配。标准高度，采用模块式，自带丝印端口号，背部带有理线托架设计，便于端接时机柜后部线缆管理 3.拆装方便，免工具端接，托架自带接地连接，最大限度的提高接地能力，可有效的防护电磁干扰和射频干扰，并提供出色的外来串扰抑制能力 4.支持CAT6A类、CAT6类和CAT5e类屏蔽模块搭配使用 5.标准19″安装，适用范围广，维护、扩容简便快捷 6.冷轧钢板，黑色； | 个 | 6 |  |
| 19 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1、配置灵活方便并且带有理线功能。 2、标识清晰，90°卡接方式，稳定、快速的完成端接。 3、扣锁式端接确保导线全部端接并防止滑动。 | 个 | 13 |  |
| 20 | 理线架 | 1.符合标准：YD/T926.3 2.封闭式盖板美观大方，便于安装和拆卸管理 3.≥12卡位可上、下开合的前板设计，方便用户应用理线需求 4.分上下≥2端管理，可同时为上下≥2个配线架理线 5.标准高度，标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 6.材质：高性能冷轧钢板，表面防静电处理，黑色 | 个 | 19 |  |
| 21 | 24口机架式光配线架 | 1.标准：YD/T778－2011 2.机架式19″设计，冷扎板材料，静电喷涂，全密封 3.集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。 4.光缆进出口位于箱体后面，并设有固定架 5.抽屉式设计，带轨道，方便施工和维护； 6.绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于2×104MΩ 7.抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，≥1min不飞狐。 | 个 | 2 |  |
| 22 | 桌面信息盒 | 含网络模块、光纤模块、音频模块等 | 个 | 6 |  |
| 23 | 地面信息盒 | 含网络模块、光纤模块、音频模块等 | 个 | 1 |  |
| 24 | 六类非屏蔽网线 | 1.符合标准：ISO/IEC11801TIA/EIA－568－C.2YD/T1019－2013 2.用于电磁环境复杂的场所，其性能到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA－568C.2中的CAT6类的有关标准，保证250MHz应用带宽，满足622MbpsATM，同时向下兼容超五类系统 3.十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定 4.线对整体采用永不生锈的铝箔非屏蔽设计，非屏蔽铝箔和8根双绞线之间有透明的聚酯带隔离，自带地线 5.选用高质量的材料制成，提供25年质保 6.所有使用原材料，符合ROHS，有害物质控制在国际最严格标准内 7.支持语音、数据、视频信号高速传输 8.阻抗：（f=1－250MHz）100±10%Ω 9.最大直流电阻不平衡（线对内两导体/线对与线对间）：≤2%/≤4%@20℃ 10.单根导体直流电阻：≤9.38Ω/100米 11.工作电容：≤5.6nF/100米 12.不平衡电容：＜160pF/100米 13.延迟偏差：≤45ns/100m 14.额定传输速率（NVP）：67% 15.电缆直径：7.8±0.2mm 16.导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 17.最小弯曲半径（安装）：4倍电缆外径 18.最大拉力（安装）：≥110N | 箱 | 22 |  |
| 25 | 六类屏蔽网线 | 1.符合标准：ISO/IEC11801TIA/EIA－568－C.2YD/T1019－2013 2.用于极复杂的电磁环境场所，其性能到或超过ISO/IEC11801、ANSI/TIA－568C.2中的CAT6A类的有关标准，保证500MHz应用带宽，满足10GbEthernet，同时向下兼容六类、超五类系统 3.线对单独铝箔屏蔽，有效保证信号传输的安全性，四对线外整体采用编织总屏蔽层，防止信号泄漏和外部干扰，屏蔽性能良好，抗电磁干扰能力强，100米长度内可以传输万兆以太网选用高质量的材料制成，提供25年质保 4.支持语音、数据、视频信号高速传输 5.特性阻抗：1－100MHZ：100±10Ω 6.100－250MHZ：100±10Ω 7.250－600MHZ：100±10Ω 8.最大直流电阻不平衡（线对内两导体/线对与线对间）：≤2%/≤4%@20℃ 9.单根导体直流电阻：≤7.32Ω/100米 10.工作电容：≤5.6nF/100米 11.不平衡电容：＜160pF/100米 12.延迟偏差：≤25ns/100m 13.额定传输速率（NVP）：67% 14.电缆直径：7.8±0.2mm 15.护套材料：聚氯乙烯（PVC）、低烟无卤（LSZH）或聚乙烯（PE） 16.绝缘材料：发泡PE 17.导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 18.最小弯曲半径（安装）：4倍电缆外径 19.最大拉力（安装）：110N 20.额定温度：－20℃～+70℃ | 箱 | 16 |  |
| 26 | 12芯多模光缆 | 12芯多模光缆，LC－LC | 米 | 400 |  |
| 27 | 金属桥架200*100 | 金属桥架200mm*100mm，盖板厚度≥1.0mm，曹体+盖板价格 | 米 | 110 |  |
| 28 | 金属桥架400*100 | 金属桥架400mm*100mm，盖板厚度≥1.0mm，曹体+盖板价格 | 米 | 60 |  |
| 29 | PVC管Ø25 | PVC25管，含过路盒、直通，弯通，三通及其他安装配件 | 批 | 1 |  |
| 30 | 标识标签 | 综合布线多网间标识，分色标识 | 批 | 1 |  |
| 31 | 配套附件及结构件 | 国产定制 | 项 | 1 |  |
| 1.9 | 设备间建设 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 供配电系统设计 |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 根据施工图定制。 配置参考：市电输出200A/3P*1，UPS输出150A/3P*1；市电分配：32A/3P*2，32A/2P*2；UPS分配32A/3P*2，32A/1P*8，含防雷器及防雷开关，带RS485智能仪表。 | 套 | 1 | UPS电源利旧一楼配电 |
| 2 | 强电槽 | 100mm*200mm，含弯头及连接件 | 米 | 10 |  |
| 3 | 电力电缆 | ZA－YJVR－1kV 4×95+1×50 | 米 | 150 |  |
| 4 | 电力电缆 | ZA－YJVR－1kV 4×50+1×25 | 米 | 150 |  |
| 5 | 电力电缆 | ZA－YJVR－1kV 3×6 | 米 | 400 |  |
| 6 | 电力电缆 | ZR－RVV－5×6mm² | 米 | 20 | 精密空调电源线 |
| 7 | 电力电缆（ZR－RVV3*2.5） | RVV3*2.5，含敷设 | 米 | 300 |  |
| 1.9.3 | 精密空调和机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 房间级精密空调 | 1. 空调制冷量≥7.5kw，显冷量≥6.75kw，风量：≥2200m3/h，风机采用无极调速风机，风冷上前送风，下回风设计，采用R410A环保制冷剂； 2.全年能效比要求≥4.0； 3.采用直流变频压缩机，按需调节输出，高效稳定，压缩机出口应标配油分离器，以保证压缩机安全高效地运行； 4. 采用电子膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化； 5. 具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用PTC电加热器，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保环境的稳定、节能； 6.室内风机须采用可调速的EC离心风机，风机数目≥1，且风机支持正面维护，即机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性，要求机外余压≥20pa； 7.具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 8.采用零功耗的湿膜加湿方式，标配点式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，可声光告警并自动关闭加湿系统； 9.内置通讯接口RS485，可接入动环监控系统，免费提供监控协议； 10.支持来电自启动，支系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录≥1000条设计，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能，控制系统应具有多级密码保护功能，机组控制器具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能，要求可控机组数量不少于32台； 11.人机交互界面：7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能； ▲12.通过中国的节能标准。（提供节能检测、3C检测等证明文件） 13.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供售后服务承诺函和授权函并加盖原厂公章）。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 挡水围堰 | 根据现场定制，砌筑砖墙、抹灰、防水涂料、保温 | 个 | 1 |  |
| 3 | 铜管及空调材料 | 智能温控产品配套件－铜管组件－3/4"（气管）&5/8"（液管）－含工程辅料及安装，含配套外机电源线及信号线套管等，每套含≤30米 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络机柜 | 1、尺寸：600*1000*2000mm，安装宽度19英寸，安装高度42U，优质冷轧钢板，含前后门和底板，通孔率80%，前门为蜂窝式六角弧形散热网孔门、后门为蜂窝式六角散热网孔双开门，含50套螺丝螺母及并柜组件，含2条垂直绑线板； 2、机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于80%； 3、机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；机柜门开启角度不小于150°，前后门均采用高级旋把锁； 4、符合IEC 60297－2，ANSI/EIA RS－310－D，PARTE，DIN41491，DIN41494，PART7，GB/T3047.2－92标准，兼容19”国际标准、公制标准、ETSL标准； 5、机柜颜色为黑色，金属件前处理均采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀； 一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，方便安装不同深度的设备，机柜最大静载达到2300kg； 侧门采用弹扣式门锁，无需工具可方便安装，前后门采用高级旋把机柜门锁； 采用SPCC优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm，方孔条2.0mm，其它部份采用1.2mm； 机架前门立柱需要有具体U数标示，机柜内部有效承载空间：42U，可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加； 采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜门框上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署； 机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装； 机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护； | 套 | 6 |  |
| 5 | PDU电源 | 铝合金外壳，14位10A新国标孔输出+2位16A的5孔万用输出（带指示灯，垂直安装，可面对机柜后门左侧或右侧安装） | 条 | 6 |  |
| 6 | 设备底座 | 采用50角钢现场加工，含机柜及空调，UPS，电池，配电柜，采用5#角铁，防腐防锈处理，高度与静电地板平齐 | 个 | 7 |  |
| 7 | 配套附件及结构件 | 国产定制 | 项 | 1 |  |
| 1.9.4 | 消防报警和气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 40L | 套 | 1 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC－227ea | kg | 38.2 |  |
| 3 | 泄压口 | 机械师泄压口 | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防专用烟感火灾自动报警器 | 含1个无线消防声光、2个烟雾报警器； | 套 | 1 |  |
| 5 | 灭火辅助设备及线缆 | 指示灯 | 批 | 1 |  |
| 6 | 灭火辅助设备及线缆 | 启停按钮 | 批 | 1 |  |
| 1.9.5 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 设备间防雷接地 | 含接地铜排、接地母线等电位联结箱、接地线等电位联结网格、绝缘端子等； | 项 | 1 |  |
| 2 | 指挥大厅防雷接地 | 含接地铜排、接地母线等电位联结箱、接地线等电位联结网格、绝缘端子等； | 项 | 1 |  |
| 3 | 研判会议室防雷接地 | 含接地铜排、接地母线等电位联结箱、接地线等电位联结网格、绝缘端子等； | 项 | 1 |  |
| 二、公安分平台 |  |  |  |  |  |
| （一） | 公安视频图像结构化解析平台升级 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | 1.采用国产自主可控设备。 2.CPU：国产CPU，≥32核*2； 3.内存：≥32GB*4； 4.网络：≥10Gb *2； 5.硬盘：≥480GB SSD*2+1T SATA*3； 6.Raid卡：≥2GB，支持Raid0/1/5； 7.操作系统：采用国产操作系统，arm架构，配套国产操作系统； 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商三年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供证明材料并加盖原厂公章）。 | 台 | 2 | 300路视频流+200路图片流，人脸人体解析 |
| 2 | GPU服务器 | 1.采用国产自主可控设备。 2.CPU：国产CPU ≥32核*2； 3.内存：≥32GB*16； ▲4.GPU：国产化高性能GPU解析卡*8（单卡≥48G显存，INT8算力≥140TOPS，单卡FP16算力≥70TFLOPS）(提供具有 CNAS 或 CMA 等第三检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； 或者由原厂商提供产品检测报告 或官网功能参数截图等佐证材料并加盖原厂商公章和投标人公章， 同时提供原厂商对上述材料真实性的承诺函并加盖 原厂商公章和投标人公章)； 5.网络：≥10Gb *2； 6.硬盘：≥480GB SSD*2+ 1T SSD*3； 7.Raid卡：≥2GB，支持Raid0/1/5； 8.操作系统：采用国产操作系统，arm架构，配套国产操作系统。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 服务器内存 | 64GB | 张 | 64 | 原16台256GB内存服务器扩容到512GB （原服务器为昆仑服务器） |
| 4 | 视频流解析算法扩容 | 1、扩容人卡应用平台的视频流解析算法授权路数； ★2、支持接入原有人卡应用平台。 | 路 | 300 | 含视频抽帧、人脸、人体解析；（原平台为云从） |
| 5 | 图片流解析算法扩容 | 1、扩容人卡应用平台的图片流解析算法授权路数； ★2、支持接入原有人卡应用平台。 | 路 | 200 | （原平台为云从） |
| 6 | 人卡平台数据迁移 | 扩容视频流解析算法和图片流解析算法，并根据扩容的服务器进行相关数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 人卡平台扩容部署实施服务 | 扩容视频流解析算法和图片流解析算法，部署实施扩容后的平台、授权和系统服务。 | 项 | 1 |  |
| （二） | 二三类视频资源整合 |  |  |  |  |
| 1 | 媒体网关服务器 | 1、用于信令协议和媒体数据标准化改造的服务器。监控平台经媒体服务器根据国标GB/T28181－2016/2022将信令协议和媒体数据标准转换后推送到平台实现对接。 2、处理性能：通过SDK最大支持接入1000路前端、并发200Mbps码流。 3、国产CPU≥8核心，16线程，主频≥2.4G； 4、内存≥64G； 5、系统盘≥SSD固态盘256G）； 6、数据盘≥2T硬盘； 7、网卡≥2*GE； 8、采用国产操作系统，配套国产操作系统。 | 台 | 3 | 非国标视频协议转换 |

2.3.2成品软件购置清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）总体平台 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 图像传输及可视化控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理主机软件 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS－232、RS－422、RS－485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0－100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”“30S”“60S”“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 10.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 13.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是－20dB至20dB。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 20.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 21.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 22.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。 23.支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。 24.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 25.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 26.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商二年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供证明材料并加盖原厂公章）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示该拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 8.为保障项目售后服务质量，需提供制造厂商二年售后服务承诺函和制造厂商产品授权函（提供证明材料并加盖原厂公章）。 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 操作系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国产桌面操作系统 | 1.要求：采用国产自主可控产品。 2.支持Intel/ADM、龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU。 3.具备文件管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能，提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；支持智能语音助手、语音播报、中英互译和集中安全管控等；兼容主流整机、外设和桌面生态软件； | 套 | 70 |  |
| 1.3 | 工作站配套软件 |  |  |  |  |
| 1 | 办公软件 | 采用国产自主可控产品 支持字表处理、电子表格、演示文稿支持主流的流版转换，显示效果API、操作均与国内外主流Office兼容。 | 套 | 70 |  |
| 2 | 版式软件 | 采用国产自主可控产品 支持PDF与OFD双格式阅读、分页加载、数字签名、文档加密、签章验章、套红打印、手写签批、添加水印、文档编辑，以及电子公文语义导览、编辑、导出等功能。 | 套 | 70 |  |

2.3.3系统集成实施与其他清单

| 序号 | 名称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 数量或工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统集成费 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 |  |
| 二 | 网络租赁费 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心网络租赁费 | 数字链路200M，本期涉及三防网 | 条/3年 | 1 |  |
| 2 | 指挥中心运营商语音服务租赁费 | 含语音服务、链路租赁 | 项/3年 | 1 |  |
| 3 | 前端视频监控点位资源整合网络租赁费 | 互联网专线，带宽：100M，端口：RJ45 | 条/3年 | 41 |  |
| 4 | 前端视频监控点位购买服务资源网络租赁费 | 数字链路，带宽：250M，端口：RJ45。 | 条/3年 | 1 | 135家宾馆和35家娱乐场所数据接入链路 |
| 三 | 前端视频监控点位购买服务 |  |  |  |  |
| 1 | 购买前端视频监控点位服务费 | 1、监控路数≥1路； 2、摄像头：像素≥400万智能双目人卡抓拍摄像机（分辨率为2560 × 1440@25fps）、支持广角拍摄、支持人脸识别、IP≥66、同时检测人脸≥10张； 3、云存储时长：图片流/视频流≥90天； 4、平台转发率：≥60路，并发率：≥32路； 5、平台支持ONVIF、支持GB/T 28181和GA/T 1400等公安标准，实时视频流的调用延迟小于1s，支持录像的倍速调用和查询。 6、支持≥50 米红外夜视、≥30 米全彩夜视； 7、单路互联网链路：≥10M 8、视频能力平台连接至公安视频监控联网共享平台； 9、网络传输质量应符合如下要求： 1） 网络时延上限值为400ms； 2） 时延抖动上限值为50ms； 3） 丢包率上限值为1×10－3； 4） 包误差率上限值为1×10－4。 | 个/3年 | 170 | 3年购买服务费 |

#### 三、商务要求

1.合同履行期限：签订合同后，12个月内完成软硬件安装、调试、交付等工作（含整改时间），交付服务成果。

2.项目实施地点：海南省乐东黎族自治县。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：采购人和中标人签订项目合同后，采购人收到中标人开具正式有效发票之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%。

项目所有货物运送到甲方指定地点通过到货验收并集成安装试运行，同时所有实施人员都到位后，采购人收到中标人正式有效发票之日起10个工作日内甲方支付合同总金额的30%；

项目初验合格后，采购人收到中标人正式有效发票之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额的20%。

项目终验合格后，采购人收到中标人正式有效发票之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额的17%。

项目完成质保后，采购人收到中标人正式有效发票之日起10个工作日内，向中标人支付合同总金额的3%。

4.实施要求：

供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.项目售后服务要求

本项目要求提供硬件免费维保期3年、软件免费维保期2年，自项目通过终验之日起算。项目维保内，投标人应提供所有硬件产品原厂质保服务，保障所有软件应用系统的各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持，保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的各项服务。

驻场人员要求：在建设及维保期间提供专业技术人员24小时驻场服务。

（1）硬件部分

免费提供操作培训：定期回访以及对设备维护，提供7x24小时热线电话服务。

维保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。每季度不少于1次设备巡检、维护，并在完成后3 日内提供巡检报告。

提供免费现场安装调试服务，提供3年保修，3年免费上门服务，7X24技术支持，服务器提供备件库服务。

（2）软件部分

维保期内，中标人必须配备一支稳定的专业技术服务队伍，负责系统的一切维护工作。派出技术服务人员配合采购人有关本项目运维的一切工作。中标人提供整体系统2年的免费维保期。在维保期内，中标人负责为软件提供免费升级服务及系统免费维护服务，提供专业技术人员7X24小时驻场服务。

（3）培训要求

为了保障项目实施建设、运行管理落地实施和长期稳定运行，将在本项目实施完成后提供主要系统的操作维护培训，主要加强用户对各应用系统的理解，使业主能够有效地履行产品设备的操作和系统的管理职责。

本项目培训对象划分为三种类型：建设、使用单位的各级领导、各部门警员、系统管理员。根据不同用户制定不同的培训计划和培训内容。培训方式需按以下步骤对用户进行培训：

制定培训计划：在培训计划中确定培训目的、培训时间、培训地点、培训方式、课程设计。

确定培训对象：通常接受培训的人员是本工程项目涉及和影响的部门和个人，包括上层领导、使用用户、潜在用户及其部门管理人员。

培训内容和资料：包括与工程项目相关的操作手册、使用手册、项目交付成果使用说明等课程内容和资料。

培训的方式和方法：根据条件尽量采用可重复的、便捷的方式进行，包括课堂讲解，计算机辅助教学，在培训者指导下的自学、操作等。

培训设施：包括运行环境、可重复的练习环境等。

培训效果评价：确定受训人员的完成标准，收集评审培训的反馈信息，对培训效果进行评价，以便考虑培训的改进措施。

培训记录：保存培训的全程记录，包括所有人员的培训课程和培训活动记录，以便为岗位选择合适人选。

6.其它相关要求

1.投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目技术方案、实施方案、售后服务和培训方案等内容。

2.安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

3.投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

4.验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。项目验收试运行期间，所提供的产品或服务无法通过第三方检测的，供应商需无偿进行更换，承担更换设备所需全部费用，对采购人造成损失的，赔偿相应损失。

5.本项目以人民币填报货物（服务）的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否决；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

6.禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函并加盖公章）。

7.提供新购置的设备应为全新的未使用过的，需为国产自主可控设备，应完全符合国家相关产品及技术质量标准，符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能，符合项目质保要求。