海南省农垦中学科学艺术馆

平战转换专篇

中元国际(海南)工程设计研究院有限公司

2018年 07月 18日

目       录

一、      工程概况

﹙一﹚基本情况

﹙二﹚人防工程概况

二、      组织机构

﹙一﹚机构编成

﹙二﹚主要职责

三、      平战转换内容

﹙一﹚编制依据

﹙二﹚转换时限及工作要求

﹙三﹚早期转换内容

﹙四﹚临战转换内容

- 紧急转换内容

四、   战时设计材料表及安装时间

五、      工程平战转换主要设计图

﹙一﹚土建图纸

﹙二﹚通风图纸

﹙三﹚给排水图纸

﹙四﹚电气图纸

一、      工程概况

﹙一﹚建设项目基本情况：

工程名称：海南省农垦中学科学艺术馆

基建地址：海口市龙华区滨涯路19号海南省农垦中学校区内

面积指标: 地下室总建筑面积：1017.65㎡，人防建筑面积为605㎡；

工程类别：常六级核六级甲类二等人员掩蔽所。

﹙二﹚人防工程概况

本工程是按照2005版《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）和98版《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98)设计的，建筑使用年限50年，防火等级一级，防水等级一级。地下室平时为工具间，战时为二等人员掩蔽所。二等人员掩蔽所，人防工程类别为甲类，防常规武器抗力级别为六级，防化等级丙级；本项目设计人防总建筑面积为：605㎡，人防地下室只有一个防护单元，设有1个主要出入口和1个次要出入口，掩蔽面积为410平方米，掩蔽人数为410人。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均要求达到设计要求，并要求一次性施工安装到位。

二、平战转换组织机构

（一）机构编成

海口市人防办

农垦中学科学艺术馆 工程平战转换工作组

| 物资采购小组 |  | 工程保障小组 |  | 物业管理小组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

人防工程平战转换组织系统图

（二）主要职责

1、平战转换工作组职责

﹙1﹚、负责制定平战功能转换方案。

﹙2﹚、根据上级指示和要求，作出启动平战功能转换方案的决定。

﹙3﹚、迅速部署并组织实施平战功能转换工作。

﹙4﹚、向上级部门及时报告转换情况。

﹙5﹚、负责人防工程平战功能转换经费筹集。

﹙6﹚、负责工程管理的转换，培训管理人员熟练操作设备设施，保证战时实施防护。

2、物资采购小组主要职责

按照工程保障小组、物业管理小组提供的清单采购平战转换的各种物资、器材，保障工程平战转换物资准备齐全。

3、工程保障小组主要职责

﹙1﹚、负责拟制防护功能平战转换保障计划。

﹙2﹚、指导督促人防工程平战转换专业施工队实施临战封堵、战时设备设施房间及抗爆隔墙的砌筑、风水电等转换设施、设备的安装和调试。

﹙3﹚、负责平战转换的技术工作。

﹙4﹚、向平战转换工作组报告工作。

4、物业管理小组主要职责

﹙1﹚、负责平时人防工程的维护管理，负责清理场地，确保人员出入口通道畅通无阻和内部环境转换。

﹙2﹚、负责人防工程防护、密闭设施和风水电等系统的维护管理和操作。

﹙3﹚、负责贮水箱的清理、消毒、注水。

﹙4﹚、负责干厕卫生洁具的放置。

﹙5﹚、负责战时引导群众及时掩蔽，维持工程内人员掩蔽秩序。

﹙6﹚、及时向平战转换工作组报告工作。

三、平战转换内容

（一）编制依据

1《中华人民共和国人民防空法》

2《人民防空工程战术技术要求》国动委2003版

3《人民防空工程防护平战功能转换设计标准》RFJI-98

4《人民防空工程设计规范》GB50225-2005

5《人防应急准备评估工作实施暂行办法》国人防﹝2006﹞141号

6《国家人防工程预算定额》HYDQQ-01-99，99年版

（二）转换时限及工作要求

平战功能转换分三个阶段：早期转换、临战转换、紧急转换。早期转换时限为三十天，临战转换时限为十五天，紧急转换时限为三天。转换内容按类型可以分为1、防护功能转换，2、使用功能转换，3、内部设备设施及系统转换。

早期转换时限内应完成物资、器材筹措和构件加工。

临战转换时限内应完成对外出入口及孔口的封堵，各种战时用房的隔墙砌筑，抗爆隔墙的堆垒，战时水池转换、管线的安装等。

紧急转换时限内应完成防护单元连通口等的封堵及设备的调试工作等，达到战时的使用要求。

（三）早期转换内容

1、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

2、物资采购小组负责转换时所需设备、器材和物资的购置和制作加工。

3、物业管理小组负责做好场地的清空及车辆外迁工作。

4、物业管理小组负责拆除汽车库门及相关隔墙。

5、物业管理小组负责对防护设施中的人防门、防爆波活门、自动排气活门及防爆地漏；给排水系统中的集水井、污水泵及管道；通风方式控制系统中的呼唤按钮、信号指示灯、信号控制箱等设备按规范要求进行维护保养。

（四）临战转换内容

1、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

2、工程保障小组负责人防工程平时出入口的封堵，防护密闭墙穿墙管线的密闭处理；安装各类隔音门、木门。

3、工程保障小组负责抗爆单元隔墙堆垒，厕所、风机房、水泵房、用水房等专用房间的隔墙砌筑。

4、工程保障小组负责战时防护单元独立通风系统和滤毒通风设备及测压系统的安装。

5、工程保障小组负责穿越防护单元隔墙或楼板的给排水等管道隔断设施的安装。

6、工程保障小组负责盥洗室的洗手台砌筑及玻璃钢自除臭干马桶的放置。

7、工程保障小组负责洗消间淋浴和加热设备的安装。

8、工程保障小组负责战时贮水箱的安装、早期清洗、杀菌；手摇泵的安装。

9、工程保障小组负责战时动力、照明线路布线，动力、照明柜的切换、信号控制柜安装调试。

（五）紧急转换内容

1、平战转换工作组负责领导和监督各项措施的落实情况。

2、工程保障小组负责战时不用的电气设备、电线、电缆等的拆除或接地。

3、工程保障小组负责其他防护、密闭设施和风水电等系统的综合调试。

4、工程保障小组负责防护单元隔墙上平时连通口和风管穿墙孔的垂直封闭。

5、物业管理小组负责关闭平时上下水管的所有闸阀。

6、物业管理小组负责战时水箱的注水。

四、   战时设计材料表及安装时间

土建表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心砖墙(200mm) | m | 24.7 | 战时安装 |
| 2 | 抗爆单元隔墙沙包 | m | 26.65 | 战时安装 |
| 3 | 防护密闭门 | 樘 | 7 | 平时安装 |
| 4 | 普通门 | 樘 | 2 | 战时安装 |

通 风 表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚踏电动两用通风机 | 电动脚踏两用风机，1278~2421 m3/h，全压964~1430 pa，3×380v，50Hz,1.1kw | 台 | 1 | 平时安装 |
| 2 | 油网除尘器 | LWP-D型管道安装LWP-X，L=1600 m3/h（2块） | 块 | 2 | 平时安装 |
| 3 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 2 | 平时安装 |
| 4 | 手动/电动密闭阀门 | D40J-0.5 D400 | 只 | 3 | 平时安装 |
| 5 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 D315 | 只 | 4 | 平时安装 |
| 6 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 D441 | 只 | 4 | 平时安装 |
| 7 | 密闭插板阀 | D441 | 只 | 1 | 平时安装 |
| 8 | 换气堵头 | D441 | 个 | 1 | 平时安装 |
| 9 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 3 | 平时安装 |
| 10 | 气密测量管 | DN50镀锌钢管 | 套 | 4 | 平时安装 |
| 11 | 测压装置 | DN15镀锌钢管 | 套 | 4 | 平时安装 |
| 12 | 增压管(球阀) | DN25镀锌钢管 | 套 | 1 | 平时安装 |
| 13 | 放射性监测取样管(球阀) | DN32 | 根 | 1 | 平时安装 |
| 14 | 滤尘器压差测量管(球阀) | DN15 | 根 | 4 | 平时安装 |
| 15 | 尾气监测取样管(截止阀) | DN15(30~50mm) | 根 | 2 | 平时安装 |
| 16 | 防火阀 | 70℃熔断400x200 | 只 | 1 | 平时安装 |
| 17 | 单层调节百叶下排风口 | 500x300 | 只 | 2 | 平时安装 |
| 18 | 风量测量装置 | D441 | 只 | 1 | 平时安装 |
| 19 | 风管 |  | M2 | 实算 | 平时安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1.战时安装的三个阶段时间限制：早期：30天，临战：15天，紧急：3天；

2.人民防空工程在各个转换时限内完成的转换项目应达到战时使用要求。

3.早期约需40人。

给 排 水 表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管衬塑复合钢管 | DN25 | 米 | 25 | 战时安装（临战） |
| 2 | 给水管衬塑复合钢管 | DN32 | 米 | 4 | 战时安装（临战） |
| 3 | 给水管衬塑复合钢管 | DN40 | 米 | 5 | 战时安装（临战） |
| 4 | 给水管衬塑复合钢管 | DN50 | 米 | 20 | 战时安装（临战） |
| 5 | 水龙头 | DN15 | 个 | 8 | 战时安装（临战） |
| 6 | 皮带水龙头 | DN25 | 个 | 2 | 战时安装（临战） |
| 7 | 截止阀 | J41HT-16C DN32 | 个 | 2 | 战时安装（临战） |
| 8 | 截止阀 | J41HT-16C DN40 | 个 | 8 | 战时安装（临战） |
| 9 | 闸阀 | 744T-10 DN32 | 个 | 4 | 战时安装（临战） |
| 10 | 止回阀 | H4IT-10 DN32 | 个 | 2 | 战时安装（临战） |
| 11 | 不锈钢水箱 | 3.5Mx6.0mX1.5m（h） | 个 | 2 | 战时安装（临战） |
| 12 | 不锈钢水箱 | 4.0mX5.0mX1.5m（h） | 个 | 1 | 战时安装（临战） |
| 13 | 防爆地漏 | FBD80型 | 个 | 4 | 平时安装 |
| 14 | 墙壁型手摇泵 | Q=0.9~1.3M3/h | 台 | 2 | 战时安装（临战） |
| 15 | 移动式自动搅匀排污泵 | 50JYWQ15-13-1200-1.1 | 台 | 2 | 战时安装（临战） |
| 16 | 给水泵 | 40DLX3 Q=4.9m/h H=32.4m N=2.2KW | 台 | 2 | 战时安装（临战） |

说明：1.战时安装的三个阶段时间限制：早期：30天，临战：15天，紧急：3天。

2.人民防空工程在各个转换时限内完成的转换项目应达到战时使用要求。

3.各种穿墙套管平时安装。

4、防爆地漏及穿顶板设于覆土层内排出管平时安装到位。

5.给排水约需10个人日。

6.“*”表示安装时间。

电 气 表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 安装高度 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防配电箱 | 详见照明，电力系统 | 套 | 1 | 中心距地1.6米 | 平时安装 |
| 2 | 防化值班室插座箱 | 详见照明，电力系统 | 套 | 1 | 中心距地1.6米 | 战时安装（早期） |
| 3 | 人防通信UPS电源箱 | 详见照明，电力系统 | 套 | 1 | 中心距地1.6米 | 战时安装（早期） |

| 4 | 应急照明箱 | 详见照明，电力系统 | 套 | 1 | 中心距地1.6米 | 平时安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 风机/水泵控制箱 | 随风机配套 | 套 | 1 | 中心距地1.6米 | 与风机，水泵同时安装 |
| 6 | 三方式通风型号灯箱 | 详见系统图 | 套 | 实算 | 中心距地2.3米 | 平时安装 |
| 7 | 三方式通风型号灯控制箱 | 详见系统图 | 套 | 实算 | 中心距地1.6米 | 平时安装 |
| 8 | 呼唤抗爆按钮 | 1 | 个 | 实算 | 中心距地1.4米 | 平时安装 |
| 9 | RC1A熔断器 |  | 个 | 实算 | 中心距地3.2米 | 平时安装 |
| 10 | 链吊单管荧光灯 | 220V，1X36W（配电子式镇流器） | 个 | 实算 | 中心距地2.8米 | 平时安装 |
| 11 | 链吊单管荧光灯 | YG-4-1（改）（配电子式镇流器） | 个 | 实算 | 中心距地2.8米 | 平时安装 |
| 12 | 链吊双管荧光灯 | 220V，2X36W（配电子式镇流器） | 个 | 实算 | 中心距地2.8米 | 平时安装 |
| 13 | 吸顶灯 | 220V，1X22W |  | 实算 | 天棚安装 | 平时安装 |
| 14 | 应急吸顶灯(不带蓄电池) | 220V，1X22W |  | 实算 | 天棚安装 | 平时安装 |
| 15 | 壁灯 | 220V，1X22W | 个 | 实算 | 中心距地0.3米 | 平时安装 |
| 16 | 应急疏散指示灯 | 220V，6W | 个 | 实算 | 中心距地0.3,2.4米 | 平时安装 |
| 17 | 安全出口灯(不带蓄电池) | 220V（改），6W | 个 | 实算 | 门框顶安装 | 平时安装 |
| 18 | 应急壁灯(不带蓄电池) | 220V，1X22W | 个 | 实算 | 中心距地2.4米 | 平时安装 |
| 19 | 暗装单级开关 | T31/1/2A 10A 250V | 个 | 实算 | 中心距地1.4米 | 平时安装 |
| 20 | 暗装单级开关 | T32/1/2A 10A 250V | 个 | 实算 | 中心距地1.4米 | 平时安装 |
| 21 | 铜芯耐火电力电缆 | WDZN-YJY-1KV型 | 米 | 实算 |  |  |
| 22 | 控制电缆 | KVV-1KV | 米 | 实算 |  |  |
| 23 | 铜芯线 | BVV-1KV | 米 | 实算 |  |  |
| 24 | 电话线 | BV-750V型 | 米 | 实算 |  |  |
| 25 | 热镀锌钢管 | RVB-2X05 | 米 | 实算 |  | 平时安装 |
| 26 | EPS |  | 台 | 4 |  | 战时安装（早期） |

注明：电力电缆、控制电缆应与其有关设备同步安装

说明：1. 战时安装的三个阶段时间限制：早期：30天，临战：15天，紧急：3天。

2.人民防空工程在各个转换时限内完成的转换项目应达到战时使用要求。

3.各种穿墙套管平时安装

4.电气共约需15个人工日。

五、工程平战转换主要设计图

（一）土建图纸

- S806G1-J0020-M1001   图纸目录

- S806G1-J0020-S1005    人防设计专篇

- S806G1 - J0020 - 1102   人防总平面图

- S806G1 - J0020 - 1001   地下一层战时平面图

地下一层平时平面图

- S806G1 - J0020 - 1002   一层平面图

- S806G1-J0020-1023     1#,2#人防口部详图

防爆波电缆井大样图

（二）通风图纸

1、S806G1- N0020-M1001   人防图纸目录

2、S806G1 - N0010 - S1002  人防地下室通风施工设计说明

3、S806G1 - N0020 - 1001   地下一层平时通风平面图

4、S806G1 - N0020 - 1002   地下一层战时通风平面图

5、S806G1 - N0020 – 1003  人防口部大样图

（三）给排水图纸

1、S806G1-S0020-M1101人防图纸目录

2、S806G1-S0020-S1001 设计及施工说明

3、S806G1-S0020-S1002施工总说明

4、S806G1-S0020-S1101 人防设计及施工说明材料表及图例

5、S806G1-S0020-1001  地下一层给排水平面图

6、S806G1-S0020-1002 一层给排水平面图

7、S806G1-S0020-1010生活冷水给水及消火栓给水系统原理图

8、S806G1-S0020-1011排水系统原理图一

9、S806G1-S0020-1012排水系统原理图二

10、S806G1-S0020-1101 地下一层战时给排水平面图

11、S806G1-S0020-1102人防给排水系统原理图

（四）电气图纸

1、S806G1-D0020-M1002     图纸目录2

2、S806G1-D0020-1011       人防设计说明

3、S806G1-D0020-1012       人防区域配电系统图

4、S806G1-D0020-1013       地下一层配电平面图（战时）

5、S806G1-D0020-1014       地下一层照明平面图（战时）

6、S806G1-D0020-1015       进风,排风控制箱一次系统图

7、S806G1-D0020-1016       进风控制箱二次原理图

8、S806G1-D0020-1017       排风控制箱二次原理图

9、S806G1-D0020-1018       通风控制箱二次原理图

10、S806G1-D0020-1019      三防系统接线图

三种通风方式信号灯原理图

11、S806G1-D0020-1020       电缆桥架穿人防墙防护图

12、S806G1-D0020-1021       电缆穿墙防护密闭图

13、S806G1-D0020-1022   电缆电线进出人防工程防护密闭图

14、S806G1-D0020-1023      地下一层配电平面图

15、S806G1-D0020-1024      一层配电平面图

16、S806G1-D0020-1032      地下一层照明平面图

17、S806G1-D0020-1033      一层照明平面图

18、S806G1-D0020-1040      地下一层弱电平面图

19、S806G1-D0020-1041      一层弱电平面图

20、S806G1-D0020-1048      地下一层消防平面图

21、S806G1-D0020-1049      一层消防平面图