一、设计依据

海南省绿色建筑施工图设计专篇

1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2014

2.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

4.《海南省住宅建筑节能和绿色设计标准》DBJ 46-039-2016

5.《海南省绿色建筑设计基本规程》（琼建科[2015]129号）

6.《海南省绿色建筑基本技术审查要点》（琼建科[2015]129号）

7.《声环境质量标准》GB3096-2008

8.《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

9.《建筑采光设计标准》GB50033-2013

10.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

11.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

12.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

13.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002

14.《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014年版）

15.《室外给水设计规范》GB50013-2006

16.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

17.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

18.《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

19.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

20.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

21.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

22.《建筑幕墙》GB21086-2007

23.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

24.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008

25.《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

26.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

27. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

1. 项目名称：海南省农垦中学科学艺术馆

2. 建设地点：海口市龙华区滨涯路19号海南省农垦中学校区内

3. 项目建设用地面积：109580.93m2 。项目总建筑面积：15993.25m2，其中地上：149975.60 m2，

地下：1017.65 m2；建筑层数：6 层；建筑高度：23.7 m。

4. 主要建筑功能：□普通居住建筑    □保障性住房

□公共建筑（□办公建筑    □旅馆建筑   学校建筑    □商场建筑    □其他          ）

□综合性单体建筑

5. 是否有旧建筑：有□         无

三、绿色建筑设计技术措施汇总：

| 一、建筑专业 |  |
| --- | --- |
| ★ 设计规定3.1.1（国标4.1.2）场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 技术措施说明：本项目位于海口市龙华区滨涯路19号海南省农垦中学校区内。选址符合国家相关的安全规定，避开各种危险和危险源。场地安全范围内无火、爆、有毒物质等危险源。进行土壤氡浓度检测，确认场地内无含氡土壤的威胁，选址周围土壤氡浓度符合国家《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。 证明材料：环评报告，批复文件；土壤氡浓度检测报告 ★ 设计规定3.1.2（国标4.1.3）场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明：对施工期间的环境进行保护，对废水、废气、固废制定专人负责清扫、收集。对生产排放物资委托资质单位进行处理，确保处理后的垃圾等不对周围环境造成不利影响。 证明材料： 环评报告，批复文件； 设计规定3.1.3（国标4.2.4.1）建筑设计应避免产生光污染，玻璃幕墙可见光反射比不应大于0.2。 技术措施说明：本项目玻璃幕墙采用玻璃为6中透光lowE+9A+6透明玻璃，遮阳系数Sc=0.50,传热系数K=3.20，可见光透射比为0.620,可见光反射比≤0.2。 证明材料：设计图纸（S806G1-J0020-S1006） 设计规定3.1.4（国标4.2.9） 场地内人行通道采用无障碍设计。 技术措施说明：本项目为公共建筑，项目主出入口、电梯等无障碍设施均按照我国现行《无障碍设计规范》 GB50763进行设计。 证明材料：□总平面图；设计图纸（S806G1-J0020-1002）。 设计规定3.1.5（国标 4.2.10.1）自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。 技术措施说明：原校园停车场在操场边上，已设置充分的自行车棚，本项目可不用另行设置。 证明材料：□总平面图；□设计图纸 ★ 设计规定3.1.6（国标5.1.1）建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 技术措施说明：本项目屋面采用的50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，设计值为K=0.59,比规定值0.8小，满足规定；外墙主要材料用的是灰砂砖砌块，设计值为K=1.47，比规定值1.5小，满足规定；外窗及玻璃幕墙用的是6中透光lowE+9A+6透明玻璃，设计值为K=3.15，比规定值3.00大，经过综合权衡，满足规定；外窗的气密性设计为7级，不低于规定10层及以上外窗气密性要求的7级，满足规定。 证明材料：节能计算书；节能设计专篇 ；设计图纸（S806G1-J0020-S1006） 设计规定3.1.7（国标5.2.1）结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 技术措施说明：本项目用地呈南北向，北望琼州海峡，为了教学楼景观最大化，体形设计为长方形院落式，东向窗墙比0.52、西向窗墙比0.51、南向窗墙比0.52、北向窗墙比0.59均小于0.70，满足规定要求。 证明材料：总平面图；节能计算书；节能设计专篇（S806G1-J0020-S1006） 设计规定3.1.8（国标5.2.2）外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（1）外窗可开启面积比例应达到35%；（2）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例应达到10%。 技术措施说明：本项目外窗可开启比例≥35%与玻璃幕墙可开启面积比例为10%。 证明材料：门窗表及大样（S806G1-J0020-F1002）；节能计算书 ； 设计图纸（S806G1-J0020-S1006）。 设计规定3.1.9（国标5.2.3）围护结构热工性能比国家现行有关建筑节能设计标准规定高10%。 技术措施说明：本项目围护结构主要屋面A热工性能K=0.58小于设计标准规定0.80*（1-0.1）=0.72,；外墙热工性能K=1.47大于设计标准规定值1.5*（1-0.1）=1.35；外窗热工性能遮阳系数Sc=0.28小于设计标准规定值0.35*（1-0.1）=0.315。 证明材料：节能计算书；节能设计专篇；设计图纸（S806G1-J0020-S1006） ★ 设计规定3.1.10（国标7.1.1）不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 技术措施说明：本项目所使用的建筑材料及制品均符合国家和地方规范与标准。 证明材料：设计图纸（S806G1-J0020-S1006、S806G1-J0020-F1001）。 设计规定3.1.11（国标7.1.3）建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 技术措施说明：本项目楼外窗上的百叶装饰构件，即达到美观要求也起到外遮阳的作用。 证明材料：□装饰性构件工程造价比例计算书；设计图纸（S806G1-J0020-1010，S806G1-J0020-1011）。 设计规定3.1.13（国标7.2.4）公共建筑中可变换功能的室内空间中可重复使用隔断（墙）比例不应小于80%。 技术措施说明：本项目为学校建筑,不存在可变换功能的室内空间. 证明材料：□可重复使用隔断（墙）面积比例计算书；设计图纸（S806G1-J0020-1002、1003、1004、1005、1006、1007） ★ 设计规定3.1.14（国标8.1.1）居住建筑主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 技术措施说明：本项目为公共建筑。 证明材料：□室内背景噪声计算书；设计图纸（P857G1-J0020-1103~1106、1201~1205、1301~1303） 设计规定3.1.14（国标8.2.1）公共建筑主要功能房间的室内噪声级应达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。 技术措施说明：本项目外墙及分户墙使用200灰砂砖砌块，根据《噪声与振动控制工程手册》，空气声计权隔声量＞47dB；外窗选用6+9A+6厚铝合金窗，根据《噪声与振动控制工程手册》，平均隔声量满足 30dB。楼板：5-10mm铺地砖，稀水泥擦缝+4mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层+素水泥浆一道（内掺建筑胶）+ 40厚1:4干硬性水泥沙浆+120mm钢筋混凝土楼板，板面随浇随抹平；楼板的隔声量一般在45dB～50dB。楼板撞击声隔声标准符合下表标准，具体构造做法在施工图纸中落实。 证明材料：□室内背景噪声计算书；设计图纸（S806G1-J0020-1002~1008） ★ 设计规定3.1.15（国标8.1.2）居住建筑主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 技术措施说明：本项目为公共建筑。 证明材料：□建筑隔声计算书；□设计图纸（明确建施图号） 设计规定3.1.15（国标8.2.2）公共建筑主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。 技术措施说明：本项目外墙及分户墙使用200灰砂砖砌块，根据《噪声与振动控制工程手册》，空气声计权隔声量＞47dB；外窗选用6+9A+6厚铝合金窗，根据《噪声与振动控制工程手册》，平均隔声量满足 30dB。楼板：5-10mm铺地砖，稀水泥擦缝+4mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层+素水泥浆一道（内掺建筑胶）+ 40厚1:4干硬性水泥沙浆+120mm钢筋混凝土楼板，板面随浇随抹平；楼板的隔声量一般在45dB～50dB。楼板撞击声隔声标准符合下表标准，具体构造做法在施工图纸中落实。 证明材料：□建筑隔声计算书；设计图纸（S806G1-J0020-1002~1008） ★ 设计规定3.1.16（国标8.1.6）屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的要求。 技术措施说明：本项目主要屋面A保温隔热材料采用50mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，外墙采用200mm灰砂砖砌块，隔热性能均满足要求。 证明材料：□隔热检查计算书；建筑材料表（S806G1-J0020-F1001） 设计规定3.1.17（国标8.2.6）主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求情况。其中，居住建筑卧室、书房、起居室等主要房间的窗地面积比不应小于1/6；公共建筑主要功能房间60%以上面积的采光系数应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定。 技术措施说明：本项目的教学用房窗地面积比均＞1:5,满足规范要求，采光系数符合国家规定。 证明材料：□采光达标率计算书（或节能计算书）；门窗表及大样（S806G1-J0020-F1002） ；设计图纸（S806G1-J0020-1002~1007）。 □ 设计规定3.1.18（国标8.2.7）有效改善建筑室内天然采光效果，地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积应达到首层地下室面积的5%。 技术措施说明：本项目可直通室外，可采取天然采光，采光面积达到地下室面积的5%。 证明材料：□地下室采光分析报告；□设计图纸（S806G1-J0020-1001） 设计规定3.1.19（国标8.2.10）居住建筑的通风开口面积与房间地板面积的比例应达到10%，并设有明卫。 技术措施说明：无。 证明材料：门窗表及大样（明确建施图号）；□设计图纸（明确建施图号） 设计规定3.2.2（国标7.2.3）出租出售的公共建筑的公共部位和非出租出售的公共建筑的所有部位应进行土建与装修工程一体化设计。 技术措施说明：本项目中的百叶装饰构件详专业厂家设计，并根据专业厂家的设计进行结构预留、预埋。 证明材料：设计图纸（S806G1-J0020-1010，S806G1-J0020-1011）。 |  |
| 二、结构专业 |  |
| ★ 设计规定3.2.1（国标7.1.2）混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 技术措施说明：本项目梁、柱纵向受力钢筋均采用HRB400高强钢筋。 证明材料：☑设计图纸（所有结构图纸） ☑ 设计规定3.1.12（国标7.2.1）择优选用建筑体形，居住建筑不宜采用《建筑抗震设计规范》GB50011-2011（2016年版）规定的特别不规则，不应采用严重不规则的建筑形体。 技术措施说明：本项目没有采用不规则建筑形体。 证明材料：☑结构计算书指标；☑设计图纸（所有结构图纸） ☑ 设计规定3.2.3（国标7.2.8）现浇混凝土采用预拌混凝土。 技术措施说明：本项目均采用预拌混凝土，预拌砂浆。 证明材料：☑设计图纸（明确结施图号） ☑ 设计规定3.2.4（国标7.2.10）合理采用高强建筑结构材料。 技术措施说明： 本项目采用C45、C40高标号砼，钢筋采用HRB400高强钢筋。 证明材料：□高强建筑结构材料比例计算书；☑设计图纸（所以结构图纸） ☑ 设计规定3.2.5（国标7.2.12）保证安全的情况下，采用可再利用材料和可再循环材料。 技术措施说明：本项目采用加气混凝土砌块和高强钢筋均为可循环可再利用的材料。 证明材料：□可再利用和可再循环材料比例计算书；☑设计图纸（所有结构图纸） |  |
| 三、给排水专业 ★ 设计规定3.4.1（国标4.1.3）场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明：设置合理、完善的排水系统，污废水经室外化粪池后排至市政污水管。 证明材料： 设计图纸（水施图号：S1001说明）；具体详见后期室外给排水总图设计。 ★ 设计规定3.4.2（国标5.1.1）建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 技术措施说明：设计说明中设置节能专篇，生活给水系统及排水系统的节能设计满足现行公共建筑节能设计规范要求。 证明材料：节能设计专篇 ；设计图纸（水施图号S1001） ★ 设计规定3.4.3（国标6.1.1）制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 技术措施说明：给排水设计时编制给排水系统方案，用水定额满足节能节水要求；绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式等。 证明材料：水量估算表及水量平衡表；设计图纸（水施图号S1001） ★ 设计规定3.4.4（国标6.1.2）给排水系统设置应合理、完善、安全。 技术措施说明：室内给水采用变频供水；公共卫生间污废合流，污废水经室外化粪池后排至市政污水管。 证明材料：设计图纸（水施图号S1001） ★ 设计规定3.4.5（国标6.1.3）采用节水器具，其中卫生器具的用水效率等级应达到三级。 技术措施说明：设计总说明中明确要求采用效率等级应达到三级的节水器具，如大便器采用带两档式冲水的6L水箱坐便器或蹲便器， 公共建筑卫生间的大便器,小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式),感应式冲水阀， 洗脸盆,洗手盆,洗涤池(盆)采用陶瓷片等密封耐用,性能优良的水嘴,公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制阀等 。 证明材料：设计图纸（水施图号S1001）  设计规定3.4.6（国标6.2.2）采取有效措施避免管网漏损。 技术措施说明：（1）设计总说明、施工总说明及设备材料表中明确要求采用符合产品行业及国家标准的管材及管件；（2）给水系统选用高性能阀门、零泄漏阀门。 证明材料：设计图纸（水施图号S1001、F1001）  设计规定3.4.7（国标6.2.3）给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.2MPa（有特殊要求时不大于0.3MPa）。 技术措施说明：根据功能不同供水分为两个区，一区由屋顶变频加压泵供给室内公共卫生间，二区直接由重力供给各层教室用水点（二、三层设置减压阀供水）。 证明材料：设计图纸（水施图号S1001、1010）  设计规定3.4.8（国标6.2.4）设置用水计量装置。 - 按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量； （2）按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量。 技术措施说明：单体建筑引入管上设计量水表。高位消防水箱、生活水箱、消防水池,补水管上均设计量水表。 证明材料：设计图纸（水施图号S1001、1001、1008、1010） 设计规定3.4.9（国标6.2.8）空调设备或系统采用节水冷却技术。 （1）循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出； （2）运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%； （3）采用无蒸发耗水量的冷却技术。 技术措施说明：本项目无循环冷却水系统 证明材料：□设计图纸（明确水施或暖施图号）  设计规定3.4.10（国标10.2.7）非传统水源的水质和用水量记录完整、准确。 技术措施说明：本项目无非传统水源。 证明材料：□设计图纸（明确水施或暖施图号）  设计规定3.4.11（国标10.2.12）垃圾收集站（点）及垃圾间不污染环境，不散发臭味。 技术措施说明：垃圾收集站（点）及垃圾间设置完善的冲洗和排水设施 证明材料：设计图纸（水施图号1001）具体详见后期室外给排水总图设计。 |  |
| 四、电气专业 ★ 设计规定3.3.1（国标5.1.1）建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 技术措施说明：在节能设计说明中明确了对供配电系统、照明系统及自动控制系统的节能设计措施。 证明材料：□节能设计专篇；设计图纸（S806G1-D0020-S102） ★ 设计规定3.3.2（国标5.1.3）冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 技术措施说明：在设计说明中对分项计量系统进行完整、详细说明。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S101、S102）；□节能设计专篇 ★ 设计规定3.3.3（国标5.1.4）各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的现行值规定。 技术措施说明：在设计说明中对各房间场所的照明功率密度值做具体要求，并在平面图上按要求布置灯具。 证明材料：□照明功率密度计算书；设计图纸（S806G1-D0020-S102、1032~1039）；□节能设计专篇  设计规定3.3.4（国标5.2.9）走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。 技术措施说明：在设计说明中明确指出走廊、楼梯间、大空间等区域照明系统的节能控制措施，并在照明平面图等相关图纸中应于落实。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S102、1032~1039）；□节能设计专篇  设计规定3.3.5（国标5.2.11）合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 技术措施说明：在满足使用功能要求的前提下应选择节能型电梯，并根据项目实际情况采取如变频调速的节能控制措施。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S102）  国标5.2.12 合理选用节能型电气设备。1三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的节能评价值要求；2.水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。 技术措施说明：在设计说明中要求变压器应选择环氧树脂真空浇铸干式变压器，水泵、风机等选用满足相关现行国家标准的节能评价值要求的设备。 证明材料：□节能设计专篇；设计图纸（S806G1-D0020-S102）  设计规定3.3.6（国标8.1.3）建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。 技术措施说明：在设计说明中要求建筑照明数量和质量的具体指标要求；灯具与光源选型表中标明各类灯具的性能参数；电气照明施工图中标明各类灯具的具体安装位置。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S101、S102、1032~1039）；□照明计算书；□节能设计专篇  设计规定3.3.7（国标10.1.5）供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统工作正常，且运行记录完整。 技术措施说明：本项目建筑面积小于10平方米，采用了变频控制、不联网的就地控制方式对通风空调水泵等设备进行控制；采用声控、定时等方式对照明系统进行控制。本工程在投入使用后,要求建立设备、照明运行维护和管理制度。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S102）  设计规定3.3.8（国标10.2.8）智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需求。 技术措施说明：本项目的安全防范系统包括火灾自动报警系统等；管理监控系统包括闭路监控系统、漏电火灾报警系统、消防设备电源管理系统等；信息网络系统包括综合布线系统、有线电视系统等；智能化系统的设计符合国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的相关规定。 证明材料：设计图纸（S806G1-D0020-S101、S102、1006~1009、1040~1055） |  |
| 五、暖通专业 ★ 设计规定3.5.1（国标4.1.3） 场地内应无排放超标的污染源。 技术措施说明：本项目无公共厨房;无排放超标的污染源。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 - S1001） ★ 设计规定3.5.2（国标5.1.1）建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 技术措施说明：所选空调设备达到国家现行相关节能要求. 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 - S1001） 相关计算书（附件）（详见冷负荷计算书） ★□ 设计规定3.5.3（国标5.1.2）对于采用集中空调的建筑，不应采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。 技术措施说明：项目采用分体空调、多联式分体空调及直彭式空调系统 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1004,1006~1010）  设计规定3.5.4（国标5.2.4）对于采用集中空调的建筑，空调系统的冷、热源机组能效等级优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 技术措施说明：项目采用分体空调、多联式分体空调及直彭式空调系统所选冷源能效达到国家标准。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1004,1006~1011）  设计规定3.5.5（国标5.2.5）通风空调系统风机的单位风量耗功率应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比应比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》BG 50736规定值低20%。 技术措施说明：项目采用分体空调及多联式分体空调系统加新风换气机。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1004,1006~1011） □相关计算书（附件）（系统水力计算书等）  设计规定3.5.6（国标5.2.7）公共建筑应采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。 技术措施说明：项目采用分体空调及多联式分体空调系统加新风换气机,直彭式空调系统过渡季节采用全新风运行。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1007，1008）  设计规定3.5.7（国标5.2.8）对于采用集中空调的建筑，应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的通风与空调系统能耗。 技术措施说明：项目采用变频式多联式及分体空调系统. 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1004,1006~1011）  设计规定3.5.8（国标8.1.1）居住建筑主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求，公共建筑主要功能房间的室内噪声级应达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。 技术措施说明：机房贴消音材料,风管加消声器。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001，1007）  设计规定3.5.9（国标8.1.4）对于采用集中空调设施的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 技术措施说明：室内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001）  设计规定3.5.10（国标8.2.9）对于采用集中空调的建筑，空调末端装置可独立启停的主要功能房间应达到90%。 技术措施说明：项目采用分体空调、多联式分体空调及直彭式空调系统,可独立启停的主要功能房间应达到90%以上。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020-S1001,1004,1006~1011）  设计规定3.5.11（国标8.2.11）气流组织合理，重要功能区域通风与空调工况下的气流组织应满足热环境参数设计要求；避免卫生间、厨房、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所。 技术措施说明：公共卫生间应设置机械排风系统，其排风量可按10~15次/h换气次数计算;卫生间保持负压状态，卫生间的空气和污染物不会串通到其他空间或室外活动场所。 证明材料：设计图纸（S806G1 - N0020 -S1001,1004~1010） □相关计算书（附件）（气流组织设计计算书、地下车库排风系统水力平衡计算书）  设计规定3.5.12（国标8.2.12）对于设置集中通风空调系统的公共建筑，应在主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动。 技术措施说明：本项目无人员密度较高且随时间变化大的区域。 证明材料：□设计图纸  设计规定3.5.13（国标8.2.13）地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 技术措施说明：本项目没有地下车库。 证明材料：□设计图纸 |  |
| 设计承诺 | 我单位承诺绿色建筑设计专项审查所提交的设计图纸、指标计算书、模拟分析报告及检测报告等证明文件真实、准确。如有不实之处，愿意承担相应的责任。(设计院加盖设计专用章） |

专篇应简要描述本项目采用的绿色建筑设计措施，各项措施的说明应满足以下深度要求：

1、按照海南省绿色建筑设计基本规程的要求，本专项说明内的条文原则上应全部满足要求。其中带★的条款，为绿色建筑的控制项，必须无条件达标；满足需在方框内打勾R，并填写相应技术措施；不参评在方框内打斜杠并注明原因；不满足在方框内打叉，并应按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014进行条文替换，替换条文为同类指标，且替换条文分值不应低于原有条文分值（如：如表格中条文属于节地与室外环境那就要选取节地与室外环境的条文代替），并应提供相应证明材料。

2、应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达，不得照抄照搬条文原文或条文解释；

3、应注明支持得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等）在方框内打勾；

4、施工图设计阶段园林专业设计规定3.6.1、3.6.2、3.6.3、3.6.4条不包含在本专篇内。鼓励建设单位在报送施工图审查材料时，提交景观、装修、智能化、可再生能源利用等专项设计文件（或依照当地建设行政主管部门要求执行），以便加强绿色建筑技术审查的完整性。若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、二次专业设计），需在证明材料中注明，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

5、当建筑群参与绿色建筑评价时，所有建筑绿色技术相同时，可不分单体建筑出具说明专篇。

主要编写人员：潘兢（建筑），胡远琨（结构），何四元（电气），曾映群（给排水），孟向东（暖通）