# 省委8号楼发电机组购置

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-171

甲级政府采购代理机构

采   购   人：中共海南省委办公厅

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	28

第五章 投标文件内容和格式	31

第六章  评审办法和程序	38

初步审查表	40

技术、商务评分表	41

# 第一章 投标邀请函

受中共海南省委办公厅的委托，海南海政招标有限公司就省委8号楼发电机组购置（项目编号：HZ2016-171）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：省委8号楼发电机组购置

2、用途：中共海南省委办公厅工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥2,307,650.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（附近期社会保障缴费记录复印件）；

4、具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年6月15日至2016年6月21日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10000元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月30日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年7月7日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月7日下午14：25--14：40；

2、开标时间：2016年7月7日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海口市国兴大道69号

2、联系人：王茹

3、联系电话： 0898-65376969

海南海政招标有限公司

二〇一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中共海南省委办公厅

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：省委8号楼发电机组购置

项目编号：HZ2016-171

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

省委8号楼发电机组购置

二、项目清单注：带★的为关键指标，必须满足，如不满足则投标将被拒绝）

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 参考品牌、型号、材料或尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机组及安装 |  |
| 1 | 排风导风罩 | 制作 | 1.0白铁皮制作、4×4角铁、3×3扁铁、帆布 | 台 | 2 |  |
| 2 | 新增住宅型消音器 | 制作 | φ600×1500 | 台 | 4 |  |
| 3 | 排烟管 |  | DN300烟管 | 米 | 20 |  |
| 4 | 烟管配件 |  | 大小头、弯头、法兰、密封垫圈、罗丝 | 项 | 1 |  |
| 5 | 消音器、排烟管悬挂吊装支架 | 制作、安装 | 5×5角铁、5×5槽钢、12吊杆 | 付 | 10 |  |
| 6 | 消音器、排烟管隔热 | 隔热材料包裹安装 | 50mm带铝铂隔热棉、铝金属外壳 | 台 | 2 |  |
| 7 | 排烟喷淋净化箱 | 制作 | 1260×630×1000箱体 4mm碳钢板焊制、包隔热材料、外壳用2厘镀锌板包裹装饰 | 台 | 2 |  |
| 8 | 排烟喷淋净化箱安装辅材 |  | 室内进、排水管，电磁阀管件、法门、密封垫圈、固定支架，控制线缆 | 项 | 1 | 各10米 |
| 9 | 排烟管穿墙开洞 | 墙上开DN250的洞口 |  | 个 | 4 |  |
| 10 | 排烟管穿墙套管 | 安装 | DN250钢管 | 个 | 4 |  |
| 11 | 日用燃油箱 | 安装 | 机组配套 | 台 | 2 | 按消防要求 |
| 12 | 日用燃油箱辅材 |  | 集油盘、油位控制设备、手摇泵、输油软管 | 项 | 1 |  |
| 13 | 燃油进、回油管 | 安装 | DN25油管、管件、阀门、固定件、室外加油装置 | 项 | 1 |  |
| 14 | 调试燃油 | 各项调试 | 燃油 | L | 足量 |  |
| 15 | 排烟管的修复及防雨帽的制作 |  |  | 项 | 1 |  |
| 二、机房降噪 |  |
| 1 | 吸音装饰处理 | 安装 | 面板0.6mm厚微孔铝扣板(穿孔率＞20%)600*600㎜，机房墙厚度240mm,布50mm厚岩棉，国标40*40角钢,优质主龙骨:30*30，三角龙骨，边条，紧固件。 | 平方 | 210 |  |
| 三、相配电设备 |  |
| 1 | 密集型母线槽 |  | GLMC-NB/2000A-4F | 米 | 36 |  |
| 2 | 连接电缆 | 母线槽与开关之间连接使用 | YJV1X240 | 米 | 63 |  |
| 3 | 240铜耳 |  |  | 个 | 足量 |  |
| 4 | 安装配件 |  | 热缩管、扎带 | 项 | 1 |  |
| 5 | 矩形铜母排 |  | TMY-(100 X10) | 米 | 30 |  |
| 5 | GCK/DVP-512自动切换柜 | 柜体尺寸（长、宽、高） 800*1000*2000 | 开关MT20/4P-2000A | 台 | 1 |  |
| 6 | GCK/DVP-512输出柜 | 柜体尺寸（长、宽、高） 600*1000*2000 | 开关MT16/4P-1000A | 台 | 2 |  |
| 7 | 密集型母线槽安装 |  | 密集母排始端箱 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 密集母排末端箱 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 密集母排弯头 | 个 | 8 |  |
|  |  |  | 角铁 | 米 | 50 |  |
|  |  |  | 吊杆 | 个 | 150 |  |
| 8 | 柜体安装辅材 |  | 10×10槽钢 | 米 | 7 |  |
| 9 | 柴油发电机组 |  | 柴油机：进口康明斯、奔驰、三菱或帕金斯 发电机：ABB、斯坦福、马拉松控制系统：深海7320， 常用800 KW/备用 880 KW 柴油发电机组两台。 | 套 | 2 | ★提供制造厂商针对本项目的授权 |
| 10 | 发电机组输出开关 |  | ABB 1600A | 个 | 2 |  |
| 11 | 控制系统 |  | 深海7320 | 套 | 2 |  |

注：

1、发电机组的排烟利用原有的排烟竖井高空排放，DN300排烟管为发电机房的消烟室与排烟竖井的连接段。

2、油箱具体安装位置根据现场情况定，另外还要考虑室外输油管道及供油泵等相关配套设备。

3、日用油箱为1000L（符合消防规范）。

4、验收现场做发电机组负载实验，必须完全满足招标文件中的采购需求。

5、投标人可以在规定时间进行实地踏勘，充分了解采购项目中用户需求及安装工程的设计技术标准。

现场踏勘时间：2016年6月23日上午09：30

地点： 海南省海口市    联系人：王茹    联系电话： 0898-65376969

三、详细参数要求

1.招标范围

本次招标并发包的范围为：省委8号楼两台柴油发电机组供货、安装及调试等，包括但不限于以下内容：柴油发电机组的供货、运输、卸货、二次搬运、就位、安装、调试、深化设计、检验、检测、技术服务及培训、售后服务、相关文件的提交及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需许可及审批等。所述之设备部分应包括按技术要求与本设备配套的能够使之正常工作的相应附件。

1.1柴油发电机组供应、安装及调试工程范围须包括但并不限于下列各项：

1）整套柴油机/发电机组包括散热器、防冻剂、润滑油、弹簧减震器、型钢基

础、底脚螺栓等。

2）完整的进排风、排气系统，包括风管、电动百叶、住宅级消声器、悬挂装

置和热绝缘、热补偿装置、全面的机组及机房降噪措施（需满足国家环境相关部门要求）、排烟管（按图纸）等。

3）全套燃料输送系统，包括标准加油口、首次注油、供油管、日用油箱、输

送管滤污、阀门和需用的供油泵、完善的安全检测装置。

4）包括所有附属和控制设备的控制屏以提供完整的操作系统。

5）直流电起动系统。

6）完整的供电输出系统，包括柴油发电机房的接地、输出开关柜、柴油发电

机组出线到随机配套的控制柜、配电柜的进线等的母线、电缆、桥架等。

7）柴油发电机组系统按规范、设计要求为弱电系统提供干接点。柴油发电机

组系统与BA系统若以通信方式相连，则应免费提供通信协议、通信接口和接口软件。

8）柴油发电机组系统工程需要的防火封堵。

9）柴油发电机组系统工程的成品保护。

10）所有有关线槽、电线管、桥架及设备的油漆工程。

11）所有有关低压供电系统的一切所需清洁及测试等工作。

12）从有关部门取得与本系统有关的一切所需许可及审批。

13）提供所有设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）。

14）提供在两年质保期内的维修及保养。

15）根据设计图提供针对性的深化设计施工图、要求土建配合图及竣工图。

16）提供施工及运输方案。

17）提供零部件、操作及维修手册、设备系统测试报告。

18）提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。

19）对业主员工提供培训及指导，并编制柴油发电机组系统及相应设备的使

用培训手册。

20）与建筑承包和其他承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

21）提供工程进度时间表。

22）提供施工图纸和所需资料并协调进行综合设备施工图和综合要求土建配

合图的制作。

23）提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关所需的合格

证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

24）负责施工图、竣工图及管线综合图设计院盖章费用。

25）项目开办费。

1.2 发电设备之容量须考虑但不限于下列各项因数：

1）降低额定输出因数（由于海拔高度，环境温度，功率因数等影响）。

2）冲击负荷

3）瞬变电压下降

4）暂时过负荷

5）再生功率

6）整流负荷

7）各相负荷不平衡

8）由于电压调整系统间相互影响而引起之不稳定（例如发电设备之自动电压

调整系统与不间断供电设备）。

9）12小时连续满载运行后，超过铭牌连续额定定量10%，再连续运行一小时

之过负荷能力。

1.3  一般要求

1）当市电供电失电或相应10/0.4kv变压器发生故障时，相对应的柴油发电机组应自动起动并必须在供电故障发生起计15秒内自动接入全部应急负荷。

当正常供电电源恢复时，负荷应可经手动或自动装置转换至正常供电电源，而发电机组应在空载情况运行一适当时间（可在0-15分钟内调节）后停机。

2）发电机组应由经批准的发电机组制造商制造。机组应由发电机制造商在工厂装配并试验后运至工地现场。

本承包单位需要将各发电机在指定日期内妥善安放到相应发电机机房的基础上，并需进行发动机与发电机的连结校正及固定于基础上，并利用避震支承将发电机组运行时所产生的震动隔离，从而使发电机房不受发电机组的动作震动所影响。

3）发电机组所有的装备应适用于当地的气候，本承包单位应负责一切必要措施以保持发电机组在任何环境下的起动时限均在15秒之内能带额定容量之负荷。

发电机组需带柴油发动机并在同一个钢底架上连接到发电机上。此钢底架并需带避震支承及固定于混凝土基础上。整套发电机组连底架应带不小于4个吊钩以方便吊装及运输。

1.4  发动机（要求发动机原装整机进口：美国或英国康明斯、德国MTU、日本三菱、英国帕金斯，产地为欧美日。）。投标单位可以根据发动机的功率选择不同品牌进行投标。

1）发动机应采用增压中冷技术保证进气更充分，燃油经济性更好。

大容量的中冷器芯与中冷器集成一体，与发动机水套分离，降低发动机内部应力，延长零件寿命。该中冷器能够提供温度更低、密度更高的进气，使燃烧更充分，降低排放。

◆结构紧凑、维护方便

可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。

所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。

缸体和缸盖均采取内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。

◆设计先进 性能可靠

缸体：高强度合金铸铁制造，刚性好、振动小、噪声低。
缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放，维修方便。

凸轮轴：双凸轮轴设计可精确控制气门和喷油正时（电喷系统油机优先），优化的凸轮型线可减小冲击力，提高可靠性和耐久性。

曲轴：高强度锻钢制造的整体式曲轴，圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。

活塞：采用最新铝合金铸造技术，ω型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩，确保良好配合。

◆专业配置 最佳品质

润滑系统：所有运动部件均为强制润滑；大容量齿轮泵提供压力润滑油对轴承进行润滑并冷却活塞；机油冷却器、全流式滤清器、旁通滤清器维持良好机油状态。

燃油系统：专利技术的PT燃油系统，优化燃烧，动力澎湃；STC分布正时系统保证全工况燃烧更好；采用低压供油系统，配置燃油单向回路，安全可靠。

冷却系统：采用齿轮离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好；旋装式水滤器及专用DCA添加剂可有效防止锈蚀和穴蚀，控制冷却液酸度并去除杂质。

进排气系统：高效的Holset废气增压器进一步改善燃烧；压力式脉冲排气管可充分利用废气能量，提高发动机效率。

2）发动机应符合国际标准ISO8528。曲轴速度应为每分钟1500转，并适用于符合国家标准之0号轻质柴油。

3）发动机调整器应使频率调节自空载至满载时不超过3%，调整器应检测发动机之运转而不是检测发电机电压频率。调整器必需符合国际ISO8528-2的G3级别。

4）发动机润滑油系统应为备有全流动可更换型号的过滤器。

5）发动机空气过滤器应为干式可更换型。

6）发动机与发电机应配有接地端子供接地之用。

7）发动机应备有电驱动式燃油控制螺线管闭合阀及手控紧急截流阀。燃油供应系统应含油过滤器、油泵及燃油喷注系统。

8）发动机应可在每十二小时满载运行期间过载不少于一小时，其可过载量应为其额定功率的百分之十。

9）发动机亦配有一组显示计，包括显示风冷出口及入口温度计各一，润滑油温度计，润滑油压力计、转速表、充电电流表及运转小时计。

10）发动机背压应是以能将排烟排放点按图设置而不会对发动机有任何影响。

11）所有外露转动部分必需带保护罩。

12）另带住宅级排气消音器，把噪音水平降低至环保局接受的水平。

13）全部控制及保护系统线缆必需具有适当的抗油及耐热功能并引至接线端子箱内。

14）符合国际标准ISO8528的要求，可提供额外10%的容量以配合调整功能， 以接受负荷的瞬时变化及突然切入级负荷的要求。

1.5  交流发电机（参考品牌:ABB、斯坦福、马拉松等）

1）交流发电机为防滴，网护式同步发电机，持续工作之额定输出电压为380/220伏，三相五线，50赫兹。交流发电机应符合及适合于当地条件。交流发电应为无电刷，永磁PMG、自调式。

2）发动机与交流发电机应经一套活动耦合器直接联接并安装于共同的滑撬型钢底板上。底板上带有防震附件使整套装置可置于混凝土地面上而不致传震至邻近设备或建筑物上。

3）柴油发电机组应适用于冷态起动及可承受分段负载。

4）交流发电机应备有抑制无线电干扰设备，并应符合欧洲标准EN55014，EN55015的要求。

5）交流发电机之绝缘水平不应低于B级绝缘要求。

6）交流发电机应符合国际标准ISO8528-3之要求。

7）交流发电机应装备有一接线箱供接驳输出之用。如采用母线槽连接发电机与配电屏之间的馈线，则提供适当的处理以避免发电机的震动会松脱母线槽的接驳。

8）交流发电机应符合IEC60529 中IP21 的外壳要求并设内置有防潮之加热器。此加热器为电驱恒温控制式并于交流发电机起动时自动断开。

9）发电机的调压控制必需能满足负荷的瞬态及稳态状况，调压控制必需为三相感应式。

10）在任何负荷状态包括切入级负荷时，电压下降均不得超过额定值的20%。

11）发电机将需带动利用交流调压调频方式控制的电机负荷（如电梯、水泵等）及电子设备（如电脑、UPS等），即发电机组将会在有高含量谐波的情况下运作。此外发电机组亦需抵受所带电梯电机所产生的再生能量。因此发电机组必需采取适当的配置以免这些高含量谐波影响到发电机的输出电压，稳定性或出现过热情况。

1.6 冷却系统

1）发电机之冷却系统应有带风扇之散热器，即使在摄氏50度最高环境温度时发电机组仍能维持安全运行。

2）散热器上应装风管接合法兰。本承包单位应提供风管和散热器风管法兰与排风门间之挠性连接段。

3）冷却系统应设置住宅级消声器。

4）本承包单位需就招标图纸上所示发电机房布置、排风、排烟、进风等安排复核及确定所散热器风扇能提供足够的风量以支持发电机组的正常操作。

1.7 燃油系统

发电机组燃油系统应包括供油泵和日用油箱及所需油管及以下所述设施。

1.7.1预留日用油箱至室外的输油孔和油管；

1.7.2日用油箱的要求：

1）日用油箱容量应如图所示，同时不得超过当地消防部门要求的上限。油箱应装于邻近发电机组之油箱房内。

2）日用油箱应为3.2毫米（1/8吋）厚钢板制，箱上标明所使用油之牌号及油箱之立升容量并应装有下列和附件：

- 适当大小标盘式油位指示器，标以1/4、1/2、3/4和满位刻度。

- 通向首层大气之通风管。

- 排油阀及排油软管接头。

- 发动机回油管接头。

- 低油位型号开关。

- 入油口接头，溢流管和通至发动机之出口。

- 由1.6毫米厚之钢板制成镀锌滴盘。

3）在油箱房内的输回发动机组之供油管上，应设快速截止阀并在明显处以“关闭控制阀”之标志。此快速截止阀亦可通过钢丝及滑轮作遥距操作。

4）每台日用油箱应供给一台双向半周手摇泵并带有相当长度之入油软管。手摇泵之容量不应小于发动机耗油量之四倍。

5）发电机组与日用油箱之高度差距不应超过发电机制造商所限制的最大值。

6）日用油箱外面需涂上一层底漆再加上二层面漆，颜色由业主/业主方指定。而日用箱内则必需进行防锈处理。

7）日用油箱需提供注油控制，当日用油箱储油量下降至1/2时应发出信号，由中央燃油系统向日用油箱注油，当燃油注满日用油箱后则自动停止。

8）燃油管需符合IS065厚级要求。

9） 所有燃油阀必需为青铜闸阀。

10） 所有燃油管必需带一层底漆及二层面漆。

1.7.3管材规格

采用黑钢管，用焊接连接。焊接须每段检查及辐射检验。油管安装应有坡道。

1.7.4本承包单位须供应及安装漏油报警装置，将泄露讯号传至控制室及同时切断设施。

1.7.5油泵的操作、监察及油箱的高低位监管均须与楼宇中央监控系统连接。

1.7.6本承包单位注意所有油系统所使用的设备及配件均须符合有关政府部门的要求及许可。

1.8排烟系统

1）应按图纸所示及本设计要求供应整套排烟系统。排烟系统应包括(但不限于)排烟管及排烟消音器。

2）所提供的消音器应包括适当大小供引出排烟管的挠性管，其安装细节应按制造商之建议。消音器应单独予以固定并使其重量不加在发电机上。排烟管应有足够之直径以保证测得之排烟背压不超过发电机组制造商所规定之限度。

3）消音器及整条排烟管应涂上高温防锈底漆及外漆，并应包以绝缘层及铝金属外壳使其表面不超过65.5℃（150℉）。绝缘层及铝金属外壳必须适合排烟管的高温而此安装应不致影响挠性排烟之功能。

4）整个排烟系统所产生的背压不应高于发动机厂家提供之数值，如有需要应增加排烟管及消音器之直径以减少产生之背压。

5）整个排烟系统之安装应具备伸缩之弹性以备因运行时或天气过冷时排烟管所产生的膨胀或收缩。

6）必需提供适当的排水装置，以免有水沿排烟道回流至发动机。

7）排放必需符合当地环保局的要求。

1.9 自动起动系统

1）发动机应备有一套24伏直流起动系统。

2）起动系统应包括起动电动机、蓄电池充电器、开关蓄电池及所需布线。

3）蓄电池应为一套重任务柴油机起动用24伏密封式铅酸免维护蓄电池。蓄电池组应具有足够之容量供给一分钟之曲轴总循环时间，一切控制所需及主开关的操作而无需充电，此一分钟需包括六次曲轴循环而每次为六秒钟，蓄电池架及所需之电缆及电缆夹等亦应予以提供。

4）蓄电池充电器应是一套自动向蓄电池再充电之限流蓄电池充电器。充电器应包括过负荷保护，硅二极管全波整流器，电压冲击波抑制器，直流电流表和由熔断器保护之进线。交流侧电压应为发电机输出电压。蓄电池充电器须为定压式及可于六小时内将蓄电池充至其蓄电容量之百分之七十五。限流设备应予以提供。

5）如分励脱扣与发电机组起动控制采用不同的电压，则应配置两套电池。

6）在发电机控制屏应有发电机组起动/停止的全自动控制装置。

1.10发电机控制屏

用于单机自动化、双机自动切换，通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机、市电检测；带有RS485远程通讯监控。

其主要特点如下：

1）液晶显示LCD为128x64，带背光，有两种语言可供选择(简体中文、英文)显示，轻触按钮操作；

2）具有RS485通讯接口，利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能；

3）适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240V)电源50/60Hz系统；

4）采集并显示、检测市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；

线电压 Uab，Ubc，Uca          电流    IA，IB，IC

相电压 Ua，Ub，Uc            有功功率    KW

无功功率 KVar

频率   Hz   视在功率 KVA 功率因数 Cos 发电累计电能 kWh

5）发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功率；

6）精密采集发动机的各种参量：

温度WT  ℃/°F同时显示

机油压力OP  kPa /Psi /Bar同时显示

燃油位FL单位：%

转速SPD 单位：RPM

电池电压VB 单位：V

充电机电压VD 单位：V

累计999999小时      累计开机次数最大可累计999999次

7）控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机／停机、负荷切换（ATS）及报警保护功能；

8）具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能，且均为继电器输出；

9）参数配置：用户可以对其参数进行更改设定，同时记忆在内部EEPROM存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数可以通过控制器前面板配置，也可使用PC机通过RS485通讯接口进行配置；

10）多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

11）多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择；

12）供电电源范围宽(8～35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；

13）所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

14）模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

规格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 直流8.0V至35.0V连续供电 |
| 整机功耗 | ＜3W（待机方式：≤2W） |
| 交流发电机电压输入： 三相四线 单相二线 二相三线 | 15V AC - 360 V AC (ph-N) 15V AC - 360 V AC (ph-N) 15V AC - 360 V AC (ph-N) |
| 交流发电机频率 | 50/60 Hz |
| 转速传感器电压 | 1.0至24 V(有效值) |
| 转速传感器频率 | 最大10000Hz |
| 起动继电器输出 | 16A DC28V直流供电输出 |
| 燃油继电器输出 | 16A DC28V直流供电输出 |
| 可编程继电器输出口1 | 16ADC28V直流供电输出 |
| 可编程继电器输出口2 | 16A250V 无源输出 |
| 可编程继电器输出口3 | 16A 250V 无源输出 |
| 可编程继电器输出口4 | 16A 250V 无源输出 |
| 外形尺寸 | 209mmx153mm x55mm |
| 开孔尺寸 | 186mmx141mm |
| 电流互感器次级电流 | 额定：5A |
| 工作条件 | 温度：(-25～+70)℃ 湿度：(20～90)% |
| 储藏条件 | 温度：(-30～+80)℃ |
| 防护等级 | IP55：当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。 IP42：当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。 |
| 绝缘强度 | 对象：在输入／输出／电源之间 引用标准：IEC688－1992 试验方法：AC1.5kV／1min漏电流3A |

15）发电机控制屏应提供下列信号至其他机房，由发电机房至其他机房的设备包括接线缆由其他承包单位提供。本承包商需提供所有信号的端子连箱于发电机房供电气、给排水、空调暖通及消防承包单位做连接并做出配合。

信号								接至

发电机带负荷						    消防及安保控制中心

发电机不能起动						消防及安保控制中心

系统手动							   消防及安保控制中心

发电机故障							消防及安保控制中心

发电机运行							消防及安保控制中心

发电机供电切入/切出					相应电梯机房及消防/安保中心

发电机供电正常/故障					相应电梯机房及消防/安保中心

16）当发电机组起动时，同时亦应发出信号自动启动该发电机房内的排风机，冷却系统及有需要启动的燃油泵。

17）与楼宇自控系统的交接

柴油发电机组系统按规范、设计要求为弱电系统提供干触点；柴油发电机组系统与BA系统以通信方式相连，免费提供通信协议、通信接口和接口软件。

1.11试验

- 发电机组出厂前应按制造商之标准进行试验。工地测试应包括功能及全负载测试。测试的方法和要求应预先提交业主/业主方审批完毕后，才进行测试。所有试验报告应交业主/业主方审核。进行负载试验时，需有业主/业主方在场察视。

- 试验所需的等效负载仪器，燃油、润滑油以至损耗性的附件等，应由承包单位提供。所有试验方法与程序需符合有关部门要求及国际标准ISO8528-6。

- 对各整套备用柴油发电机组均需通过各项功能测试，包括一切所需的调校，设置整定值、测试超载保护、一切安全保护以至整个系统的总测试。

- 满载或超载试验的等效负载由本承包单位负责。

- 在各整套备用发电机组测试合格后，承包单位需把各套备用柴油发电机组投入参与消防联动测试，直至业主/业主方及有关主管政府部门认可为止。

- 在完成所有测试后，承包单位应须将燃油、润滑油以至损耗性的附件等加足。

- 在发电机房为所测试及量度的发电机在全负载时所产生的噪音，不可高于当地环保局的噪音标准要求。

- 备用柴油发电机组必须但不局限于下列测试：

-燃油管的测漏试验。

-柴油机测试。

-发电机测试。

-控制屏测试。

-电池及充电器测试。

-系统总测试

绝缘

操作

等效负载满负载一小时，30%满负载一小时，50%满负载一小时，70%满负载一小时，

级负载

并联负载

根据负荷变化自动投入单台或并联运作

消防联动

1.12 警告指示牌

在发电机房内显眼的地方应安放一个警告指示牌，此牌应为中英文对照，牌上字体的高度不应小于10mm，而内容为“注意：发电机组将会自动起动，不要走近”。

1.13 备件

本承包单位应提供给业主、业主方一系列发电机组所需备件及备件的资料，资料包括备件的价目、名称、数量及订货地点和厂家名称、联系方式。

1.14 图纸、手册和工具

安装工程完成后应由经出产厂培训的服务工程师进行起动。本承包单位应提供三份下列各项资料：

- 系统原理接线图

- 控制屏正面布置图。

- 电气说明书

- 发动机说明书

- 综合使用说明手册。

- 两套发动机制造厂标准工具连箱。

- 备件手册。

发电机组布置图

发电机组配电系统图

四、其它要求

1、工期/交货期：合同签订之日起30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）质保期：提供至少1年的免费维护，按原厂商标准提供维护。

2）提供至少1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日省委8号楼发电机组购置（项目编号:HZ2016-171）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  90 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：省委8号楼发电机组购置

项目编号： HZ2016-171            交货期/工期：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的省委8号楼发电机组购置（项目编号为： HZ2016-171 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-171的省委8号楼发电机组购置的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 60% | 40% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：省委8号楼发电机组购置         项目编号： HZ2016-171

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：省委8号楼发电机组购置

项目编号： HZ2016-171

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （33分） | 设备技术性能、规格配置响应等 | 1.根据各投标人所投货物技术性能、功能、以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行打分，完全满足招标文件要求的得15分，如投标人所投产品参数不能满足要求，每项扣1分，扣完为止； 2.供油系统采用电喷的得10分； 3.柴油发动机和控制系统为国际知名产品，8分。 | 33 |
| 2 | 商务项 （27分） | 根据各投标人经实地踏勘提供的设计安装施工方案： A、优秀 5分 B、良好 3-4分 C、一般 0-1分 | 5 |
|  |  | 根据各投标人经实地踏勘提供的设计安装施工方案平面效果图： A、优秀 5分 B、良好 3-4分 C、一般 0-1分 | 5 |
|  |  | 3、根据各投标人提供的施工进度计划及保证进度、工程质量保证的各种措施、关键施工技术与工艺情况：提供优：3分，良：2分，一般：0-1分。 | 3 |
|  |  | 提供有OEM证书，得2分 | 2 |
|  |  | 同类项目业绩：2013年至今，800KW及以上发电机组项目业绩，每份合同2分，最高4分（提供合同复印件或中标通知书为准，原件备查） | 4 |
|  |  | 1、售后服务（综合考察驻当地技术服务人员数量、资质情况、售后服务车、服务响应时间等因素）： A、售后服务承诺细致，满足采购人要求且优于其他投标人售后服务承诺，售后服务体系完备 6分 B、售后服务承诺一般，售后服务体系不完备 4分 C、未提供售后服务承诺或不具备售后服务体系 2分 2、售后服务能力，提供本地社保人员缴费记录≥5人，2分。 | 8 |
| 3 | 价格项（40分） | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 40 |

评委：