竞争性谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2016-451

项目名称：海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

采购单位：海南省国家税务局

海南和信源招标代理有限公司编制

2016年12月

# 目　　录

第一部分　商务部分

第一章　谈判通知

第二章　谈判须知

第三章　政府采购合同

第四章　响应文件组成

第二部分　技术部分

(本部分为项目采购需求)

第一部分　商务部分

# 第一章　谈判通知

- 受海南省国家税务局（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程（项目编号：HXY2016-451）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

2、预算：72万元

3、用途：工作需要

4、数量：一项

5、简要技术要求：高压开关柜设备、低压开关柜、电容补偿柜；

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015年度或2016年任意3个月的财务报表，加盖公章）。

（3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2016年任意连续三个月社会保障缴费记录）。

（4）投标人须具有机电设备安装专业承包二级或以上资质。

（5）投标人须具有国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。

（6）投标人须通过ISO9001质量体系认证。

（7）参与该项目的项目经理须具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，须具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（9）投标人需提供无不良信用记录；

（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件：

1、时间：2016年12月12日至2016年12月14日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章）：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、法人代表授权委托书原件及法人代表身份证、授权代表身份证复印件；

- 投标人资格要求的相关资质证明材料。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年12月15日15:15至15:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2016年12月15日15:30（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室。

五、联系方式

采购人：海南省国家税务局

地 址：海口市龙昆北路10号

电 话：0898-66508213

联系人：仲先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224    传 真：0898-65328214

联系人： 黄先生

# 第二章　谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程 |
| 2 | 项目预算 | 72万元 |
| 3 | 采购人 | 名称：海南省国家税务局 地址：龙昆北路10号 电话：0898-66508213 联系人：仲先生 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：海南和信源招标代理有限公司 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 电话：0898-65328224 联系人：黄先生 |
| 5 | 供应商资格条件 | 1.基本资格条件：（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015年度或2016年任意3个月的财务报表，加盖公章）。 （3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2016年任意连续三个月社会保障缴费记录）。 （4）投标人须具有机电设备安装专业承包二级或以上资质。 （5）投标人须具有国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。 （6）投标人须通过ISO9001质量体系认证。 （7）参与该项目的项目经理须具有机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，须具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理； （8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （9）投标人需提供无不良信用记录； （10）本项目不接受联合体投标。 2.政府强制采购资格条件 □属于政府强制采购节能采购项目，所提供的产品必须为最新一期节能清单(第____期节能清单)内产品 不属于 3.其他特定资格条件： |
| 6 | 联合体形式 | 不接受 □接受 □其他 |
| 7 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 □其他____________ |
| 8 | 政府优先采购： 节能产品(非强制类) | 无 |
|  | 政府优先采购： 环境标志产品 | 无 |
|  | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除10%。 □其他 ____________ |
|  | 信息安全认证 | 无 |
|  | 法律法规有其他强制规定或扶持政策的 | 无 |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 谈判文件可能实质性变动的内容 |  |
| 10 | 提交首次响应文件的截止时间及地点 | 截止时间：2016年12月15日15时30分(北京时间) 地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 |
| 11 | 谈判保证金 | √要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金为人民币5000元，提交方式为转账 保证金截止时间：2016年12月15日10:00 - 开户名称：海南和信源招标代理有限公司 银行账号：4600 1002 3360 5300 9677 - 开户银行：中国建设银行海口金盘支行 □其他________________ |
| 12 | 响应文件有效期 | 60日(日历日) |
| 13 | 响应文件份数 | 正本1份 副本2份 |
| 14 | 响应文件封套上应载明的信息 | (项目名称)谈判响应文件 项目编号：HXY2016-451 在2016年12月15日15时30分之前不得启封 供应商名称： 其他____________ |
| 15 | 采购人要求的其他资料 |  |
| 16 | 财政部指定媒体 | 中国政府采购和中国海南政府采购网 |
| 17 | 其他媒体 | 中国税务政府采购网和海南省国家税务局网 |
| 18 | 履约保证金 | 不要求提供 □要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本采购项目履约担保的金额为合同金额的____%，提交方式为______ |
| 19 | 合同付款方式 | 合同另行商定 |
| 20 | 采购代理服务费 | 由中标人支付根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准 的通知琼价费管[2011]225号》 |
| 21 | 工期 | 合同签订生效之日起50天内 |

##### 一、说明

谈判须知正文

1.定义

1.1　“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

1.2　“采购代理机构”系指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

1.3　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.供应商的资格要求

2.1　供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求：

2.1.1　基本资格条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

2.1.2　政府强制采购资格条件。

2.1.3　其他特定资格条件。

3.参与谈判的费用

3.1　无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

4.授权委托

4.1　供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

5.联合体形式

5.1　本项目是否接受联合体参与及相关要求见谈判须知前附表。

★5.2　联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3　供应商为联合体形式的，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合谈判须知前附表规定的供应商基本资格条件。采购人根据采购项目的特殊要求在谈判须知前附表中规定有供应商其他特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合其他特定资格条件。

6.采购进口产品

6.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见谈判须知前附表。

7.政府采购政策支持

7.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见谈判须知前附表。

7.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，具体要求如下：

(一)采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的，应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

(二)采用非招标方式(竞争性谈判、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的，在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见谈判须知前附表。

7.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见谈判须知前附表。

7.4　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见谈判须知前附表。

7.5　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见谈判须知前附表。

##### 二、谈判文件

8.谈判文件的组成

8.1　谈判文件由下列文件组成：

第一章　谈判通知

第二章　谈判须知

第三章　政府采购合同草案

第四章　响应文件组成

第五章　采购需求

8.2　谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

8.3　谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在谈判须知前附表中明确。

8.4　供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

9.提交首次响应文件的截止时间及地点

9.1　供应商提交首次响应文件截止时间及地点见谈判须知前附表。

10.谈判文件的澄清或者修改

10.1　在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

10.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为响应文件对谈判文件的偏离，即不满足或不响应谈判文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

11.2　除政府采购法律法规相关规定外，谈判文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。

##### 三、响应文件

12.一般要求

12.1　供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

12.3　计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

12.4　响应文件应采用书面形式，或采用法律规定的其他形式提交。

12.5　供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

13.响应文件的组成

13.1　响应文件应包括但不限于下列内容：

(1)谈判响应声明；

(2)谈判保证金；

(3)供应商的资格证明文件；

(4)货物说明或者服务方案(根据项目属性编制)；

(5)技术/商务条款偏离表；

(6)提供政府采购政策产品清单及有关证明材料；

(7)报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件；

(8)采购人在谈判须知前附表要求的其他资料；

(9)供应商认为需提供的其他资料。

13.2　谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务条款偏离表》中对应内容注明。

14.报价

14.1　供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价。

14.2　供应商应按第五章“采购需求”要求及第四章“响应文件组成”格式填写。供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

★14.3　供应商的报价不得超过采购预算。本次采购项目的预算见谈判须知前附表。

15.供应商符合谈判文件规定的证明文件

★15.1　供应商应提供谈判文件要求的资格证明材料，包括《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格及谈判须知前附表中规定的特定资格的证明材料。

★15.2　供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.谈判保证金

16.1　谈判须知前附表规定交纳谈判保证金的，应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。谈判保证金有效期应当与谈判须知前附表响应文件有效期一致。

16.2　供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方交纳谈判保证金，以一方名义交纳谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

★16.3　未按规定提交谈判保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

16.4　采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的谈判保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

16.5　有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴中央国库：

(1)供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)谈判文件规定的其他情形。

17.响应文件有效期

★17.1　响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不得低于谈判须知前附表的要求，否则将被视为非实质响应。

18.响应文件的签署及规定

18.1　响应文件正本、副本、电子版份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

18.2　响应文件正本和副本应按谈判文件要求加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。

18.3　在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价或者重新提交的响应文件，可打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字，或加盖单位公章。

19.响应文件的密封

19.1　响应文件应密封包装，加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字。

19.2　响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

★19.3　响应文件如果未按上述规定密封的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20.响应文件的补充、修改或者撤回

20.1　供应商在谈判须知前附表提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

20.2　补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.响应文件的递交与接收

★21.1　供应商应在谈判须知前附表规定的递交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

21.2　在谈判须知前附表规定的递交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

##### 四、评审与谈判

22.供应商资格审查

★22.1　谈判小组将根据谈判文件，对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。供应商为联合体的，谈判小组对联合体各方资格文件及联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.响应文件审查

★23.1　有效性、完整性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商：

(1)应交未交谈判保证金或金额不足、保函有效期不足、谈判保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；

(2)响应文件有效期不足的；

(3)政府采购法律法规相关规定的其他情形。

23.2　响应程度审查

(1)审查响应文件是否与谈判文件要求的实质性条款、条件和规格相符。

(2)响应文件是否实质性响应谈判文件，由谈判小组依据谈判文件规定和响应文件内容认定。

24.澄清

24.1　谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，作出必要的澄清、说明或者更正。

★24.2　供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.3　最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

25.谈判

25.1　谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

25.2　经采购人代表确认后，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

25.3　根据项目的实际情况，由谈判小组在谈判现场决定谈判及报价轮次。

26.最后报价

26.1　谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.2　谈判文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.3　最后一轮的报价为确定成交供应商的重要依据，在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

27.提出成交供应商

27.1　谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。供应商为中小企业的，最后报价按谈判须知前附表规定的比例进行价格扣除，并按扣除后的最后报价排序。

27.2　最后一轮报价相同的，按7.2条款办理。

28.确定成交供应商

28.1　采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2　采购人收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.谈判终止

29.1　出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。但经财政部批准，只有2家供应商进行谈判的除外。

29.2　因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

30.保密

30.1　谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露谈判情况以及谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

31.禁止行为

31.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

##### 五、成交信息公告与签订合同

32.成交信息公告

32.1　成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在财政部指定的媒体及谈判须知前附表要求的其他媒体上公布。

33.成交通知

33.1　成交供应商确定后，采购人或采购代理机构应以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

33.2　成交通知书是合同文件的组成部分。

34.履约保证金

34.1　成交供应商按照谈判须知前附表的规定，在签订采购合同前向采购人提交履约保证金。

34.2　成交供应商没有按照谈判须知前附表规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

35.签订合同

35.1　谈判文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

35.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

35.3　采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

35.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 六、其他规定

36.采购代理服务费

36.1　采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

37.询问与质疑

37.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2　供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

38.其他规定

38.1　谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

# 第三章　政府采购合同

海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

# 合　　同

合同编号：________________

甲　　方：________________(采购人名称)

乙　　方：________________(中标供应商名称)

日　　期：______年______月______日

________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过____采购(采购方式)确定____(中标供应商名称)(以下简称：“乙方”)为____项目(项目名称)的____供应商。甲乙双方同意签署《____项目(项目名称)合同》(合同编号：____，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3)投标文件技术部分；

(4)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.采购内容及数量

根据实际情况填写

4.合同总金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。

5.交货时间及地点

5.1　交货时间

5.2　交货地点

6.履约保证金

根据实际情况填写。

7.付款方式

根据实际情况填写。

8.合同有效期

根据实际情况填写。

9.合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

□提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

□向人民法院提起诉讼

10.合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章后交予招标代理机构签字盖章并保存一份做备案，且在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)乙方：(中标供应商名称)

签字：__________________  　　　　　　　　签字：__________________

盖章：__________________  　　　　　　　　盖章：__________________

日期：____年____月____日　　　　　　　　日期：____年____月____日

代理机构声明：本合同经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

签订日期：      年    月    日

合同前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 付款方式： |
| 6 | 履约保证金及其返还： |
| 7 | 合同期限： |

#### 合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

1.5　“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6　除非特别指出，“天”均为自然天。

2.标准和质量保证

2.1　标准

2.1.1　乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.1.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.1.3　货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

2.2　质量保证

(1)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.包装要求

3.1　乙方应提供本项目所需备品备件运至项目现场所需要的包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保备品备件安全无损运抵指定现场。

3.2　乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

4.知识产权

4.1　如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物生产过程侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

4.2　如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控货物生产过侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

4.3　甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

5.权利瑕疵担保

5.1　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

5.2　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

5.3　如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

6.保密义务

6.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.货物的验收

8.1　甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

8.2　货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

8.3　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

8.4　甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

8.5　大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

9.合同修改或变更

9.1　除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

9.2　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

10.违约责任

10.1　质量缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.2　迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2)除本合同规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周(一周按7天计算，不足7日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)(根据实际情况设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)(根据实际情况设定)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3)如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

11.不可抗力

11.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.合同纠纷的解决方式

12.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

12.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

12.4　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

13.合同中止与终止

13.1　合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

13.2　合同的终止

13.2.1　若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

(2)如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

(3)如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

13.2.2　如果甲方根据上述第13.2.1条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13.2.3　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2.4　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14.合同转让和分包

14.1　乙方不得以任何形式将合同转包。

14.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

15.适用法律

15.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

16.合同语言

16.1　本合同语言为中文。

16.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

# 第四章　响应文件组成

供应商的响应文件应包含商务和技术两个部分：

第一部分　商务部分

一、谈判响应声明

附件1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权委托书(授权代表参加谈判)

二、报价一览表及报价文件

附件3：报价一览表及分项价格表

三、谈判保证金

四、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件6：无不良信用记录

- 需提供的其他资料

六、技术条款偏离表

第二部分　技术部分

七、产品执行规范与技术要求

第一部分　商务部分

##### 一、谈判响应声明

谈判响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据贵方为________(项目名称)(项目编号)的谈判邀请，本人________(全名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)提交响应文件正本______份和副本一式______份。

一、我方同意在本项目竞争性谈判文件中规定的递交响应文件截止时间起____天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件修改文件(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受竞争性谈判文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足竞争性谈判文件中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商(公章)：________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

### 附件1

### 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加谈判)

(示例略)

### 附件2

### 法定代表人授权委托书(授权代表参加谈判)

______(供应商名称)的法定代表人__________(姓名、职务)授权__________(谈判代表姓名、职务)为本公司的谈判代表，就____________(项目名称)谈判及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：______________________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章)：________________

法定代表人(签字或盖章)：________________

授权代表(签字或签章)：________________

______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

##### 二、报价一览表及报价文件

### 附件3

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程 | 项目编号 | HXY2016-451 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价人民币 | 大写：人民币____________元 小写：￥____________ |  |  |
| 2 | 工期 | 签订合同生效之日起 天内 |  |  |

供应商(公章)：________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

分项价格表

项目名称：海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 |  | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 合计 |  | 中小企业 | 政策功能类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装运输费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装调试费 | 安装费 |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后服务费 | 培训费 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |

说明：本表中的政策功能类型及编号是指产品在最新一期节能、环保清单内的编号。

供应商(公章)：________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力

二、谈判保证金

提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

##### 四、供应商的资格证明材料

### 附件4

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 | 提供营业执照复印件，无营业执照的提供组织机构代码证复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

附财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料。

备注：1.提供2015年度或2016年任意3个月的财务报表，加盖公章。

2.提供2016年任意三个月社会保障缴费记录。

### 附件5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致________________(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(盖公章)：________________

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：________________

日期：________年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6

投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对信用记录进行查询，将查询结果的网页截图打印，并在打印件上加盖投标人公章，查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。

供应商名称(盖公章)：________________

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：________________

日期：________年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

##### 五、需提供的其他资料

说明：根据谈判文件要求提供的其他资料或供应商认为需要提供的资料。

六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

供应商(公章)：________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

第二部分　技术部分

一、项目名称

海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

- 工期和施工图纸及工程量清单

- 工期：签订合同生效之日起50天内；

- 施工图纸及工程量清单：另附电子版。

三、产品执行规范与技术要求

1、高压开关柜设备

1.1 10kV高压柜采购执行规范

1.1.1 GB3906－91      《3～35kV交流金属封闭开关设备》

1.1.2 IEC60298	    《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

1.1.3 GB11022-1999	《高压开关设备及控制设备标准的共用技术要求》

1.1.4 DL/T404－1997   《户内交流高压开关柜订货技术条件》

1.1.5 GB1984-2003	    《交流高压断路器》

1.1.6 IEC 62271-100	《交流高压断路器》

1.1.7 GB11032-2000	《交流无间隙金属氧化物避雷器》

1.1.8 GB1985-2004 	《高压交流隔离开关和接地开关》

1.1.9 GB1207-1997		《电压互感器》

1.1.10 GB1208-1997		《电流互感器》

1.1.11 IEC-129	   	    《交流隔离开关和接地刀闸》

1.1.12 GB/T16927-1997	《高电压试验技术》

1.1.13 DL/T538-1993	《高压带电显示装置技术条件》

1.1.14 GB156-2003		《标准电压》

1.1.15 以上标准如有新版本，按最新版本执行。

1.2  高压设备运行环境条件

1.2.1 环境温度： 5℃~ + 40℃，24小时平均温度≤+35℃。

1.2.3 相对湿度：日平均值≯ 95%，月平均值≯ 90%（25℃），高湿度可能产生凝露，厂家应采取措施防止凝露对设备的危害。

1.2.4 海拔高度：≤1000m

1.2.5 抗震能力：≤8度，水平加速度<0.2g，垂直加速度<0.83g，安全系数=2。

1.2.6 震动：F<10Hz时，振幅为0.3mm，10Hz<F<10Hz时，加速度为0.1g。

1.3 高压设备运行条件

1.3.1 工作电压：10KV

1.3.2 工作频率：50Hz

1.4 高压开关柜技术要求

1.4.1高压开关柜选用标准柜型，并应符合设计图纸及下列要求：

1.4.2 开关柜的外壳和和隔板采用2.0mm厚优质敷铝锌钢板经数控机床加工和折弯之后拼装而成，不许焊接，装配好的开关柜尺寸应与图纸所注尺寸一致。

1.4.3 开关柜的门面和组合后的侧板须经表面喷砂处理后采用粉末喷涂，漆面牢固，漆面厚度为40μm，颜色不刺目、不反光且美观，保证开关柜在整个使用周期表面涂层不剥落及具有防潮、防霉功能，其余处不做表面处理，颜色应经建设单位认可。

1.4.4 开关柜被隔板分成断路器隔室、母线室、电缆室、继电器仪表室。除仪表室外，各隔室均有单独的压力释放通道。

1.4.5母线隔室

1)	母线室内装主母线，母线呈品字形布置。各相邻柜装有母线套管，防止电弧飘移。             主母线从柜后安装，靠墙安装时，主母线从柜顶安装。

2)	要求所有母线使用全长镀锡铜母线。

1.4.6 电缆隔室

电缆室在柜体的后部，有观察窗，室内可安装电流互感器、零序电流互感器、接地开关、避雷器等，电缆从柜后安装。电缆引线连接排距地面高度大于600mm，便于电缆连接。

1.4.7 继电室及控制回路

继电室内板和面板可安装控制、保护元件及计量、显示仪表。实际接线与电路图保持一致性。

1.4.8 开关柜的接地装置

在电缆室内有单独设有40×4的接地铜排，通过接地排可将各柜的接地铜排连接，并与基础框架相连。

1.4.9 机械电气设备联锁装置

1)	断路器在试验位置或工作位置时，断路器才能进行合分闸操作，而且在断路器合闸后应无法移动。

2)	仅当接地开关处于分闸位置时，断路器才能从断开/试验位置移至工作位置；仅当断路器处于断开/试验位置时，接地开关才能进行合闸操作。

3)	接地开关处于分闸位置时，下门及后门均无法打开。

4)	断路器在工作位置时，二次插头不能拔除。

5)	隔离手车与进线断路器有程序联锁，只有当进线断路器处于断开/试验位置才能移动隔离手车。

1.5 高压开关柜技术数据

1.5.1 开关柜技术标准

序号	名称	单位	数据

1)	额定电压	kV	12

2)	额定电流	A	630-3150

3)	额定频率	Hz	50

4)	短时耐受电流（4s）	kA	25

5)	峰值耐受电流	kA	80

6)	工频耐受电压	kV	42

7)	主回路绝缘电阻	ΚΜΩ	≥1

8)	辅助回路工频耐压试验(1min)	kV	2

9)	雷电冲击耐受电压	kV	75

10) 防护等级		IP4X

1.6柜内主要电器元件要求：

真空断路器:选用固封极注式,操动机构与真空断路器配套，按照设计图纸选择VS1-12/630-25KA(固定式)，技术参数不低于下表数值。

序号	名称	单位	参数

1)	额定电压	kV	12

2)	工频耐压（1min）	kV	42

3)	雷电冲击耐压（峰值）	kV	75

4)	额定电流	A	630A

5)	额定短路开断电流	kA	25

6)	额定短时耐受电流	kA	25

7)	额定峰值耐受电流	kA	80

8)	额定短路关合电流	kA	80

9)	短路电流持续时间	s	4

10	)短路电流开断次数	次	50

11	)机械寿命	次	10000

12	)额定操作电压	V	DC220

13)额定操作顺序		O-3min-CO-3min-CO

14)额定自动重合闸操作顺序		O-0.3s-CO-3min-CO

15) 额定行程	mm	8~12

16) 接触行程	mm	3~4

17) 平均合闸速度	m/s	0.6~0.8

18) 平均分闸速度	m/s	0.9~1.2

19	) 三相合、分闸同期性	ms	≤2

20) 接地电阻	Ω	≤0.01

21	)操作机构	(额定电压)80%~110%各合5次,65%~120%各分5次,应可靠合闸

与分闸.30%分5次,不得分闸.

22	)主回路电阻测量	μΩ	≤600

1.7 开关柜继保要求：

1.7.1 保护功能：过流、过载、速断、零序保护、变压器温度保护和变压器高压侧门保护。

1.7.2记录功能：有功电能、无功电能。

1.7.3显示功能：各相电流A、相间电压V、有功电能、无功电能。

1.8安全接地：接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

1.9柜内母线及绝缘导线敷设

柜内主母线材料应选用镀锌铜排母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。母线之间的连接要保证有足够的持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形。

1.10 柜内二次线

控制线采用截面1.5多芯绝缘铜软线；电流回路线用截面2.5多芯绝缘铜软线，绝缘电压≥500V。线连接端头用铜线耳压紧后搪锡，再用热塑管封紧铜耳根部。二次线应敷设在阻燃塑料线槽内。端子排额定电流不小于10A/380V，每个端子排的标志应与设计图纸一致。（注：如本条与海口市供电局要求冲突，以海口市供电局要求为准。）

1.11柜顶小母线应选用铜条连接。

1.12 计量装置

1.12.1互感器的容量、精度、变比须得到供电局的批准，计量CT和PT应按供电局的要求进行校验。

1.12.2计量仪表应采用海口市供电局认可的且经其校验的电能表。

1.14 检验项目技术参数

按HXGN高压柜规定的各项检测指标进行检验。每项标准必须符合要求。

1.14.1 产品鉴定试验

1.14.2 热运行试验；

1.14.3 绝缘性能试验；

1.14.4 保护回路试验；

1.14.5 电气设备间隙和漏电距离试验；

1.14.6 机械及电气设备试验；

1.14.7 保护程度试验；

1.14.8 出厂试验的所有项目。

1.15 产品出厂试验

对每个新组装的整套设备或每个单元进行测试。

1.15.1 基本框架尺寸和外观检查；

1.15.2 装配、组装及接线质量检查；

1.16 防腐层检查

1.16.1 电气设备间隙和漏电距离检查；

1.16.2 保护措施和保护回路连续性检查；

1.16.3 绝缘强度测试；

1.16.4 机械动作检查；

1.16.5 电气设备操作检查。

1.17 出厂文件

1.17.1 高压开关柜产品说明书

1.17.2使用说明书

1.17.3一次主接线图,二次电气设备原理图

1.17.4出厂试验报告

1.17.5产品合格证

1.18、其他

2、 低压开关柜

2.1 低压开关柜采购执行规范

2.1.1 GB/T4048-1-93  《低压开关设备和控制设备总则》

2.1.2 GB7947-87      《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

2.1.3 GB7251-2005      《低压成套开关设备和控制设备》

2.1.4 JB/T9.661-99   《低压抽出式成套开关设备》

2.1.5 IEC 439-1      《低压成套开关设备和控制设备》

2.1.6 ZBK3600-89     《低压抽屉柜标准》

2.1.7 JB4012-85      《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

2.1.8 IEC112：1979   《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定法》

2.1.9 GB4942.2—85   《外壳防护等级》

2.1.10 GB/T13911      《金属涂覆和化学处理》

2.1.11 ZBK36001       《低压抽出式成套开关设备》

2.1.12 GB9466         《低压成套开关设备基本试验方法》

2.1.13 JB/DQ6141      《低压无功功率补偿装置》

2.1.14 GB14048        《低压断路器》；

2.1.15 GB14048        《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》；

2.1.16 JB2455         《低压接触器》；

2.1.17 JB4011.1       《低压熔断器一般要求》；

2.1.18 JB4013.1       《控制电路电器和开关元件一般要求》；

2.1.19 GB4025         《低压电器基本标准》；

2.1.20 GB998          《低压电器基本试验方法》；

2.1.21 GB776          《电气测量指示仪表通用技术条件》。

以上标准均执行最新版本。如本技术条件与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求。

2.2 设备运行环境条件

2.2.1 环境温度： 5℃~ + 40℃，24小时平均温度≤+35℃。

2.2.2 相对湿度：日平均值≯ 95%，月平均值≯ 90%（25℃），高湿度可能产生凝露，厂家应采取措施防止凝露对设备的危害。

2.2.3 海拔高度：≤1000m

2.2.4 抗震能力：≤8度，水平加速度<0.2g，垂直加速度<0.83g，安全系数=2。

震动：F<10Hz时，振幅为0.3mm，10Hz<F<10Hz时，加速度为0.1g。

2.3 设备运行条件

2.3.1 工作电压：380V±10%。

2.3.2 工作频率：50Hz±4%

2.4 低压开关柜技术要求

配电工程低压柜选用的是GCK标准柜型，并应符合设计图纸及下列要求：

2.4.1 低压开关柜结构

1)外壳、隔板、抽屉采用敷铝锌钢板弯制而成，柜的宽深尺寸应与图纸所注尺寸一致，颜色及要求与高压柜一致，结构应通用、组装灵活，通过机构联锁，使每个抽出单元都具有移动位置、试验位置、分断位置。

2)可分别组成保护、操作、转换、控制等标准单元模块结构，各标准单元模块可任意选用组装，同规格的抽屉能够互换。

3)抽屉的插接触头采用国产优质产品，保证触头的接触可靠性和操作灵活性。保证更换的灵活性。

4)一次隔离触头的动稳定和热稳定应不低于相应容量刀开关的规定。

5)抽出单元与屏（柜）身间应有接地触头位置，接触电阻<1000mΩ。

6)开关柜应在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的电气设备、机械应力，在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员，800A及以上的功能单元应单独设有排气口或喷气口，较小的功能单元可共用一个喷气口。

7)低压开关柜为自承式独立结构，并应能承受所安装元件和短路时产生的动、热稳定。框架、前门板和元件安装板均采用厚度不小于2mm。

8)低压开关柜内零部件尺寸、隔离室尺寸实行模数化,柜内的金属板及结构件组合安装，不许焊接。

9)低压开关柜的宽深尺寸参考图纸所注尺寸，具体根据各厂家柜型对应的尺寸做确认。

10)开关柜应具有内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害。

11)可分别组成保护、操作、转换、控制等标准单元模块结构，各标准单元模块可任意选用组装，同规格的抽屉能够互换。

12)柜体安装在较直、较正、水平的槽钢基础上，基础槽钢应涂防锈漆。

13)柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时，根据运输需要，柜体的底部配有木质底座，易于叉车铲入底部运输。

14)低压柜分隔类型为4型分隔，分别为母线隔室、开关隔室、出线电缆隔室、二次线联结隔室，采用区域之间的隔离及功能单元进、出线间的相互隔离，有效地加强装置安全防护性能。

15)柜面采用粉末喷涂，漆面牢固，漆面厚度为40μm，保证开关柜表面涂层不剥落，其余处不做表面处理；表面涂层颜色应经建设单位认可。

16)抽屉及门面上应具有标记牌，标记牌上应说明该回路用电名称。

17)柜门应开启灵活，，开启角度不小于90°，并具有接地连接装置，保证接地连续性。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

2.5 开关柜基本技术参数

2.5.1	额定工作电压	690 V

2.5.2额定绝缘电压	1000 V

2.5.3主母线最大工作电流	3000 A

2.5.4	主母线额定短时耐受电流(1S)	100 kA

2.5.5 主母线额定峰值耐受电流	220 kA

2.5.6配电母线最大工作电流	2000 A

2.5.7配电母线额定短时耐受电流(1S)	80 kA

2.5.8配电母线短时峰值电流	150 kA

2.5.9	辅助回路的额定电压	AC220V

2.5.10电气间隙	3 20mm

2.5.11爬电距离	3 20mm

2.5.12隔离距离	应符合JB4012－85《低压空气式隔离开关、隔离开关及熔断器组合电源》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化

2.5.13耐压水平	2.5kV  50Hz  1分钟

2.5.14额定冲击耐受电压	8kV

2.5.15额定分散系数	制造厂规定额定分散系数，并按GB7251.1中7.3进行温升试验。

2.5.16温升	按GB7251-2005、IEC947-1的有关规定

2.5.17外壳防护等级	IP40

2.5.18内部防护等级	IP2X

2.6电气设备技术要求

2.6.1低压开关柜设有独立的PE接地系统，并贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，接地保护导体与开关柜柜体通过螺栓可靠连接。

2.6.2低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过螺钉直接连接或通过保护导体与其它的金属部件连接，确保保护电路的连续性和有效性。

2.6.3低压开关柜抽屉的金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效的连接确保保护电路的连续性。

2.6.4保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不能破坏。

2.6.5保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置应能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。

2.6.6保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

2.6.7 可分别组成保护、操作、转换、控制等标准单元模块结构，各标准单元模块可任意选用组装，同规格的抽屉能够互换。

2.6.8  800A及以上采用框架式断路器，安装方式为抽出式。630A及以下采用塑壳断路器，安装方式为抽出式。

2.6.9母线之间的连接采用高强度螺栓进行连接以保证有足够的持久的压力，但不会使母线产生永久变形。

2.6.10 低压开关柜主进线采用上侧母线进线方式，馈电柜采用上出线方式。

2.6.11低压进线柜设置多功能电力计量、监测仪表，计量核算运营成本。多功能电力仪表(带通讯接口)为电子式、精度等级为1.0级及以上。对线路上的电流、电压、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能等进行监测和计量。

2.6.12低压配电柜内母线导电铜排必须为一级铜,并经搪锡处理。

2.6.13低压开关柜内的主母线和配电母线均为四母线，母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

2.6.14母线之间的连接要保证有足够的持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形。柜内所用的绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm2以上的绝缘导线（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。绝缘导线的额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上。

2.6.15柜内母线和导线的颜色应符合GB2681—81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保   护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并且最好贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别外不允许有任何其它用途。

2.7 测量仪表及继电保护装置要求

2.7.1柜面设置必要的测量表计、控制按钮和灯光信号。指示灯和按钮的颜色根据其用途按GB268-281《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》的规定选用。

2.7.3具体依据低压系统图设计要求满足下列功能：

2.7.4测量仪表及继电保护装置应有可靠的防震动措施，不因低压开关柜内的断路器的正常工作及故障动作电流时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

2.7.5测量仪表产品应符合国家或行业的有关技术标准，并通过国家级“质检中心”检验。

2.8断路器保护装置设置要求

项目	瞬时短路保护	短延时短路保护	过流保护	接地保护

0.4kV进线	√	√	√	√

0.4kV馈线	√		√

三级负荷总开关	√	√	√

电容补偿柜	√		√

低压开关柜内上、下级空气断路器的安—秒特性曲线应有大于2级的配合级差。

2.9控制回路要求

2.9.1控制线采用截面1.5多芯铜软线；电流回路线用截面2.5多芯铜软线，线连接端头用铜线耳压紧后搪锡，再用热塑管封紧铜耳根部。

2.9.2盘内二次线应敷设在阻燃塑料线槽内。端子排额定电流不小于10A，380V，每个端子排的标志应与设计图纸一致。

2.10、低压交流框架式断路器

低压交流框架断路器必须符合下列技术要求

2.10.1为满足不同用电负荷的变化，所有断路器的脱扣时间和脱扣电流采用微机控制，现场人工设定，系统保护电流、动作时间可在该设备规定的范围内任意调整。

2.10.2当用电情况作重大修改时,更换断路器不能对开关柜有影响。

2.10.3断路器必须是抗湿热产品,保证在55℃以下不需降容使用。

2.10.4断路器均采用长延时，短延时，瞬动保护,接地故障保护及中性线保护.

2.10.5每台断路器均需配备下列附件:脱扣器,电操,门密封框,分励,失压,安全挡板,两常开两常闭辅助触点，进线柜、联络柜失压延时5S。

2.11低压交流塑壳断路器

低压交流塑壳断路器处满足设计图纸的使用要求外，还应符合下列主要技术要求, 否则买方有权拒绝验收；

2.11.1断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。

2.11.2所有塑壳断路器保护功能应包括：过载长延时及短路瞬时。

2.112.3断路器必须是抗湿热产品,在50℃以下不需降容使用。

2.11.3产品鉴定试验

1)热运行试验；

2)绝缘性能试验；

3)短路强度试验；

4)保护回路试验；

5)电气设备间隙和漏电距离试验；

6)机械及电气设备试验；

7)保护程度试验；

8)出厂试验的所有项目。

2.11.4产品出厂试验

1)对每个新组装的整套设备或每个运输单元都进行测试。

2)基本框架尺寸和外观检查；

3)装配、组装及接线质量检查；

4)电镀及防腐层检查；

5)电气设备间隙和漏电距离检查；

6)保护措施和保护回路连续性检查；

7)绝缘强度测试；

8)机械动作检查；

9)电气设备操作检查。

2.12出厂文件

2.12.1低压开关柜产品说明书

2.12.2使用说明书

2.12.3一次主接线图,二次电气设备原理图

2.12.4出厂试验报告

2.12.5产品合格证

3、电容补偿柜

3.1电容补偿柜采购执行规范

3.1.1 GB7947-87      《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

3.1.2 ZBK3600-89     《低压抽屉柜标准》

3.1.3 GB3983-1-89    《低电压并联电容器》

3.1.4 GB4942.2—85   《外壳防护等级》

3.1.5 GB14048		   《低压开关设备和控制设备》

3.1.6 以及其它相关标准，以上标准如有新版本，按最新版本执行。

3.2 设备运行环境条件

3.2.1 环境温度： 5℃~ + 40℃，24小时平均温度≤+35℃。

3.2.2 相对湿度：日平均值≯ 95%，月平均值≯ 90%（25℃），高湿度可能产生凝露，厂家应采取措施防止凝露对设备的危害。

3.2.3 海拔高度：≤1000m

3.2.4 抗震能力：≤8度，水平加速度<0.2g，垂直加速度<0.83g，安全系数=2。

3.2.5 震动：F<10Hz时，振幅为0.3mm，10Hz<F<10Hz时，加速度为0.1g。

3.3 电容补偿柜器件技术要求

3.3.1 电容器标准

1)执行标准：IEC60831-1

2)环境温度：上限+50℃，下限-25℃；

3)电容器额定电压480V，50Hz

4)介质损耗:≤0.2W/kVAR

5)电容器选用外置式熔丝

6)电容器的最大过载电流为4In(4倍的基波过载电流)

7)电容器的使用寿命20万小时以上

8)电容器的投切涌流耐受能力：200In

9)电容器应具有不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。电容器应具有自愈性能。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。内装放电电阻，在1min内端子间的电压降至50V以下。应配有自动投切低压电容器装置，使功率因数保持在0.9以上，同时分组投切时，不应产生谐振。

3.4 电容补偿柜制造技术要求

3.4.1电容补偿柜结构

1)电容补偿柜的宽深尺寸应与图纸所注尺寸一致，颜色及要求应与高压柜一致。

2)柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时，柜体的底部配有底座，易于叉车铲入底部运输。

3)电容补偿柜的金属板及结构件采用不小于2.0mm敷铝锌钢材制作，组合安装，不许焊接。

4)开关柜门板及两侧封板须经表面喷砂处理后采用粉末喷涂，漆面牢固，漆面厚度为40μm，保证开关柜表面涂层不剥落，其余处不做表面处理；表面涂层颜色应经建设单位认可。

5)电容补偿柜门面上应具有标记牌，标记牌上应说明用电柜名称。

3.5 系统电气设备要求

3.5.1采用手动和自动分步补偿电容的控制方式，设有手动自动选择开关。

3.5.2无功补偿采用自愈式（干式无油）低电压金属并联电容器。分组电容器的投切不得发生震荡，投切一组电容器引起的所在相母线电压变动不超过2.5%。

3.5.3电容器装置应有过电压保护，每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施。

电容器的外壳防护等级不低于IP40。

3、出厂文件

3.6.1电容补偿柜产品说明书

3.6.2 使用说明书

3.6.3 一次主接线图,二次电气设备原理图

3.6.4 出厂试验报告

3.6.5 产品合格证

| 设备配置清单表 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 品牌 |
| 高压断路器 | 国内知名品牌 |
| 框架断路器 | 国内知名品牌 |
| 塑壳断路器 | 国内知名品牌 |
| 电流互感器 | 国内知名品牌 |
| 微机保护 | 国内知名品牌 |
| 直流屏 | 国内知名品牌 |

### 开关柜数量

| 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | HXGN | 4台 |
| 低压开关柜 | GCK | 8台 |
| 壁挂式直流屏 | 20AH（二充一监控） | 1台 |