政 府 采 购

询  价  通  知  书

项目编号：THS2016-X001

项目名称：机房搬迁项目

采购方式：询价

采购人：海南省临高县地方税务局

采购代理机构：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司

2016年12月

目  录

第一章  询价通知	2

第二章 询价须知	3

询价须知前附表	3

询价须知正文	11

一、说明	11

二、询价通知书	13

三、响应文件	14

四、响应文件的递交	17

五、响应文件的评审	18

六、成交结果信息公布与授予合同	21

七、其他规定	22

第三章  政府采购合同格式条款	23

一、政府采购合同协议书	24

二、政府采购合同通用条款	26

三、政府采购合同专用条款	34

第四章 采购需求	35

第五章 响应文件组成	47

第一章  询价通知

(被邀请供应商名称)：

海南省临高县地方税务局的机房搬迁项目（项目编号：THS2016-X001）进行询价采购。经询价小组确定，通知你单位参加询价。

1、请你单位于2016年12月14日起至2016年12月16日(节假日除外)，每日9时～17时(北京时间)，持询价通知、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到海南泰合盛政府采购招标代理有限公司，地址：海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室购买询价通知书。询价通知书售价：200元/套，售后不退。

2、提交响应文件的截止时间为2016年12月19日10时00分(北京时间)，地点为海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室。

3、逾期送达或者不按询价通知书要求密封或者不按询价通知书的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4、采购人同意采购代理机构按照有关规定向本项目成交供应商收取代理服务费。

5、你单位收到本通知后，请于2016年12月16日17时前来函以确认是否参加询价。

6、联系方式：

采 购 人：海南省临高县地方税务局

联 系 人：刘长盛           电    话：13322055569

地    址：临高县临城镇临美路地税办公楼

采购代理机构：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司

联 系 人：符经理     电    话：0898-65834364

地    址：海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室

保证金汇至：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司海口国兴支行

银行帐号：8989 0061 7610 608

2016年12月  日

第二章 询价须知

# 询价须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 机房搬迁项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：海南省临高县地方税务局 地址：临高县临城镇临美路地税办公楼 电话：13322055569 联系人：刘长盛 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司 地址：海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室 电话：0898-65834364 联系人：符经理 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | □ 1.由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与询价。 ( 2、发布邀请公告 □ 3.随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取。 |
|  | 购买询价通知书时应提供的资料 | 1、询价通知； 2、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)； 3、供应商资格条件要求的相关资料（材料）。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件： 参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明资料（材料）： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或已实行“三证合一”的只需提供具有“统一社会信用代码”的营业执照等证明文件的复印件加盖公章）； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2015年以来任意1个月的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，包括： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消询价资格； ②为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； ③在单一品目的货物采购活动中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算； ④响应产品的生产、销售、技术、服务安全应当符合国家法律法规（或行业标准）以及政府采购政策的规定； ⑤供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得本项目的询价通知书。 2、特定资格条件： 采购人根据采购项目的特殊要求，所规定的供应商提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明： 参加本项目询价的供应商须提交询价保证金。 3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。 （1）查询渠道及截止时点：各级财政部门、采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采取必要方式（书证、电子数据等）做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 （3）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；采购人及采购代理机构应当妥善保管相关供应商信用信息，不得用于政府采购以外事项。 |
| 第二章第6.1、6.2款 | 联合体形式 | 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购： ( 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.3款 | 对联合体各方的要求 |  |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ( 采购人不组织 □ 采购人组织， 时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ( 本项目拒绝进口产品参加 □ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。 | ( 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品； (2)环境标志产品；(3) 支持中小企业发展； (4) 其他。 | （1）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第 期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 ％。 （2） 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 期)内的：应给予5%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 ％。 （3）非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％ ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 ％。 (4)其他。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向相关银行咨询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向相关担保机构咨询，格式见附页1。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 《中华人民共和国政府采购法》第九条：“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。” |
| 二、询价通知书 |
| 第二章第11.1款 | 获取询价通知书及准备响应文件的时间 | 2016年12月13日至2016年12月16日（北京时间） |
| 第二章第12.1款 | 提交响应文件的截止时间 | 2016年12月19日10时00分 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第16.5款 | 采购项目预算 | 321204.09元 |
| 第二章第17.4款 | 非制造商的证明文件 | ( 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理报价货物、或为报价货物提供售后服务的证明文件 |
| 第二章第17.5款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | (不要求提供 □要求提供，提交的时间：2016年12月 日10时、地点海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室。 |
| 第二章第18.1款 | 保证金 | □ 不要求提供 ( 要求提供： 1、保证金数额：6000元(人民币)； 2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等非现金形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。 户 名：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司海口国兴支行 账 号：8989 0061 7610 608 |
| 第二章第19.1款 | 响应文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件副本份数 | 二 份 |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第21.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 政府采购项目编号： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第23.1款 | 响应文件的递交地点 | 海口市兴丹路61号上丹小区D栋二单元1806室 |
| 五、成交结果信息公布与供应商质疑 |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定的媒体 | 中国海南政府采购网、海南省人民政府网等网站 |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | □ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： ( 合同签订时采购人可视情况而定 |
| 六、其他规定 |
| 第二章第39.1款 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由成交供应商按招标代理服务费收费标准（见附页2）在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳 |
| 第二章第40.1款 | 其他规定 | 无 |

附页1

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页2

政府采购代理服务收费标准

根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号)及《国家发展改革委关于废止部分规章和规范性文件的决定》（2016年第31号令）的规定：

一、招标代理费实行市场调节价。

二、原招标代理费计收所执行的《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）已于2016年1月1日起废止。

三、本项目的代理服务费以项目预算金额为基数，按1.5%的费率计收，收费低于人民币5000元的，按5000元计收。

# 询价须知正文

# 一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称询价须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料购买询价通知书。

2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合询价须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 询价通知书规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与询价的费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

6.2除询价须知前附表中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.3供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）参加联合体的供应商均应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按询价须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除询价通知书前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加询价采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见询价通知书前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除。实行政府采购优先采购的优惠率见询价通知书前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业，可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向询价须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

# 二、询价通知书

10．询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价通知

第二章 询价须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。

10.3供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.询价通知书文件的提供期限

11.1询价通知书自开始发出之日起至询价须知前附表规定的递交响应文件截止时间止，不少于3个工作日。询价通知书提供期限见询价须知前附表。

12.提交响应文件的截止时间

12.1供应商提交响应文件截止时间见询价须知前附表。

13.询价通知书的澄清或者修改

13.1在本章第12.1款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第12.1款规定的提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

# 三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）询价响应声明

（2）供应商的资格证明材料

（3）技术响应与偏离表

（4）商务条件响应与偏离表

（5）报价一览表及分项价格表

（6）供应商认为需提供的其他资料

15.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2报价一览表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）技术规格、参数及要求中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）响应文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

16.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

16.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见询价须知前附表。

17.供应商符合询价通知书规定的证明文件

17.1在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质性响应而被拒绝。

17.3 证明货物及其服务与询价通知书要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17.4除询价通知书前附表另有规定外，供应商提供的货物和服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

17.5 询价通知书前附表规定供应商在询价时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在询价通知书前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

18.保证金

18.1询价须知前附表规定交纳保证金的，应按询价须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。

18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

18.3 未按询价通知书规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

18.4采购代理机构在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交公告前和成交公示期间，成交供应商无正当理由放弃中标资格的；

（6）询价通知书规定的其他情形。

19. 响应文件有效期

19.1响应文件有效期见询价须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见询价须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按询价通知书要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

# 四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

21.2响应文件封套上应写明的内容见询价须知前附表。

21.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回

22.1供应商在本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达询价须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者询价小组应当拒收。

23.2在本章第12.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

# 五、响应文件的评审

24.供应商资格审查

24.1供应商有本章第17.1款情形的，询价小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

24.2供应商为联合体的，询价小组将根据本章第6.3款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

24.3除本章第17.1款、第17.2款情形外，询价小组应再对供应商进行资格审查。

25.询价程序

25.1询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。

26.初步审查

26.1询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合询价通知书要求的；

（2）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

26.2当出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加询价时，评审中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商；

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。

27.2响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.澄清

28.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.符合性审查

29.1对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

30.提出成交供应商

30.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.2款、第9.3款、第9.4款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2按本章第30.1条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

32.询价终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）询价邀请公告公示期满后,报名供应商不足3家的；

（4）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

# 六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.2供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按相关法律法规规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

38.签订合同

38.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

# 七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1成交供应商应按询价须知前附表规定交纳采购代理服务费。

40. 其他规定

40.1询价通知书的其他规定见询价须知前附表。

第三章  政府采购合同格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十七条的规定：“国务院财政部门应当会同国务院有关部门制定政府采购合同标准文本。”

目前，由于尚未有统一的政府采购合同标准文本，甲、乙双方可以参照本示范文本订立采购合同。

# 一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1） 合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同。

3.履行合同的时间、地点及方式：

起始日期：     年    月    日，完成日期：      年    月     日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、根据采购文件的约定需支付预付款的，须在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同书

（3）成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）响应文件

（6）询价通知书

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                                                生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份、供应商    份、 政府采购监管部门1份、采购代理机构1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

# 二、政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见询价须知前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。本次采购的乙方名称、地址见询价须知前附表。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在询价通知书中指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价通知书、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见询价询价通知书。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（询价通知书另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1项规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合询价通知书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于询价通知书规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在询价通知书规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在询价通知书中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）询价通知书规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，乙方不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按询价通知书中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24.合同未尽事宜

24.1合同未尽事项见询价通知书。

# 三、政府采购合同专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定

第1.2（6）款	项目现场

第5.1条	履行合同的时间、地点及方式

第9.2(1) 款	质量保证期

第9.2(3) 款	响应时间

第13.5条	合同价款支付方式和条件

第14.2(5) 款	伴随服务

第20.2条	解决争议的方式

第24.1条	合同未尽事项

第四章 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天面防尘 | 刷2遍防尘漆,拆除垃圾 | 平方米 | 20 |
| 2 | 墙面涂料 | 乳胶漆 | 平方米 | 130 |
| 3 | 铝合金天花板 | 乳白色烤漆、600mm*600mm*0.8mm | 平方米 | 15 |
| 4 | 防静电地板 | 安装高度200mm | 平方米 | 15 |
| 5 | 环保砖砌墙/窗户封堵 | 轻质砖 180mm | 平方米 | 25 |
| 6 | 甲级单开防火门 | 甲级、2200mm*900mm | 樘 | 2 |
| 7 | 天花辅材、辅料等 | 拉钉、膨胀螺栓、螺纹杆等 | 项 | 1 |
| 8 | UPS主机 | 20KVA/18KW 纯在线智能UPS，机架式安装（3U），三相380V输入，效率高达94%，超大屏幕LCD，通过485卡接入监控单元（RDUA） | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 12V100AH铅酸 | 个 | 32 |
| 10 | 蓄电池箱 | 32节箱包括电池连线 | 个 | 1 |
| 11 | 32A竖直型PDU | 32A总输出，20位C13输出,智能PDU,带过载和数字电流表,485通讯 | 条 | 6 |
| 12 | 电力电缆 | 阻燃电力电缆（配电室-机房动力配电柜）、4*25+1*16 | 米 | 50 |
| 13 | 电力电缆 | 阻燃电力电缆（配电柜-精密空调）、4*16+1*10 | 米 | 10 |
| 14 | 电力电缆 | 阻燃电缆（设备机柜进线）、RVV 3*6平方 | 米 | 30 |
| 15 | 电力电缆 | 阻燃电缆（电池连线）、RVV 25平方 | 米 | 20 |
| 16 | 强电线槽 | 镀锌铁线槽（机房水平线槽）、400mm*100mm*1.2mm | 米 | 10 |
| 17 | 配电辅材 | 铜线鼻、热缩套管、标签、角钢吊架\支架、安装附件等 | 项 | 1 |
| 18 | 精密空调室内机 | 空调室内机单元，单冷，额定12.5KW，支持上下走水， | 组 | 1 |
| 19 | 精密空调室外机 | 空调室外机，标准型。 | 套 | 1 |
| 20 | TCP/IP通信卡 | 空调专用 | 套 | 1 |
| 21 | 空调管网 | Φ16铜管、13mm保温棉 | 米 | 30 |
| 22 | 制冷剂 | Freon 22,22.7KG | 瓶 | 1 |
| 23 | 空调辅材 | 铜管弯头、银焊条、氧气、氮气、管道清洗溶剂等 | 批 | 1 |
| 24 | UPS主机 | 10KVA | 台 | 1 |
| 25 | 蓄电池 | 12V100AH铅酸 | 个 | 16 |
| 26 | 蓄电池箱 | 16节箱包括电池连线 | 个 | 1 |
| 27 | 系统集成费 | 包括设备实施安装、测试联调、消防检测等。柴油发电机拆除清洗、更换机油/三滤发电机拆除清洗烘干，基础抬高1000mm。 | 项 | 1 |

# 二、技术参数

1、天面防尘二十平方米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体指标 | 机房原顶面基层处理：去除天面的毛刺和杂物，刷2遍防尘漆。 |

2、墙面涂料一百三十平方米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 机房区域内墙、柱面采用乳胶漆，基层用双飞粉打底，墙面打磨平整后涂两遍乳胶漆，要求墙面平整不起尘，乳胶漆要求采用环保防霉防潮产品。 |

3、铝合金天花板十五平方米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 机房区域内选用铝合金微孔吸音板吊顶。安装高度根据实际情况。机房区域室内净高不小于2300mm。 吊顶板规格：600*600*0.8mm、颜色乳白色、孔径Φ2.5、背面带防尘吸音纸。 吊顶收边线采用20mm白铝角线。 吊顶板安装要求：接缝要平整严密，行与行之间接缝要错开拼接。 |

4、防静电地板十五平方米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 机房区域内地面选用全钢抗静电活动地板。机房区域活动地板铺设高度200mm。 机房内空调设备、配电柜和服务器机柜等设备采用40角钢制作承重固定支架。 抗静电活动地板规格：600x600×35mm。 活动地板电性能要求: 在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值在1.0×105～1.0×108Ω之间。 活动地板机械性能要求：支撑的承载能力应大于1000kg。 地板安装要求:地板与地板之间不能有明显缝隙和突起，应平稳，不得晃动，地板支架要接地。 |

5、环保砖砌墙/窗户封堵二十五平方米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 机房区域之间的隔断要求采用环保砖砌墙，砌墙高度地面到楼板全封闭，砖墙厚度180mm，墙两面防水沙浆批挡，防水防潮。机房区域外窗均采用砖墙封闭, 各室外窗和进户门注意封堵孔洞，防止渗水、漏水。 |

6、甲级单开防火门二樘。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 机房区域对外进出口均采用甲级单开钢质防火门，规格：900×2200mm。 |

7、天花辅材辅料等一项。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 拉钉、膨胀螺栓、螺纹杆等 |

8、UPS主机一台。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 配置20KVA 高频技术UPS主机，安装方式为机架时安装。 1.主要技术参数 1.1 纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行； 1.2 主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上； 1.3 设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃； 1.4 主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理； 1.5 产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤； 1.6 主机操作方便灵活可靠，提供4英寸或以上大屏幕液晶显示； 1.7 说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定； 2. 主机输入要求 2.1 输入额定电压：380Vac； 2.2 输入电压范围为228 Vac -478 Vac； 2.3 输入频率范围为：40Hz-70Hz； 2.4 输入功率因数： >0.99(满载时) 2.5 输入标配防雷浪涌冲击电路； 2.6 整流器要求：采用IGBT高频整流技术； 2.7 电池输入要求并机时可以共用电池组 3. 主机输出要求 3.1 逆变器：采用全数字DSP控制IGBT逆变技术； 3.2 电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.2%； 3.3 输出功率因数不低于0.9； 3.4 输出电压失真度：线性负载＜3％，非线性负载＜5％； 3.5 输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1； 3.6 市电模式下系统工作效率：≥92％，可达94％，满足绿色电源和节能环保的要求； 3.7 过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200mS； 3.8 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms； 3.9 主机对电池有大功率充电能力，标配超过10A的充电电流。 3.10 旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms； 3.11 噪音（距离设备1米处）：＜58dB(A)； 3.12 要求支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单点瓶颈故障，不得配置电气插框。 3.13 要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置。 4. 电磁兼容 4.1 传导干扰符合YD/T 983-1998中5.1表2 “A级TPE电源端口传导骚扰限值”规定； 4.2 电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中5.2表4 “A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定； 4.3 抗干扰性能应符合YD/T 983-1998 中7.3表9“抭干扰性能最低测试等级和判定准则”的规定； 5. 告警保护功能 5.1 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警，但声音告警应能屏蔽和复位； 5.2 输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电； 5.3 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电； 5.4 电池电压低保护 ：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至告警点时发出声光告警，降至保护点时停止供电； 5.5 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电； 5.6 高压防护：市电高于主机输入范围，能切断市电输入，避免其它元器件受损； 6. 电池管理功能 6.1 在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制。 6.2 具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载； 6.3 来电后保护UPS自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电； 7. 安全性、可靠性要求 7.1 外壳保护要求:UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应≤0.1Ω； 7.2 绝缘电阻: 环境温度在（22±5）℃, 环境湿度≤90%RH时，UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ； 7.3 绝缘强度：输入电路对地，输入电路对输出电路和输出电路对地应承受方均根值为1500V（或直流电压2121V）的50Hz正弦交流电压一分钟；信号控制电路对地应承受方均根值为500V的50Hz正弦交流电压（或直流电压707V）一分钟不击穿，不飞弧，漏电流小于20mA； 7.4 对地漏电流：UPS机壳对地的漏电流应≤3.5mA； 7.5 可靠性要求：UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应≥50,000h(不含蓄电池)； 8. 远程监控通讯能力 8.1具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS故障告警（内容包括UPS电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映UPS运行性能的告警； 8.2 应具备USB监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持TCP/IP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议； 8.3 主机具有标准的USB通讯接口，采用国际标准通讯协议，并免费提供通讯协议，具有良好的开放性； 8.4主机提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议。其中，SNMP通讯卡应提供扩展端口，可以同时接入不少于4路温湿度传感器、4条智能型PDU，并能接入1路无线短信Modem，以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP通讯卡及配套软件，实现服务器自动安全关机功能。 |

9、蓄电池三十二个。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 网络接口 | 蓄电池容量：12V-100AH,建议尺寸：407*173*236mm 电池中完全无多余电解液，可倒放90度使用，不会出现漏液情况； 电池必须具有防爆设计，能防止内部酸雾溢出对设备造成腐蚀，也可防止外部明火引爆电池； 电池必须具有良好的恢复功能，配套电源设备电池状态对负载过放电，经充分充电后，电池容量可以恢复，不允许出现容量降低现象； 电池设计浮充期待寿命应不少于十年，且电池生产厂家承诺保修期不少于三年； 供货时需要提供电池厂家的原产地证明文件。 密封性采用O型圈和环氧树脂完善结合，更可靠密封，有效防止端子漏液和腐蚀现象 均一性能电池之间电压差<40mv，放电一致性好 安全性采用稳定可靠的单向安全阀，先进的超声波融合技术，安全性更高 阻燃外壳材料采用阻燃电池外壳，符合UL94V-0标准 定功率放电 终止电压10.8V时5分钟为1944W 定电流放电 终止电压10.8V时5分钟为236A |

10、蓄电池箱一个。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 采用金属板材组合式电池架或者箱，每个电池箱可安装32节12V100AH蓄电池，分为四层，包括每组蓄电池之间的电池连线，要求每个电池架配置一个直流电池开关，电池架需要配置接地端子和防雷接地系统连接。 |

11、32A竖直型PDU六条。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 32A总输出，20位C13输出,智能PDU,带过载和数字电流表,485通讯，可接入环境监控系统，机柜后部竖直安装。 |

12、电力电缆五十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 阻燃电力电缆（配电室-机房动力配电柜）、铜芯聚氯乙烯绝缘护套阻燃电力电缆,额定电压1千伏规格ZR-VV 4*25+1*16平方毫米 |

13、电力电缆十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 阻燃电力电缆（配电柜-精密空调）、铜芯聚氯乙烯绝缘护套阻燃电力电缆,额定电压1千伏规格ZR-VV 4*16+1*10平方毫米 |

14、电力电缆三十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 阻燃电力电缆（设备机柜进线）、铜芯聚氯乙烯绝缘护套阻燃电力电缆,额定电压1千伏规格ZR-RVV 3*6平方毫米 |

15、电力电缆二十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 阻燃电缆（电池连线）、铜芯聚氯乙烯绝缘护套阻燃电力电缆,额定电压1千伏规格RVV 25平方毫米 |

16、强电线槽十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 镀锌铁线槽（机房水平线槽）、400mm*100mm*1.2mm |

17、配电辅材一项。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 铜线鼻、热缩套管、标签、角钢吊架\支架、安装附件等 |

18、精密空调室内机一组。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 精密空调制冷功率大于等于12.5KW，封闭冷通道专用机型，采用水平送风方式，正面送风，背面回风，每个精密空调配置TCP/IP通信卡。 空调封闭仓单元，600*850*2000（WDH），IP20，前部为封闭金属门，后部为空调操作面板。制冷单元操作面板布置于回风侧（背面），以便机房管理人员无需打开封闭冷通道即可对空调进行查看、设置。 项目 技术指标要求 制冷量和显冷量（W） 24℃dB 50%RH 制冷量 12500 显冷量 10200 风机 标准风量（m3/h） 2600 风机台数 1 机外静压（Pa） 0 压缩机 数量 1 类型 涡旋压缩机 高压保护（MPa） 2.8 低压保护（MPa） 0.14 最大运行电流（A） 9.1 滤网 尺寸（mm） 578x914x8 376x427x8*2 数量 3 室内机组接口 尺寸 回液管ID（mm） 12.7 排气管ID（mm） 15.88 冷凝水排水管OD（mm）20 电参数 最大电流FLA（A） 22 空气开关 32 监控管理软件 远程监控软件 随机免费赠送 室外机监测 可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性 气流丢失检测及告警功能 可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息 停电自启 具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间 显示屏 LCD背光显示 全中文大屏幕显示，具有密码保护、专家故障诊断功能 机组运行 主备机切换 主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能 维护 100% 全正面维护 通讯 接口 配置标准的RS485 监控接口 协议 提供标准的通信协议 1．机房专用空调机组的机械性能 （1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 （2）操作及维修安全、方便。 （3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 （4）材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空调设备室内风机应采用全金属防腐材质。 （5）压缩机：压缩机位于室内机，采用涡旋压缩机。 （6）标牌、标记：应平整清晰。 2．机房专用空调机组的电气性能 （1）机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 （2）电气性能应符合IEC标准 （3）输入电压允许波动范围：220/380V +20% ( -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 （4）频率：50HZ ( 2HZ （5）三相机组要求具备缺相自动监测、保护、告警功能 （6）三相机组要求具备相序错误自动切换，并保障正常工作功能 3.机房专用空调机组的适应环境 温度：室内 -0℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ 湿度：≤95%RH 运行环境应保障冬季室外温度-15℃以下，正常启动制冷、加热运行。 4.机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 （1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 （2）温度调节范围：+17℃ ( +28℃ （3）温度调节精度： (2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时 (1℃ （制冷量≥20KW）温度变化率< 5℃/小时 （4）湿度调节范围：40% ( 60%RH （5）湿度调节精度：(10 %RH （6）温度波动超限应能发出报警信号 5.机房专用空调机组的机组性能 （1）机房专用空调应有较大的送风量，风量不低于2600m3/h。 （2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，具有高显热比，总冷量不低于12.5kW（室内回风条件24℃，50%湿度，室外35℃工况下） （3）机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比>3.0。冷量、能效比数据需提供第三方国家权威测试机构的测试报告。 （4）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机应选具有较高的能效比的涡旋压缩机 （5）节流装置应采用高效可靠的机械式热力膨胀阀。 （6）机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年365天，每天24小时不间断运行 （7）机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 （8）机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。 （9）每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 （10）机房专用空调机组的噪音： 室内机组：距机组2米处自由空间声压级( 60dB(A) 室外机组：距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A) （11）机房专用空调的空气洁净度： 应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换 （12）机房专用空调的控制系统： ①应具有先进的微处理控制器，可存储200条以上历史告警信息。 ②微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。 ③机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 ④大屏幕LCD全中文显示； ⑤应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； ⑥应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设； ⑦应具备休眠功能，可通过布置在微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机； ⑧应具备经济运行模式，可在用户设定的时间段内自动放宽温度控制精度，减少压缩机的启停次数； ⑨能记录各主要部件的运行时间； ⑩控制系统应具有多级密码保护功能； ⑪保存20条以上故障告警信息； ⑫具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失； ⑬具备多台机组间主备切换以及轮流工作的联机功能 6．机房专用空调机组的监控性能 （1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 （2）系统应具有三遥性能 遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 （3）系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。 免费提供通讯协议。 （4）机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。 （5）设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 （6）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 7.机房专用空调机组的冷却设备 （1）机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。 （2）机房专用空调机组的风冷冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 （3）机房专用空调机组的风冷冷凝器应采用金属结构，外表喷涂防腐，应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 （4）机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。 （5）机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。 （6）机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。 （7）机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能 （8）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 8.机房专用空调机组安装特性： （1）在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。 （2）室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。 9.机房专用空调机组的适用性： 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。 机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。 |

19、精密空调室外机一套。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 配套精密空调室内机，同厂商空调室外机，标准型。 |

20、TCP/IP通信卡一套。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 配套精密空调室内机，同厂商通信协议。 |

21、空调管网三十米。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 配套精密空调室内机连接室外机，Φ16铜管、13mm保温棉。 |

22、制冷剂一瓶。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | Freon 22,重量22.7公斤，精密空调制冷剂。 |

23、空调辅材一批。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 铜管弯头、银焊条、氧气、氮气、管道清洗溶剂等 |

24、UPS主机一台。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 配置10KVA UPS主机，安装方式为机架时安装。 ①主要技术要求： 提供额定输出功率为10kVA的不间断电源。 ②环境条件 温度范围要求： 工作温度：0℃～+40℃，能长期满载正常工作； 储运温度：-40℃～+70℃，不带电池； 相对湿度范围要求： 工作相对湿度：5%~95％（无冷凝） 大气压力要求： 海拔高度在1500米时不降额。 振动与冲击性能要求： 应能承受频率为10～55Hz、振幅为0.35mm、3个方向各连续5个循环的正弦波振动。 应能承受峰值加速度为150m/s2、持续时间11ms、3个方向各连续3次的冲击。 ③电气性能 UPS应为在线式设备。 输入电压及输入频率 输入电压范围应不小于±30%。 输入频率范围应为50Hz±10%。 UPS的输入功率因数应大于等于0.99。 输出电压稳压精度应小于±3％。 输出波形失真度 线性负载输出波形失真度应不大于3％。 非线性负载输出波形失真度应不大于5％。 市电与电池切换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应0ms。 设备输出功率因数应不小于0.8。 输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1。 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于5分钟。 UPS在市电中断后，电池放电终止后，能自动关机保护。在市电恢复正常后，UPS应能自动恢复正常运行。 电磁兼容限值 传导骚扰限值：在150kHz～30MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合YD/T 983中5.1表2规定的限值。 辐射骚扰限值：在30MHz～1000MHz频段内系统的电磁辐射干扰电压电平应符合YD/T 983中5.2表4中规定的限值。 抗扰性要求：应符合YD/T 983 中7.3表9和续表9中规定的判断准则。 保护与告警功能 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。 输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电。 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。 风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警。 遥测、遥信性能 通信接口：UPS应具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 遥测：交流输入电压、直流输入电压、交流输出电压、交流输出电流、输出频率、充电电流。 遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录。 UPS应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换的功能及电池组放电记录功能。 外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。 安全要求绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ。 绝缘强度：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜10mA；或2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜1mA。 外观与结构 不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。请投标方提供UPS框架及机壳的型材及规格。 通风散热：不间断电源结构设计应有利于自然通风和散热。 设备维护：设备应具有液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据。便于日常维护，且屏幕尺寸不小于58mm×35mm（对角线长度不小于66mm）。 不间断电源设备的尺寸（宽×深×高机应不大于180*525*455。 节能环保 电源效率设备在100%负载率情况下的效率应不低于91%。 噪音应标设备工作噪音在市电模满载时噪音应小于58db。 |

25、蓄电池十六个。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 网络接口 | 蓄电池容量：12V-100AH,建议尺寸：407*173*236mm 电池中完全无多余电解液，可倒放90度使用，不会出现漏液情况； 电池必须具有防爆设计，能防止内部酸雾溢出对设备造成腐蚀，也可防止外部明火引爆电池； 电池必须具有良好的恢复功能，配套电源设备电池状态对负载过放电，经充分充电后，电池容量可以恢复，不允许出现容量降低现象； 电池设计浮充期待寿命应不少于十年，且电池生产厂家承诺保修期不少于三年； 供货时需要提供电池厂家的原产地证明文件。 密封性采用O型圈和环氧树脂完善结合，更可靠密封，有效防止端子漏液和腐蚀现象 均一性能电池之间电压差<40mv，放电一致性好 安全性采用稳定可靠的单向安全阀，先进的超声波融合技术，安全性更高 阻燃外壳材料采用阻燃电池外壳，符合UL94V-0标准 定功率放电 终止电压10.8V时5分钟为1944W 定电流放电 终止电压10.8V时5分钟为236A |

26、蓄电池箱一个。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 采用金属板材组合式电池架或者箱，每个电池箱可安装16节12V100AH蓄电池，分为四层，包括每组蓄电池之间的电池连线，要求每个电池架配置一个直流电池开关，电池架需要配置接地端子和防雷接地系统连接。 |

27、系统集成费一项。

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体性能 | 包括机房设备实施安装、测试联调、消防检测等。用户原有柴油发电机水浸后拆除清洗、更换机油/三滤、发电机拆除清洗烘干，柴油发电机原基础混凝土浇注后抬高1000mm。 |

三、商务要求

1、交付时间：签订合同后60天内交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：签订合同时采购双方另行约定。

4、质量保证及售后服务：签订合同时采购双方另行约定。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分（可不依序排列）：

一、询价响应声明

二、供应商的资格证明材料

三、技术响应与偏离表（附件1）

四、商务条件响应与偏离表（附件2）

五、报价一览表及分项价格表

附件3：报价一览表

附件4：分项价格表

六、供应商认为需要提供的其它资料

附件5：中小企业声明函

一、询价响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的询价通知书（项目编号：             ）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起60日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式二份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与询价过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附：法定代表人身份证明

附：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：    年   月   日

三、技术响应与偏离表

附件1：

| 序号 | 采购需求 | 报价响应 | 响应与偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

四、商务条件响应与偏离表

附件2：

| 采购商务条件 | 响应文件的商务条件 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属询价通知书规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

五、报价一览表及报价文件

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
|  | 交付时间 | 签订合同后60天内交付使用 |
| 2 | 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件4：

分项价格表

项目名称：                                                金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计 | 大写： 小写： |

说明：本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目中的“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

六、供应商认为需要提供的其它资料

附件5：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：