- 新信息中心机房配套UPS和空调项目

- 招标文件

- 项目编号：HZ2016-485

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省农垦总医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	20

第五章 投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	30

初步审查表	32

技术、商务评分表	33

# 第一章 投标邀请函

受海南省农垦总医院的委托，海南海政招标有限公司就新信息中心机房配套UPS和空调项目（项目编号：HZ2016-485）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：新信息中心机房配套UPS和空调项目；

2、用途：海南省农垦总医院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥1,304,298.27元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、如投标人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书原件与售后服务承诺函；

5、投标人须具有国家信息系统集成及服务资质认证证书。

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年11月25日至2016年12月1日9：00-17：00（节假日除外）；

2、地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005。

3、方式：直接报名购买，每套￥200元/套（售后不退）；投标保证金为：￥20,000元。投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号或项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

4、领取招标文件时请提供加盖单位公章的营业执照副本复印件、介绍信（以上报名材料需加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月15日上午08：45--09：00；

2、投标截止时间：2016年12月15日上午09：00；

3、开标时间：2016年12月15日上午09：00；

4、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

5、招标结果请查询： www.ccgp.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南海政招标有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

联系人： 成小姐

电话：0898－68500660    传真：0898－68500661

邮箱：hnhzzb@163.com

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

六、采购人联系方式

1、地址：海口市白水塘路48号

2、联系人：苏工

3、联系电话：18907525666

海南海政招标有限公司

二〇一六年十一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省农垦总医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：新信息中心机房配套UPS和空调项目

项目编号：HZ2016-485

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

新信息中心机房配套UPS和空调项目。

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS供电系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 精密空调系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 强电电缆施工部份 | 1 | 项 |  |

三、详细需求

3.1 项目概况及机房各项系统需求说明

海南省农垦总医院是一家集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，医院始建于1952年是一所具有60多年历史的大型综合性三级甲等医院位于海南省海口市白水塘路48号，医院被海南省评为"五佳医院"，"花园式医院"，"卫生系统先进单位"，全省省级医疗单位行风评议五项满意医院， 被授予"全国五一劳动奖"、"全国防治非典型肺炎工作先进基层党组织"、"海南省先进基层党组织"等荣誉称号。

出于建设需求且原综合楼的五楼机房的UPS系统已满足不了日益剧增数据、管理服务器等重要IT信息化设备的正常供应用电、负荷不起，单位现重新在综合楼一楼建设新的数据网络机房，现建设新机房招标需求内容如下：

第一项：UPS供电系统

第二项：精密空调系统

第三项：强电电缆施工部分

各项系统功能描述

第一项：UPS供电系统

海南省农垦总医院新信息中心机房配套UPS和空调项目，包含UPS主机、电池和配套空调，为保证计算机信息系统的安全、稳定、不间断地正常运行，以免给日常业务带来不必要的损失，新建设2套UPS 160KVA，配有ConnectUPS SNMP/WEB网络适配器，双机并机冗余一台负载工作、一台待机备用，当负载工作故障时可自动切换到备用机进行不间断工作。

要求：

1、单机负载最大160KVA，每台单机后备电池为2组，每组电池40节；

2、电池配置满足UPS单机负载80%功率后备为≥60分钟。

按照单机160KVA UPS输出功率因数0.9，单机满负荷放电后备时间≥40分钟，在25℃终止电压1.67V/单格工况下的后备时间计算依据，每台UPS配2组(40节/组)，共4组160节电池。

第二项：精密空调系统

海南省农垦总医院机房UPS供电系统建设，机房位于海南省农垦总医院综合楼一楼，UPS电池机房面积约16.32平方米，UPS主机房面积约10平方米，设备应是满足A级机房要求，安全稳定的标准设计，保证机房间温湿度正常。

基于新建机房根据现场的实际情况，将为机房的UPS供电系统配置两台精密空调、一台普通变频空调，要求设备为机房专用空调。

1、UPS主机房安装两台精密空调；

2、UPS电池房安装一台普通变频空调；

3、精密空调单台制冷量不小于12KW；

4、普通变频空调为冷暖3匹型。

要求投标人必须完成精密空调的相关工程要求，包括精密空调配电、承重、管道（水管、铜管）、安装调试等等。以免影响目前机房的正常施工进度，投标中请详细说明施工方案。投标人投标同时须提交项目验收方案、售后服务方案以及培训方案以供评审。

第三项：强电电缆施工部份

海南省农垦总医院机房UPS供电系统建设，新建机房不具备UPS供电系统主机要求的接入电线电缆条件，因此需要从新建机房的另一端强电电房内布置安装一条足够满足UPS主机要求的强电电缆，新建机房距离强电电房直径距离约为100多米（不包含拐弯及上下绕道部分），要求电缆主线不低于120平方的铜芯电缆，电线缆要求安装不妨碍影响原强电房内的设备，线缆安装必须可靠牢固合理，可搭设桥架。机房内部要安装强电电柜箱，电柜箱内要安装主控断路器等空气开关，分开管理给供电设备。

3.2 设备清单（序号、各系统名称、设备名称、规格及技术参数要求、单位、数量）

注：带★的为关键指标，必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、UPS供电系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 1、★额定功率: 高频IGBT 160KVA. 2、制式：高频双变换在线式三进三出. 3、▲输入电压范围：209VAC至475VAC. 4、▲输入频率范围：40 to 72 Hz. 5、输入功率因数：＞0.99. 6、输入电流谐波：＜=3%. 7、输出电压稳定度：380VAC±1%. 8、输出频率稳定度：50Hz±0. 1%. 9、★输出功率因数：0.9. 10、输出波形：纯正弦波. 11、★失真度：THD＜2%（100%线性负载）. 12、▲并机方式：生产厂商须具备UPS热同步并机技术能力，无主从关系，不给并机系统引入故障点，提供不少于9年以上的第三方技术证明文件。并机无需增加并机附件可直接热同步并机；请在投标文件中详细描述如何实现的并机原理。 13、峰值比：3:1. 14、动态反应：±1%. 15、转换时间：0ms. 16、★电池接线方式：电池组连接不接受采用含中线的三线连接方式，只需正负两条线连接，以降低故障风险，安装时要现场检验。17、过载能力：105%正常工作，125%维持10分钟. 18、保护功能：具备短路保护、过欠压保护、过热保护、电池低压保护. 19、显示界面：LCD液晶显示. 20、▲效率：在线双变换运行模式≥94%；高效节能运行模式/ECO模式≥99%. 21、▲静态旁路：主机应标配采用内置输入和输出接触器，以及具备静态旁路功能. 22、安装方式：塔式安装。 23、▲监控：免费配置基于B/S的监控软件即关机软件，并可以通过网络自动在线升级。集中监控软件可以与虚拟化软件无缝集成，集成在虚拟化机房软件上，在物理服务器出现电力故障时，可以将其上面运行的虚拟服务器无缝转移到其他正常的物理服务器上。24、▲电池管理技术：UPS主机要具有先进的三段式电池管理技术，能使整个电池组管理处于充电，浮充，休眠三段式智能循环充放电模式，并自动进行两阶段电池性能检测，有效延长电池的使用寿命和提高电池组的可靠性。（应答时必需提供具备和实现此技术的描述，不得弄虚作假）. 25、具备SPWM技术. 26、IGBT模组技术：采用最新的IGBT高频脉宽调制整流器设计. 27、PFC系统：使输入电流的功率因数达0.99以上，可避免电力品质降低和虚功率损失. 28、具备ABM电池管理功能 29、具备雷击及突波保护功能. 30、▲电池配置要求：UPS电池组具备电池数量（12V/节）可调能力，满足电池故障的应急处置要求，调节范围满足：36/37/38/39/40/41/4/43/44节可调。 31、★UPS要求提供二年免费上门质保服务（需出具厂商证明）。 投标需提供针对本项目的厂家授权、供货证明、售后服务承诺书（厂商盖章）。 | 台 | 2 |
| 1.2 | 蓄电池 | 品牌：国际知名品牌；12V铅酸免维护阀控蓄电池（高功率电池）；电池标称容量700W/cell； 1）选用99.99%纯铅进行板栅制作，优质玻璃棉、高纯度硫酸进行制作，应满足内阻低、输出电流大； 2）高弹性玻璃棉，高压缩、紧装配结构保证极板和隔板的紧密接触，同时吸附式玻璃纤维(AGM)隔板提供高效的运行，产生最高的氧气复合速率（>99%）并保证高倍率放电性能； 3）蓄电池的正负极应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹；4）极柱铅套密封，铅极柱与铅连套通过焊接密封。有效杜绝酸性液体渗漏。 5）蓄电池槽、盖采用ABS材料或更优材料制造。阻燃性能应复合UL94-HB或UL94-V0的要求，外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 6）在温度为-30℃至+65℃环境中，封口剂不应有裂纹而发生漏液； 7）蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%； 8）▲蓄电池在正常工作过程中，不会有酸雾逸出，经过UL94-V0阻燃认证，在充电过程中遇有明火，内部不会引燃、不会引爆。 9▲）蓄电池安全阀具有自动开启和关闭功能，开阀压10.4-20.9kPa，闭阀压4-14.7kPa。 10）各单体之间开路电压差值≤20mV；动态：进入浮充状态24h后，各单体电池端电压与标准值差值﹤±40mV。 11） ▲蓄电池完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28后，其容量保持率在98%C10以上。 12）▲蓄电池在20℃设计寿命≥12年。 13）▲蓄电池循环使用寿命：80%放电深度时大于600~800次。 14）蓄电池10h率容量在第一次充放电循环时就能达到C10，放电终止电压为1.75V。 15）蓄电池每只电池出厂前均接受加压密封、大电流、液量检测。 16）蓄电池的配置满足在终止电压1.75V时后备时间至少15分钟的要求。 17）蓄电池可承受电压纹波分量：1%。 18）蓄电池在正常工作中无酸雾逸出 19）▲蓄电池密封反应效率可以达到99%。 20）蓄电池组内部连接线和接线板，连接线采用柔性阻燃电缆和铜排相配套连接。 21）▲按照UPS实际负载满载有功功率计算电池容量，同时提供相应蓄电池厂商的电池恒功率放电参数表，电池的放电终止电压统一按照1.75/Cell进行计算。招标方可在现场到货阶段对所配蓄电池进行放电容量测试 22）▲需提供制造厂家的资质文件：ISO9001、OHSAS18001、ISO14001、UL94V-0防火证明、TLC证书、UL证书等认证证书；为了保证产品的供货质量，中标人在中标后交货的同时需出具原厂供货证明。 23）投标需提供针对本项目的厂家授权、售后服务承诺书（厂商盖章）。 | 节 | 160 |
| 1.3 | 电池柜 | 电池柜每个安装40节电池：尺寸：长1360mm*宽1200mm*高1600mm 含内部所需相关配件。 | 个 | 4 |
| 1.4 | 安装及辅材 | 安装工作，UPS主机到电池架连线，以及电池之间的连线（含电池开关箱）等 | 套 | 2 |
| （二）、精密空调系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 精密空调 | ### ★要求精密空调与UPS为同一品牌 ### 4.1机房专用空调机组的机械性能： - 外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 - 操作及维修安全、方便。 3） 结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4） 标牌、标记：应平整清晰。 5）机组的所有面板和门都能拆卸，后面板及侧面板应用螺栓固定，机组的前侧门应有锁定装置来防止外人打开机组。 6）机组的面板及门都应安装B1级或以上级别的隔热材料。 ### 4.2机房专用空调机组的电气性能： - 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 - 输入电压允许波动范围：220/380V 15%(5kw 220V, 其他都是380V) - 频率：50HZ  5% ### 4.3机房专用空调机组的运行环境： 室内温度: 0℃  +40℃ 室外温度： -15℃  +45℃ 湿度: ≤95%RH ### 4.4机房专用空调机组的温度、湿度控制性能： 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2) 机组应具有控制器对机组进行自动控制。 3) 温度调节范围：+17℃  +32℃ 4）温度调节精度： 1℃ ,温度变化率< 5℃/小时 5）湿度调节范围：40%  70%RH 6）湿度调节精度： 5 %RH 7）温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号 4.5 机房专用空调机组的机组性能 1) 机组选型要求: 机房空调专用机组的总制冷量工况为回风温度24℃，相对湿度50%的条件下以及冷凝温度45℃测得，本项目制冷容量规格见下表（★为必须满足项）； - TAC 05系列 总冷量KW：5.7； 显冷量KW：5.3. - TAC 07系列 总冷量KW：7.5； 显冷量KW：6.9. - TAC 12系列 总冷量KW：12.5； 显冷量KW：11.5. - TAC 16系列 总冷量KW：16.5； 显冷量KW：15.2. - TAC 20系列 总冷量KW：20.5； 显冷量KW：18.9. 2）要求风机类型为后倾离心直连风机。 3）单台机组的机外余压：采用低噪音方式，室内机噪音值≤64dB（离主机2米处）。投标方须提供投标设备的噪音指标。 ★4）机房精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用全封闭涡旋式压缩机。 5）机组蒸发器：应选用大面积斜板式换热器，保障换热效率，为了避免漂水和高效率热交换，不应采用V型蒸发器；应选用亲水膜涂层蒸发器，提高换热率，减少绝热损失；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失。 6) 机组具有高可靠性：机房专用单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥160,000小时。 7) 机房精密空调的加热性能：应选用PTC陶瓷正温度系数电子加热器，加热量不少于3.5KW 9）机房精密空调的加湿性能：应采用易维护的红外加湿器：符合国家3C要求，能适应任何水质，结垢少，采用不锈钢材质接水盘，加湿量不少于3kg/h。 10) 机房精密空调的空气洁净性能：过滤器应符合Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到A级机房的要求。 11) 机房精密空调的控制系统要求： A、具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。 B、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； C、应采用2寸按键式操作四行全中文LCD背光显示屏，能显示温度曲线； D、应具有200条带日期和时间故障报警记录储存的功能。 E、机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组，可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信息； F、机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； G、机组应具备延迟启动（启动时间可设定）功能，可设置的延时最长应不小于240秒； H、★控制系统应具有多级密码保护功能。 I、应具有汉化版，友好的人机操作界面。 12) 每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。 13)为适应室外机远距离安装,机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行。 14）室内机应可以100%全正面维护。 4.6机房专用空调机组的冷却设备： 1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 2）机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 ★3）室外风机可无极调速：根据室外温度变化无极调节风机转速。 4）室外风机的叶片应采用金属材质。 5）应采用管翅式换热器。 6）机房专用空调机组的风冷冷凝器应能够水平或垂直安装。 7）风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。 8）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 投标需提供针对本项目的厂家授权、供货证明、售后服务承诺书（厂商盖章）。 | 只 | 2 |
| 3.2 | 空调 | 制冷类型 冷暖；匹数 3匹；定频/变频 定频；能效等级 3级；电辅加热 支持；适用面积(平方米) 30-40；制冷量(W) 7200；制冷功率(W) 2340；制热量(W) 7800；制热功率(W) 2350；内机噪音(dB(A) 36-42；外机噪音(dB(A) ≤56；变频机能效比 3.08；循环风量(m3/h) 1200；扫风方式 上下/左右扫风 | 台 | 1 |
| 3.3 | 安装及配件辅材 | 安装、五金、管材、开孔等 | 批 | 1 |
| （三）、强电电缆施工 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电缆 | 3*120+2*70铜芯电缆 | 米 | 200 |
| 3.2 | 桥架 | 150*100桥架 | 米 | 80 |
| 3.3 | 托架 | 两位电线架 | 个 | 40 |
| 3.4 | 施工 | 电缆布线、开槽，断路器、配件、施工等 | 项 | 1 |

四、其它要求

1、工期：合同签订之日起45天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，同时UPS设备按原厂商提供二年标准免费上门售后服务。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日新信息中心机房配套UPS和空调项目（项目编号:HZ2016-485）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

以上数量为预估数量，本项目工程量根据第三方工程造价公司核算的数量为依据，以最终工程核算报告作为结算依据。

### 二、付款方式

1.完成项目的全部设备的安装调试工作，乙方向甲方提出最终验收申请，并提供产品安装文档、维护文档和使用手册等相关文档和资料，甲方根据合同内容进行验收和结算工作，在完成验收和结算后十个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的95%，剩余合同总金额的5%作为质保金；

2. 质保金(合同总金额的5%)，最终验收之日起，系统稳定运行满一年后做无息返还。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：新信息中心机房配套UPS和空调项目

项目编号： HZ2016-485                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的新信息中心机房配套UPS和空调项目（项目编号为： HZ2016-485 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-485的新信息中心机房配套UPS和空调项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：新信息中心机房配套UPS和空调项目

项目编号： HZ2016-485

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：新信息中心机房配套UPS和空调项目

项目编号： HZ2016-485

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术、功能和资质要求响应 | 依据投标人对投标产品详细的逐点技术应答和产品资质响应进行评标，评委需要根据产品技术响应表和资质响应表审查相关的证明文件，完全满足得满分，带▲的指标每个不满足扣4分，其它指标每个不满足扣2分，扣完为止 | 40 |  |
| 2 | 投标人实力（提供证书复印件，原件备查） | 获得ISO9001质量管理体系认证证书； 获得AAA级信用等级证书单位； 获得OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书； 获得安防工程企业资质证书； 获得室内装饰设计及施工资质认证证书。 以上证书每项1分，满分5分 | 5 |  |
| 3 |  | 投标人具有国家认证的低压电工作业操作证书，有得3分，没有不得分。（提供证书复印件及近期的社保证明） | 3 |  |
| 4 |  | 投标人具有省级（含省级）以上相关计算机技术与软件专业网络工程师（1分/证），机房综合布线（1分/证），安防工程技术员认证证书（1分/证）；满分4分。（提供证书复印件及近期的社保证明） | 4 |  |
| 5 | 本地化服务能力 | 投标人在海南省内的售后服务队伍人数25人以上，得2-3分；20-24人，得1分； 20人以下不得分。（提供近3个月当地社保证明） | 3 |  |
| 6 | 同类项目业绩 | 2012年至今投标人在同类项目业绩金额≥100万元的，每个1分；满分3分；（提供合同的复印件或中标通知书，合同不能重复） | 3 |  |
| 7 | 产品要求、技术方案及售后服务方案 | 提供项目详细的整体技术实施方案，方案内容应包括项目业务需求分析，对项目需求的理解等；系统架构设计符合要求并提供相关设计、强电施工图纸；提供的接入方案须符合要求，并达到无缝对接要求，相关实施技术方案全面先进。优得6分，良好得3分，一般不得分。 | 6 |  |
| 8 |  | 建立售后服务体系，针对售后服务的内容、响应方式、响应时间提供完善、合理、详尽的方案：优得2分，良好得1分，一般不得分。 | 2 |  |
| 9 |  | 技术培训标准和条件（培训方案合理完善，满足招标文件要求）。优秀得2分，良好得1分，一般不得分。 | 2 |  |
| 10 |  | 在保修期内，同一产品出现同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品或者性能更加高级的替代产品，有此承诺或优于此承诺的得1分。 | 1 |  |
| 11 | 标书制作 | 投标文件规范完整，便于检索的得1分 | 1 |  |
| 12 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100% | 30 |  |
| 13 | 总分 |  | 100 |  |

评委：