# 数据机房建设项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-117

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南海汽运输集团股份有限公司

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年一月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	43

第五章 投标文件内容和格式	46

第六章  评审办法和程序	53

初步审查表	55

技术、商务评分表	56

# 第一章 投标邀请函

受海南海汽运输集团股份有限公司的委托，海南海政招标有限公司就数据机房建设项目（项目编号：HZ2017-117）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：数据机房建设项目；

2、用途：海南海汽运输集团股份有限公司工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：250.00万元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，则必须获得主要设备生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金；

三、招标文件的获取

1、时间：2017年1月24日至2017年2月8日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。

4、投标人提问截止时间：2017年2月10日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年2月14日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年2月14日上午10：15-- 10：30；

2、开标时间：2017年2月14日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系地址：海南省海口市南海大道32号

2、联系人：李浩军

3、联系电话：0898-65392636

海南海政招标有限公司

二〇一七年一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南海汽运输集团股份有限公司

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：数据机房建设项目

项目编号：HZ2017-117

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

数据机房工程，位于大楼三层，该大楼层高5米，梁下净高为4.5米，设计总面积为约130平方米,其中主机房93平方米，机房监控室37平方米。

现土建总包单位已经完成机房吊顶、机房照明及机房主电缆已经敷设到位。

### 二、建设内容

数据机房采用模块化设计，模块化数据机房是新一代数据机房基础设施解决方案，采用高集成设计，一体化集成机柜、供配电、制冷、布线和管理等所有子系统，选择封闭冷通道、双排部署。

建设内容子项包括：装修工程、照明系统、机柜及冷通道封闭系统、精密空调及温控系统、配电及UPS系统、IT辅助设备及能源辅助设备、新排风系统、防雷接地系统、消防系统、机房布线、机房KVM、机房控制室、安全终端升级扩容、原设备搬迁。

### 三、建设原则与相关技术规范

1、建设原则

安全性原则：数据中心安全性是整个数据中心的关键性能，数据中心建设规划时需对用户及IT设备的安全性进行充分考虑。系统能够及时自动发现故障，力求故障的影响和波及面减至最小程度与最小范围，特别是保障工作人员操作的安全性。

可靠性原则：为保证数据中心内各项业务应用的持续提供服务，基础设施必须整体具有高可靠性；数据中心建设需保证工程质量、设备的稳定运行、避免单点故障。通过对数据中心整体系统进行高可靠性的设计，在关键系统及设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术。

先进性原则：数据中心应尽量采用现时的先进技术和设备，在保证满足当前的需求的同时，兼顾未来业务的预期需求。所采用的设备、产品和软件能代表当今世界技术成熟但又先进的水平，使整个数据中心系统在一段时期内保持一定的先进性。

简单易维护原则：在产品和解决方案设计充分考虑日后管理维护的方便和科学性，各系统的监测、监控、监管的集中监控。

可扩展性原则：数据中心建设不但要满足当前需要，并且机房扩展性方面要满足可预见将来3-5年需求；并且具备平滑可扩展性。

2、技术规范

遵循国家数字认证系统相关标准与规范进行建设，主要的标准与规范包括：

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB20462-2008）

《电子计算机场地通用规范》（GB /T 2887-2000）

《建筑设计防火规范》[GB50016-2006]

《民用建筑电气设计规范》（JGJ--2008）

《低压配电设计规范》[GB50054-2011]

《供配电系统设计规范》[GB_50052-2009]

《建筑电气工程施工质量验收规范》[GB50210—2011]

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》[GB 50343-2012]

《不间断电源技术性能标定方法及试验要求》

《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-83）

### 四、本项目建设方案

## 1、微模块总体要求

- 微模块的生产、安全防护必须满足国家现行的规范和标准。投标方提供的微模块应为工厂预制化组装并经过严格测试的成熟产品,必须提供微模块为单位的详细安装指导说明书。

- 采用模块化架构设计，密封冷/热通道，单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、布线系统，双排布局方式，模块内所有柜体须搭配结构密封件使高度统一。

- 微模块须包含一体化UPS、机柜、行间空调、走线槽、密封通道及预留消防联动等内容。

- 密封通道总体要求：密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，具备机柜顶部的M型走线槽组件，要求强弱电分离。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。

- 密闭天窗:主要用于模块通道的密封。密闭天窗分控制天窗、旋转天窗、平顶天窗三种:

  - 天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，与天窗控制器连接；

  - 当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统；

  - 天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求；

  - 天窗边框采用铝型材，厚度为2.0mm；

  - 控制天窗采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm；

  - 表面喷涂要求：黑色喷涂；

  - 开启条件：温度或者烟雾达到设定值时，天窗开启；

- 通道门

  - 密封冷通道的端门两端采用双开旋转门，框架表面喷涂：黑色喷涂。

  - 双开旋转门整体与机柜通过螺钉联接，保证密封冷通道系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃，保证通道的可视性。双开门带有自动闭门装置，可以实现自动闭合。

  - 尺寸规格：机柜高度2.0m，端门框架采用铝型材，厚度1.3mm。

  - 端门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％

- 走线槽

  - 走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。

  - 走线槽由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。

  - 根据机柜的宽度，走线槽基本尺寸设300mm、600mm，600mm系列安装于600mm宽柜顶部，300mm安装于300mm宽柜顶部。

  - 表面：喷涂黑色，材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm；

- 环境适应性要求：模块化数据中心应能适用的室外环境为-40℃~55℃空气温度，海拔高度满足0~1000m不降额要求，最大支持海拔4000m环境要求；

- 安装要求：模块应支持单排或双排布置，有效利用机房空间，并可同时支持水泥地面和防静电地板或底座安装；

- 整体技术指标

- 节能指标要求：IT负载满载条件下，环境温度在35℃， PUE不大于1.6；

- 防雷等级：CLASSII/C级，8/20us；

- 配置要求：模块密闭情况下需要采用行级空调，满足高效节能要求；

- 整体性要求：为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。

- 配电要求：支持UPS/电池入列或集中放置的配电要求，行级空调直接从一体化UPS供电。

- 楼板承重要求：对主机房楼板承重要求不大于600kg/m2；

- 密闭天窗开启方式：密封时天窗采用电磁控制，出现火情时可自动开启；

- 制冷形式方式：采用风冷行级空调方案；

- 监控功能：支持选配通道级/机柜门禁，视频监控；

- 出线方式：支持上走线安装；

- 安装周期要求：单模块安装时间在场地装修、电力基础具备条件下，须不大于30天完成；

- 运维便利性要求：要求模块配电、制冷、业务操作面均在同一侧，便于运维人员维护。

## 2、主机房装饰装修工程

### 2.1墙面工程

主机房室内四周墙面内墙做防尘、防潮、防火等处理，采用彩钢板饰面处理。

### 2.2地面工程

主机房地面铺设防静电地板，规格为：600×600×35mm，完成面高度约200mm，地面做防尘、防潮、防水、防火等处理。

### 2.3门窗工程

主机房设置1扇双开防火防盗门，不设任何窗户，施工时候外窗均全部封闭。数据机房采用门禁系统，刷卡进出。

## 3、配电及照明

数据机房应急照明照度不小于30Lx；机房疏散照明灯照度不小于5Lx；安全出口标志灯照度不小于0.5Lx。

应急照明采用后备蓄电池的应急日光灯，应急照明照度为50LX。

数据机房安装应急照明灯及出口指示灯。

数据机房配电及照明：主机房配备3个应急照明灯，应急照明电源线采用阻燃电缆ZR-VV3*1.5m㎡阻燃电缆；以及安装相应的电源插座工位，配电自机房动力配电柜取电。

## 4、机柜及PDU、冷通道密闭系统

（1）、机柜及PDU配置：

- 数据机房：计划安装15台42U标准机柜和2台42U网络机柜，且保证机柜在未来机房使用用能够与冷通道系统相匹配，机柜规格要求：600×1200×42U；

- PDU配置：数据机房每个机柜配置2条PDU,共配置34条。技术要求：32A输入，42U的PDU，IEC接口电源插座，10A的20个口,16A的4个口；

（2）、冷通道密闭系统

- 含电动天窗、模块两端的端门及附属钣金件组成的冷通道密闭组件，具备机柜顶部的M型走线槽组件，强弱电分离，配置两个跨接两排机柜的走线架。

- 天窗采用平顶方案，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元；

- 旋转天窗采用电磁锁控制，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁打开，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内；

## 5、精密空调系统

（1）、系统设计

精密空调系统设计时需考虑三个环节：冷气产生单元、冷气配送单元、热气回收单元。目前原机房的空调制冷系统保持不变，仅考虑扩容机房的空凋系统，扩容机房的单个机柜的热负载大于2KW,传统的地板下送风模式或风冒送风方式已经满足不了IT机房制冷的要求，所以我们建议机房空调采用水平送风空调，前送风后回风的方式，靠近机柜安装，近距离送风，近距离回收热量。

（2）、空调选择

在数据机房内配置有15个服务器机柜及2个网络机柜，本期先配置2台25KW行级精密空调，预留2个空位，将来扩展为（3+1冗余）。

## 6、一体化UPS

（1）、配电所需容量

配电系统按《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）参考C级等级规划。考虑到后续机房扩容，做预留规划。

本次数据机房UPS配置容量为120KVA,配置4个40KVA模块，3+1备份使用，根据现状，本期先配置2个40KVA模块。

（2）、电池的选择

蓄电池容量（Ah）是指在标准环境温度下，每2V电池单体在给定时间至1.80V终止电压时，可提供的恒定电流值（A）与持续放电时间（h）的乘积。本次项目电池满足后备30分钟时间要求。

## 7、综合监控系统

机房综合监控系统：是机房智能化管理的一个重要手段。机房控制应具有高度自动化，它要求以最少的维护人员，最优化的运营维护手段，来实时监控每一个机房中设备所处的物理环境。同时，集成安防系统的各个子系统，使管理高度集中化，智能化，优化资源配置。

（1）、动环监控：

- 设备监控子系统(配电柜、UPS主机、空调)

- 环境监控子系统（温湿度、漏水、烟感）

- 消防联动与控制子系统

- 故障报警系统（声光、短信、邮件、IE）

（2）、视频监控：

根据现场环境需求配置不同类型的摄像机前端，共4台摄像机。视频信号到视频服务器经过TCP/IP网络，集中汇聚至机房内的硬盘录像进行存储，通过管理服务器进行管理。

## 8、新排风系统

根据机房的实际需求：安装独立的新风、排风系统。安装防火阀、中效过滤网、排风止回阀。

考虑计算机及网络通讯设备机房对环境的要求及工作人员较少，一帮建议换气次数为2～4次/天。

新风机入口安装中效过滤网以保证空气的洁净度。新风机安装于送风机房内或室外，通过保温风管引致精密空调回风口处及各房内。

由于机房内应保持正压，一般不设置排风系统。空气通过各种缝隙自然排放。

对于气体消防所要求的排风系统，可通过天花上安装排风扇，将气体排至天花顶，再通过一台或几台轴流风机集中排至室外。

## 9、机房消防系统

本设计范围为数据机房，消防系统设计采用柜式七氟丙烷灭火系统。

### 9.1设计原理

本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下，当防护区发生火警时，火灾报警控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信号（关闭通风空调等）。经过30秒时间延时，火灾报警控制器输出24伏直流电。启动灭火装置。七氟丙烷药剂经高压软管施放到防护区，控制器面板喷放指示灯亮，同时，报警控制器接收压力讯号器反馈信号。防护区内门灯显亮，避免人员误入。

当防护区经常有人工作时，可以通过防护区门外的手动／自动转换开关，使系统从自动状态转换到手动状态，当防护区发生火警时，报警控制器只发出报警信号，不输出动作信号。由值班人员确认火警，按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动按钮，即可立即启动灭火装置，喷放七氟丙烷灭火剂。当自动、手动紧急启动都失灵时，可进入防护区内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销，拍击手动按钮，即可完成整套装置的启动喷放工作，操作简单。

## 10、防雷接地系统

海南为多发生雷雨电的天气，为了确保数据机房的设备不受雷电的冲击，确保机房设备的正常运行。根据海南省地区的雷电等级与建筑防雷接地系统弱电设计规范，对本工程整个智能化系统及弱电机房和弱电间进行完整的接地设计，以保证机房设备能安全运行。

为防止雷击电磁脉冲引发信息化系统的损坏或错误运行，必须做好雷电防护措施，以保证设备的安全运行。

本工程要求在配电线路安装三级浪涌保护器，同时机柜设备电源输入端安装带防雷模块的PDU电源接线单元。

数据机房接地系统按照共用综合接地，各系统独立引接地干线的方式设计。本工程拟在机房防静电地板下设计采用30×3mm的扁铜，敷设成1200mm×1200mm作为机房设备闭合接地汇集环。高密区接地母线与数据机房接地汇聚箱可靠连接。

机房内设备机柜、精密空调、UPS电源等设备的金属外壳可采用ZR-VV-16m㎡的铜芯线接到接地铜排上，配电柜PE采用ZR-VV-10m㎡的铜芯线直接接到接地铜排上。

机房内所有正常工作而不带电的金属龙骨或金属外壳（如机房内的金属门窗、金属吊顶、金属墙面、防静电地板支撑架、金属支架和设备机柜等）可采用ZR-VV-6m㎡的铜芯电缆线连接到接地铜排上。

## 11、综合布线系统

综合布线系统遵照ISO/IEC 11801及EIA/TIA568A/B国际标准，数据使用光纤与6类布线系统，采用列头柜布线方式。

范围包括：数据机房工程内部综合布线。

机柜数量按15个设计，并尽量预留一定未来可供发展的空间，每个机柜配置24个电口，24个光口。

## 12、KVM主机系统监控

通信机房为整个地区供电局集中的服务器主机存放中心，根据规划，未来放置的服务器可达几十甚至上百台，这么多服务器如果都需要面对面方式进行维护，其工作量可想而知。因此通过KVM设备实现主机设备的集中监控与远程管理，无疑可以最大程度减轻维护的工作量，同时减少进出入机房的次数，可以进一步提高机房设备的安全，而且机房内没有了多余的键盘、鼠标、显示器，则可以最大程度节省机柜空间，使得机房设备布置更加简。本次设计采用2台32路KVM数字主机，可以远程控制64台服务器。

## 13.机房控制室装饰装修工程

### 13.1墙面工程

机房控制室内四周墙面内墙做防尘、防潮、防火等处理，设置1扇双开防火防盗门。

### 13.2地面工程

机房控制室地面铺设防静电地板，规格为：600×600×35mm，完成面高度约200mm，地面做防尘、防潮、防水、防火等处理。

### 13.3门窗工程

机房控制室设置1扇双开防火防盗门及一扇玻璃门，采用门禁系统，刷卡进出。

## 14、安全终端升级扩容系统

### 14.1建设范围

建设范围为海南海汽运输集团股份有限公司办公终端以及服务器的安全软件扩容采购，并增加入侵防御系统和数据库审计系统的维保服务。

### 14.2现状及需求分析

在原有终端安全软件以及安全准入设备，用户数不够，不能满足整网终端的全面防护，以及服务器设备的安全防护，且安全准入设备性能不能满足全网管理的需求，面临来自病毒木马的入侵；各类设备接入不同网络区域不易管理，容易引发泄密等工作等一系列问题，这些问题所带来的巨大工作量都为海汽集团的安全管理带来的极大的挑战。

原入侵防御系统和数据库审计系统的维保服务仅为1年，考虑到设备的长期有效使用，此次将分别增加入侵防御系统和数据库审计系统的2年设备软件维保升级服务。

## 15、原机房设备搬迁

新数据机房建成后，需把原老机房服务器、交换机等设备搬迁到新数据机房并上架。

### 五、采购货物及服务清单及要求

（一）投标人必须按照本节《数据机房建设项目采购货物及服务清单》进行报价；投标人应充分考虑项目所需要的辅助材料或其他集成设备，如工程量清单中未列出或数量不足，投标人应给予补充，并计入投标总报价中。工程量清单中各设备或服务报价应合理，单项不得虚高或虚低。单项虚高或虚低的，项目实施变更时，采用有利于采购人的价格进行结算。

（二）中标人需根据国家行业标准、海南省政务信息化工程建设管理规范、本项目立项可研报告（如有）以及本标书要求，提供本项目货物的集成安装及培训，提供相关技术服务，配合采购人完成验收。

数据机房建设项目采购货物及服务清单

| 序号 | 分项名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房 |
| 1 | 装修工程 |  |  |  |
| 1.1 | 彩钢板 | 定制、彩钢板 | 165 | ㎡ |
| 1.2 | 墙面彩钢板轻钢龙骨 | 定制、墙面彩钢板轻钢龙骨 | 165 | ㎡ |
| 1.3 | 防静电全钢通路活动地板 | 600*600*35mm | 93 | ㎡ |
| 1.4 | 亚光不锈钢踢脚线 | 0.8mm厚,10cm高 | 33 | 米 |
| 1.5 | 机房六面体保温层 | 人工、含地面水泥找平。 | 400 | ㎡ |
| 1.6 | 钢质防火防盗双开门 | 1500 mm *2200 mm，钢质 | 1 | 个 |
| 1.7 | 门洞开孔及门洞封堵 | 采用1扇双开门，需要开门洞，原1扇单开门需要封堵 | 8 | ㎡ |
| 1.8 | 窗户封堵 | 外墙窗户封堵 | 25 | ㎡ |
| 1.9 | 原天棚处理 | 吸顶空调处理及消防管处理 | 1 | 项 |
| 1.10 | 机房六面防水、防尘处理 | 机房六面防水、防尘处理 | 400 | ㎡ |
| 1.11 | 冷通道支撑架 | 60*6角钢焊接,喷导电漆 | 26 | 套 |
| 1.12 | 鞋套机 | 含1000个塑料鞋套。 | 1 | 个 |
| 2 | 照明系统 |  |  |  |
| 2.1 | 安全出口灯 | 安全出口灯 | 3 | 个 |
| 2.2 | 阻燃电缆 | RVV2*1.5阻燃电缆 | 1 | 批 |
| 2.3 | 穿线管及包塑金属软管 | φ20穿线管、包塑金属软管等 | 1 | 批 |
| 3 | 机柜及冷通道封闭系统 |  |  |  |
| 3.1 | 微模块IT设备机柜（服务器机柜） | 详见：六、主要产品技术需求 | 15 | 台 |
| 3.1.1 | M型机架 | M型机架-有前门、无侧门、无底板、有脚轮-600mm-1200mm-2000mm-42U | 15 | 块 |
| 3.1.2 | M机柜侧门板 | M机柜侧门板-1089mm-887mm-15mm-1200x2000机柜 | 60 | 块 |
| 3.1.3 | 轻载滑道 | 轻载滑道-承载50KG | 60 | 块 |
| 3.1.4 | 假面板 | 假面板-1U | 300 | 块 |
| 3.1.5 | 假面板 | 假面板-2U | 150 | 块 |
| 3.1.6 | 能源-20kw半柜直流变频空调补框 | 能源-20kw半柜直流变频空调补框 | 2 | 块 |
| 3.1.7 | 机柜全密封底板 | 600mm宽机柜全密封底板-兼容1100mm和1200mm深度机柜-用于M型机柜 | 15 | 块 |
| 3.1.8 | 理线架 | 理线架-1U | 30 | 块 |
| 3.1.9 | 束线圈 | 束线圈-标准-用于M型机柜 | 90 | 块 |
| 3.1.10 | 配电排 | 配电排-基本型-PDU 32A | 30 | 块 |
| 3.2 | 微模块IT设备机柜（网络机柜） | 详见：六、主要产品技术需求 | 2 | 台 |
| 3.2.1 | M型机架 | M型机架-有前门、无侧门、无底板、有脚轮-600mm-1200mm-2000mm-42U | 2 | 块 |
| 3.2.2 | M机柜侧门板 | M机柜侧门板-1089mm-887mm-15mm-1200x2000机柜 | 8 | 块 |
| 3.2.3 | 轻载滑道 | 轻载滑道-承载50KG | 8 | 块 |
| 3.2.4 | 假面板 | 假面板-1U | 40 | 块 |
| 3.2.5 | 假面板 | 假面板-2U | 20 | 块 |
| 3.2.6 | 机柜全密封底板 | 600mm宽机柜全密封底板-兼容1100mm和1200mm深度机柜-用于M型机柜 | 2 | 块 |
| 3.2.7 | 理线架 | 理线架-1U | 4 | 块 |
| 3.2.8 | 束线圈 | 束线圈-标准-用于M型机柜 | 12 | 块 |
| 3.2.9 | 配电排 | 配电排-基本型-PDU 32A | 4 | 块 |
| 3.3 | 微模块通道组件 |  |  |  |
| 3.3.1 | 控制天窗 | 控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-带300mm高支撑板-M机柜专用 | 2 | 套 |
| 3.3.2 | 天窗 | 600宽天窗 | 11 | 套 |
| 3.3.3 | 天窗 | 300宽天窗 | 2 | 套 |
| 3.3.4 | 天窗电磁锁 | 天窗电磁锁 | 6 | 套 |
| 3.3.5 | 双开推拉门 | 双开推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 | 2 | 套 |
| 3.3.6 | 能源-UPS深尾框 | 能源-UPS深尾框-适配1100mm机柜 | 1 | 套 |
| 3.3.7 | 线槽 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置 | 11 | 套 |
| 3.3.8 | 线槽 | 线槽-用于300mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置 | 4 | 套 |
| 3.3.9 | 照明系统 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相或双火线-50Hz-15000MW | 18 | 套 |
| 3.3.10 | 机柜下封板 | 机柜下封板-用于600mm宽机柜-M机柜专用 | 9 | 套 |
| 3.3.11 | PAD安装件 | PAD安装件-可安装PAD和门禁 | 1 | 套 |
| 3.3.12 | 安装附件-PAD | 安装附件-PAD | 1 | 套 |
| 3.3.13 | 0号包装 | 0号包装 | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调及温控系统 | 本期配置2台，预留2台安装位置，以后做到3+1冗余 |  |  |
| 4.1 | 机房精密空调1 | 详见：六、主要产品技术需求 | 1 | 台 |
| 4.2 | 机房精密空调2 | 详见：六、主要产品技术需求 | 1 | 台 |
| 4.3 | 室外机 | 精密空调-风冷-室外机(220~240V-1Ph-50Hz-单冷--AC风机) | 2 | 台 |
| 4.4 | 温度传感器 | 环境温度传感器 | 2 | 台 |
| 4.5 | 信号电缆 | 信号电缆-温湿度板信号线-10m-网口6位-网口6位 | 2 | 条 |
| 4.6 | 机柜 | 能源-20kw半柜直流变频空调围框 | 2 | 台 |
| 4.7 | 空调安装 | 铜管组件-3/4"(气管)&5/8"(液管)*25m-(含工程辅料) | 2 | 项 |
| 4.8 | 空调管道敷设 | 其中2台做好空调管道敷设 | 2 | 项 |
| 4.9 | 制冷剂 | 制冷剂 | 2 | 罐 |
| 5 | 配电及UPS系统 |  |  |  |
| 5.1 | 一体化UPS系统 | 本期配置≥80KVA模块，以后根据需求进行扩容，做到N+1冗余 |  |  |
| 5.1.1 | 一体化UPS | 详见：六、主要产品技术需求 | 1 | 台 |
| 5.1.2 | 功率模块 | ≥20-50kVA功率模块 | ≥2 | 块 |
| 5.2 | 蓄电池 | 在线0.5小时 |  |  |
| 5.2.1 | 蓄电池 | 蓄电池-阀控式密封铅酸蓄电池-12V-100Ah-12V专用电池 | ≥40 | 节 |
| 5.3 | 蓄电池柜 |  |  |  |
| 5.3.1 | 总装机柜 | 总装机柜-480V100Ah(12V) -数据中心蓄电池柜-基础柜 | 1 | 台 |
| 5.3.2 | 总装机柜 | 总装机柜- 240V100Ah(12V) -数据中心蓄电池柜-辅柜 | 1 | 台 |
| 5.3.3 | 电池连接线 | 电池柜内部连接线路 | 1 | 套 |
| 5.4 | UPS输入输出旁路电缆 |  |  |  |
| 5.4.1 | 裸压端子 | 裸压端子-DT-95mm^2-M12-320A-镀锡 | 4 | 个 |
| 5.4.2 | 裸压端子 | 裸压端子-DT-185mm^2-M12-500A-镀锡 | 16 | 个 |
| 5.5 | 一体化UPS柜到电池柜之间的电池电缆 |  |  |  |
| 5.5.1 | 线束 | 线束：一体化UPS柜电池电缆线束-80A空开,两组电池或160A空开,一组电池 | 1 | 个 |
| 5.5.2 | 裸压端子 | 裸压端子-JG-120mm^2-M10-380A-镀锡 | 3 | 个 |
| 5.6 | PDU输入电缆 |  |  |  |
| 5.6.1 | 普通端子 | 普通端子-单线冷压端子-6mm^2-0.02m-30A-插深12mm-黑色 | 152 | 个 |
| 5.6.2 | 裸压端子 | 裸压端子-OT-6mm^2-M6-50A-镀锡-12~10AWG-黄色 | 76 | 个 |
| 5.6.3 | 电源电缆 | 电源电缆-6m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 4 | 条 |
| 5.6.4 | 电源电缆 | 电源电缆-7m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 2 | 条 |
| 5.6.5 | 电源电缆 | 电源电缆-8m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 2 | 条 |
| 5.6.6 | 电源电缆 | 电源电缆-9m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 6 | 条 |
| 5.6.7 | 电源电缆 | 电源电缆-11m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 8 | 条 |
| 5.6.8 | 电源电缆 | 电源电缆-13m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 12 | 条 |
| 5.6.9 | 电源电缆 | 电源电缆-15m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑) | 6 | 条 |
| 5.6.10 | 电源电缆 | 电源电缆-17m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 2 | 条 |
| 5.6.11 | 电源电缆 | 电源电缆-23m-3*6mm^2-棕,蓝,黄/绿---RVV6^2(3C)黑-3*(冷压6^2黑)-供电专用 | 1 | 条 |
| 5.7 | 空调电缆 |  |  |  |
| 5.7.1 | 普通端子 | 普通端子-单线冷压端子-6mm^2-0.02m-30A-插深12mm-黑色 | 9 | 个 |
| 5.7.2 | 裸压端子 | 裸压端子-OT-6mm^2-M6-50A-镀锡-12~10AWG-黄色 | 21 | 个 |
| 5.7.3 | 电源电缆 | 电源电缆-8m-5*6mm^2-黄,绿,红,蓝,黑---RVV6^2(5C)黑-3*(冷压6^2黑)/1*(OT6-6)-供电专用 | 1 | 条 |
| 5.7.4 | 电源电缆 | 电源电缆-13m-5*6mm^2-黄,绿,红,蓝,黑---RVV6^2(5C)黑-3*(冷压6^2黑)/1*(OT6-6)-供电专用 | 2 | 条 |
| 5.7.5 | 电源电缆 | 电源电缆-17m-5*6mm^2-黄,绿,红,蓝,黑---RVV6^2(5C)黑-3*(冷压6^2黑)/1*(OT6-6)-供电专用 | 1 | 条 |
| 5.7.6 | 电源电缆 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米) | 84 | 米 |
| 5.7.7 | 裸压端子 | 裸压端子-单线冷压端子-1.5mm^2-7.5A-镀锡-插深12mm-黑色 | 12 | 个 |
| 5.8 | 接地电缆 |  |  |  |
| 5.8.1 | 电源电缆 | 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) | 75 | 米 |
| 5.8.2 | 裸压端子 | 裸压端子-OT-16mm^2-M8-80A-镀锡-圆形裸端子 | 54 | 个 |
| 5.8.3 | 电源电缆 | 电源电缆-3m-16mm^2-黄绿-(OT16-8)-227IEC02-16^2黄绿-(OT16-8) | 2 | 条 |
| 5.8.4 | 电源电缆 | 电源电缆-0.8m-6mm^2-黄绿-(OT6-6)-(227IEC02-6^2黄绿)-(OT6-6) | 2 | 条 |
| 5.9 | 监控线缆 |  |  |  |
| 5.9.1 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 2 | 米 |
| 5.9.2 | 线束 | 线束-翻转天窗电磁锁级联线缆 | 5 | 米 |
| 5.9.3 | PAD充电插座电源线 | PAD充电插座电源线 | 1 | 米 |
| 5.9.4 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 15 | 条 |
| 5.9.5 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 8 | 条 |
| 5.9.6 | 线束 | 线束-系统标配监控线缆-供电专用 | 1 | 米 |
| 5.9.7 | 线束 | 线束-智能插座级联线-7.5m | 4 | 条 |
| 5.9.8 | 监控和告警电缆 | 监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m-浸锡线-(4*CC2P0.48黑(S))-浸锡线-供电专用 | 1 | 条 |
| 5.9.9 | 线束 | 线束-照明系统线缆 | 2 | 米 |
| 5.10 | 交流制式电源电缆 |  |  |  |
| 5.10.1 | 制式电源线 | 制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(C14直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-PDU电缆 | 2 | 米 |
| 5.10.2 | 辅料包 | 辅料包 | 1 | 包 |
| 6 | IT辅助设备及能源辅助设备 |  |  |  |
| 6.1 | IT辅助设备 |  |  |  |
| 6.1.1 | 200万红外变焦半球型网络摄像机 | 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机 | 4 | 台 |
| 6.1.2 | 数据中心基础设施管理系统（硬件） | 详见：六、主要产品技术需求 | 1 | 台 |
| 6.1.3 | 服务器软件包 | 1年标准产品服务 | 1 | 台 |
| 6.2 | 能源辅助设备 |  |  |  |
| 6.2.1 | 能源数据机房控制中心 | 能源数据机房控制中心 | 1 | 套 |
| 6.2.2 | 智能ETH插座-4口POE | 智能ETH插座-4口POE | 6 | 个 |
| 6.2.3 | WIFI转换器-POE-2.4G | WIFI转换器-POE-2.4G | 1 | 个 |
| 6.2.4 | Zigbee/Wifi外置天线 | Zigbee/Wifi外置天线 | 2 | 个 |
| 6.2.5 | SD卡 | SD卡-Micro SD Card-MLC-Class 10-15mm*11mm*1mm-32GB-IT产品线专用,运营商网络产品线禁用 | 1 | 张 |
| 6.2.6 | 采集器 | 采集器 | 1 | 个 |
| 6.2.7 | AI/DI扩展板 | AI/DI扩展板 | 1 | 个 |
| 6.2.8 | 电源线 | 电源线-300V-UL2464-7x20AWG-黑(7芯:红,黑,黄,绿,橙,白,蓝)-10A-非屏蔽电缆-UL (单位:米) | 50 | 米 |
| 6.2.9 | 裸压端子 | 裸压端子-单线冷压端子-1mm^2-5A-镀锡-插深6mm-黄色 | 72 | 米 |
| 6.2.10 | 联接件 | 装置联接件-4PIN-螺钉压接-24~12AWG-脚距5.08mm-公母成对使用 | 8 | 个 |
| 6.2.11 | 液位传感器 | 液位传感器-5m,预留接口,可延长至50m-水浸传感器检测绳 | 3 | 个 |
| 6.2.12 | 传感信号控制器 | 传感信号控制器-12VDC-烟感红外温湿度多功能传感器 | 2 | 个 |
| 6.2.13 | 液位传感器 | 液位传感器-86mm*86mm*40mm-区域水浸传感器 | 1 | 个 |
| 6.2.14 | 天窗执行器 | 天窗执行器-POE | 1 | 个 |
| 6.2.15 | 交流执行器 | 交流执行器-ZigBee | 1 | 个 |
| 6.2.16 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器-9-16VDC-130*75*55mm | 1 | 个 |
| 6.2.17 | 插座 | 插座 | 1 | 个 |
| 6.2.18 | 短信猫和配件 | 短信猫和配件 | 1 | 个 |
| 6.2.19 | 束线座 | 束线座 | 80 | 个 |
| 6.2.20 | 显示屏 | 显示屏 | 1 | 个 |
| 6.3 | 门禁系统 |  |  |  |
| 6.3.1 | 门禁控制器 | 32位CPU/上行网络/下行485 +Wiegand/10万张卡,30万笔记录/双向刷卡/含电气组 | 1 | 台 |
| 6.3.2 | 250-300KG级双门磁力锁 | 最大拉力280kg×2/锁体500x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2,24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 3 | 台 |
| 6.3.3 | IC读卡器 | 计算机其它配件-IC 卡读卡器-13.56MHz-wiegand26/34 | 3 | 个 |
| 6.3.4 | 出门按钮 | 计算机其它配件-出门按钮 | 3 | 个 |
| 6.3.5 | 玻破开关 | 玻破开关 | 3 | 个 |
| 6.3.6 | IC卡 | 计算机其它配件-IC卡-13.56MHz | 50 | 个 |
| 6.3.7 | 电源线缆 | 制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(C14直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-PDU电缆 | 6 | 米 |
| 6.3.8 | 电源线缆 | 电源线-300V-UL2464-4x20AWG-黑(4芯:黄,绿,紫,白)-10A-非屏蔽户外电缆-UL (单位:米) | 100 | 米 |
| 6.3.9 | 数据中心基础设施管理系统（软件） | 详见：六、主要产品技术需求 | 1 | 套 |
| 7 | 新排风系统 |  |  |  |
| 7.1 | 全热交换新风机组 | 全热交换新风机组；风量2000m3/h | 1 | 台 |
| 7.2 | 新风管道 | 新风管道、镀锌钢板、防水百叶风口、安装件等 | 80 | 米 |
| 8 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 8.1 | 接地引入干线 | 交流工作接地系统、安全工作接地系统（40*4mm镀锌扁钢） | 4 | 条 |
| 8.2 | 接地汇流排 | 30*3mm | 100 | 米 |
| 8.3 | 接地端子铜排 | 40*4*300mm | 4 | 块 |
| 8.4 | 铜铁转换头 | 40*4*300mm+40*4扁钢 | 8 | 块 |
| 8.5 | 接地铜缆 | ZR-VV-16m㎡ | 50 | 米 |
| 8.6 | 接地铜缆 | ZR-VV-10m㎡ | 50 | 米 |
| 8.7 | 接地铜缆 | ZR-VV-6m㎡ | 100 | 米 |
| 8.8 | UPS主机（UPS输入输出端） | 3P/60A | 2 | 个 |
| 8.9 | 主机房配电柜（UPS输入输出端） | 3P/60A | 2 | 个 |
| 8.10 | 汇流排绝缘子 | 汇流排绝缘子 | 1 | 批 |
| 8.11 | 辅助材料 | 辅助材料 | 1 | 批 |
| 9 | 消防系统 |  |  |  |
| 9.1 | 单瓶柜式灭火装置 | 95公斤单瓶柜式灭火装置 | 2 | 套 |
| 9.2 | 单瓶柜式灭火装置 | 115公斤单瓶柜式灭火装置 | 1 | 套 |
| 9.3 | 机械泄压口 | 机械泄压口 | 3 | 台 |
| 9.4 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 305 | kg |
| 9.5 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |
| 9.6 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 1 | 个 |
| 9.7 | 启动/停止盒 | 启动/停止盒 | 1 | 个 |
| 9.8 | 声光报警器 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 9.9 | 消防警铃 | 消防警铃 | 2 | 个 |
| 9.10 | 光电感烟火灾探测器 | 光电感烟火灾探测器 | 3 | 个 |
| 9.11 | 感温火灾探测器 | 感温火灾探测器 | 6 | 个 |
| 9.12 | 金属线管 | 金属线管 | 300 | 米 |
| 9.13 | 接线盒 | 接线盒 | 50 | 个 |
| 9.14 | 安装辅材 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| 10 | 机房布线 |  |  |  |
| 10.1 | 机房内桥架及线管 |  |  |  |
| 10.1.1 | 金属桥架(强电) | 定制、金属桥架(强电) | 10 | 米 |
| 10.1.2 | 弱电走线架 | 定制、铝合金走线架或网状 | 24 | 米 |
| 10.1.3 | 接地跨接线 | 4m㎡ | 30 | 米 |
| 10.1.4 | 洞口防鼠、防虫技术处理 | 洞口防鼠、防虫技术处理 | 1 | 项 |
| 10.2 | 机房布线部分 | 每台设备柜配置24电、24光 |  |  |
| 10.2.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 12 | 箱 |
| 10.2.2 | 六类24位RJ45插座配线架（数据） | 六类24位RJ45插座配线架(1U) | 30 | 条 |
| 10.2.3 | 理线架 | 理线架(1U) | 30 | 个 |
| 10.2.4 | 配线架标签 | 定制 | 30 | 个 |
| 10.2.5 | RJ45跳线 | 6类RJ45-RJ45跳线（2米）,每台机柜配置10条 | 150 | 条 |
| 10.2.6 | 24口 抽屉式光纤分线盒 | 24口 抽屉式光纤分线盒 | 30 | 个 |
| 10.2.7 | 配线架标签 | 配线架标签 | 30 | 套 |
| 10.2.8 | 24芯室内多模光纤 | 24芯万兆 150 多模 50/125 μ m 室内布线光缆 | 400 | 米 |
| 10.2.9 | 光纤尾纤 | 单芯多模光纤尾线(1米 ) | 360 | 条 |
| 10.2.10 | 光纤跳线 | 双芯多模光纤跳线(2米 ),每台机柜配置10条 | 150 | 条 |
| 10.2.11 | 光纤熔接 | 人工 | 720 | 芯 |
| 10.2.12 | 光纤适配器 | 光纤适配器 | 720 | 个 |
| 11 | 机房KVM |  |  |  |
| 11.1 | KVM 交换机（32路） | 1U高度，适应于19〞标准机柜安装，金属结构。 32路RJ-45接口的KVM端口，通过CAT5模块连接服务器（本地最远支持50米）。 允许1个远程管理人员可通过TCP/IP通讯协议的网络浏览器访问KVM。 | 2 | 台 |
| 二、机房监控室 |
| 1 | 装修工程 |  |  |  |
| 1.1 | 防静电全钢通路活动地板 | 600*600*35mm | 37 | ㎡ |
| 1.2 | 亚光不锈钢踢脚线 | 0.8mm厚,10cm高 | 17 | 米 |
| 1.3 | 钢质防火防盗双开门 | 1500 mm *2200 mm，钢质 | 1 | 个 |
| 1.4 | 门洞开孔及门洞封堵 | 采用1扇双开门，需要开门洞，原1扇单开门需要封堵 | 8 | ㎡ |
| 1.5 | 机房钢化玻璃隔断 | 12mm | 48 | ㎡ |
| 1.6 | 玻璃门 | 单扇防火玻璃门 | 1 | 扇 |
| 1.7 | 钢化玻璃隔断不锈钢包边 | 不锈钢包边 | 9.5 | 米 |
| 2 | 照明系统 |  |  |  |
| 2.1 | 安全出口灯 | 安全出口灯 | 2 | 个 |
| 2.2 | 阻燃电缆 | RVV2*1.5阻燃电缆 | 1 | 批 |
| 2.3 | 穿线管及包塑金属软管 | φ20穿线管、包塑金属软管等 | 1 | 批 |
| 三、安全终端升级扩容 |
| 1 | 入侵检测系统(ids) |  |  |  |
| 1.1 | 攻击特征库升级服务 | 设备一年IDS特征库升级服务 | 2 | 年 |
| 2 | 数据库审计系统 |  |  |  |
| 2.1 | 主机维保服务 | 一年软件升级和硬件维修服务 | 2 | 套 |
| 3 | 终端安全产品（软件） |  |  |  |
| 3.1 | 360天擎终端安全管理系统-客户端 | 详见：六、主要产品技术需求 | 1800 | 点 |
| 3.2 | 客户端升级维保服务 | 提供病毒库升级及功能维保服务，支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10（2年升级服务） | 2000 | 点 |
| 3.3 | 360天擎终端安全管理系统-服务器端 | 针对Windwos Server操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/，1年升级服务。 | 100 | 点 |
| 3.4 | 服务器端升级维保服务 | 提供病毒库升级维保服务，支持WIN2003/WIN2008/WIN2012（2年升级服务） | 100 | 点 |
| 4 | 安全准入设备 |  |  |  |
| 4.1 | 准入系统维保服务 | 详见：六、主要产品技术需求 | 2 | 年/套 |
| 四、原机房设备搬迁 |
| 1 | 原设备搬迁 |  |  |  |
| 1.1 | 原设备搬迁 | 服务器、交换机等 | 38 | 台 |
| 五、等保测评 |
| 5.1 | 等保测评 | 等保测评 | 1 | 项 |

投标人必须提供主要产品：（微模块IT设备机柜、一体化UPS、机房精密空调、数据中心基础设施管理系统（软件）、数据中心基础设施管理系统（硬件））生产厂商针对本项目的授权书和服务承诺函，否则投标无效。主要产品带▲的指标必须在所提供的产品说明书、彩页资料或国家权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。

### 六、主要产品技术需求

注：投标人需对下列技术需求做详细的逐点技术应答，投标人所投设备必须满足标书要求的基本配置需求，其中带▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

（1）、微模块IT设备机柜

- 尺寸：600mm×1200mm×2000mm，42U标准机柜。含2条单相32A的PDU，并配有若干束线圈，理线架，4块可拆卸侧门板及一定数量的1U，2U假面板。

- 机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。

- 应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准， 机柜颜色为黑色。

- 采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

- 机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。

- ▲前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%。

- ▲静态承载能力不小于1500kg，投标时需提供第三方权威机构测试报告。

- ▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过9级烈度结构抗地震考核，投标时需提供第三方权威机构测试报告。

- 整体防护等级应不小于IP20。

- 采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。

- PDU支持工厂预安装，实现工厂提前检测安装完成。

- 调平支脚与滚轮:机柜采用直径不小于40mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：10-55mm。2000mm高机柜采用4个万向滚轮，滚轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。

- 机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。

- 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。

- ▲机柜PDU整体要求:PDU采用竖条形一体化结构，每条PDU能支持的 IEC输出接为:20*C13(10A),2*C19(16A)

- 机柜内部有效承载空间≥42U。

- 交流PDU采用黑色

- 机柜供电：从电源列头柜至机柜主要采用电源线直接接入机柜PDU的方式。

- 外壳可选用优质型材或钢板，具有强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方。

- ▲PDU的每个插孔无需配置单独的微断；对于PDU产品本体上带微型断路器要求采用ABB S200系列、施耐德C65系列。

- PDU须安装在机柜右后侧，PDU 与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装、拆卸。

（2）一体化UPS

- 基本要求：

  - 一体化UPS柜应集成ATS、UPS、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内。

  - UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。

  - ▲UPS需采用模块化设计，系统单功率模块的额定输出功率应介于40kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。

  - UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余。

  - UPS系统应采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔，应内置维修旁路。应支持自老化功能，以便在未接到设备之前实现自测。

  - UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。

  - ▲市电模式下，UPS系统效率在40%负载时应达到96%，UPS系统效率在20%负载时应不小于95%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。

  - UPS旁路可长期支撑135%过载(环境温度为30度)，1000%过载时支撑100ms。

  - 塑壳断路器型号及配置要求不低于：ABB Tmax系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列，分断能力不低于36kA。

  - 微型断路器型号及配置要求不低于：ABB S200 系列、施耐德 iC65系列、西门子5SJ6系列，分断能力不低于6kA。

  - 振动测试要求：应满足GB/T 2423.10-2008振动要求，正弦扫频：5-62Hz，5mm/s；62-200Hz；2m/s2。扫频速率：1oct/min。三轴向测试，每轴向5个循环。

  - 噪音(dB)：100%负载时≤ 65dB（A）。

  - ▲断路器和ATS需采用ABB、施耐德、西门子品牌，并提供元器件厂家出具的直供证明。

- 配置要求：输入路数：2路；输入容量：400A；输入开关：PC级ATS；UPS配电：3*250A/3P；UPS容量≥120KVA，并配置1个冗余功率模块；空调配电：6*40A/3P+2*63A/3P；IT配电：36*40A/1P+12*63A/1P；照明配电：3*10A/1P；监控功能：输入总路电源参数；防雷：C级防雷；机柜尺寸：600*1200*2000mm；出线方式：上进线上出线。

- UPS性能指标

  - ▲输入性能指标：输入方式：三相四线+PE；输入电压范围（vac）：138-485VAC；线电压305V-485V支持满载；额定频率（Hz）：50Hz/60Hz；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99满载；输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载)，<5%（非线性载满载）；

  - ▲输出性能指标 额定输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）；输出电压精度：静态：±1％；电压可调范围：微调范围+/-5%；输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载），<3%（100%非线性载）；输出电压不平衡度：平衡负载：±3％；不衡负载：±4％；频率跟踪速率：<0.6Hz/s；本振频率：±0.25%（本振模式）；输出功率因数：1；负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额；逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路，150%以上负载200ms后转旁路。

- ▲监控性能

  - 一体化UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求。

  - 实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录。

  - 实时监控ATS/主路输入的开关状态，UPS输入开关状态、UPS输出开关状态、UPS维修旁路开关状态、IT配电支路开关状态及空调配电支路开关状态。

  - UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求。

  - 主路输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等；

  - IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、触点温度、负载率等。

- 认证要求：配电柜：抗震报告；UPS：CQC，能源之星，泰尔认证。

- ▲与微模块IT设备柜为同一品牌，能够进行无缝连接。

（3）机房精密空调1

- 行级空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行，要求整机连续运行寿命不少于10年。

- 安全要求：设备需符合相关规范的要求同时满足当地消防局的要求；对于转动部件、凸出的固定螺丝钉及键及其它旋转体应提供适当的保护措施，以保护人员接近的安全。

- 行级空调应依据功能要求设置精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

- ▲行级精密空调应具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。

- 为避免腐蚀，须使用适当的耐腐蚀材料，或经耐腐蚀处理的钢材，以及装配方法，包括对不同金属紧邻装配时使之隔离，以避免因电位差所产生的腐蚀。保温材料与气流接触的地方，需加覆冲孔铝箔，以保护保温材的表面免于腐蚀或剥蚀。

- ▲风机、电机、空气过滤器、压缩机及其它组件等，必须作适当的安排及定位，以利修理、保养及更换。

- 室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。

- 行级空调尺寸与服务器机柜的深度/高度尺寸相同。

- ▲制冷量≥25kW,显热比为1,风量≥5000m3/h。

- 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷功能。温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< ±5℃/小时；湿度调节范围：20% ~ 80%RH；湿度调节精度：5 %RH。温、湿度波动超限能发出报警信号。

- ▲风机（室内机）：行级空调选用采用高效、节能、低噪声型EC（电子换向直流电机）风机，电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。

- ▲每台行级空调室内机配置不少于6个的EC风机，任何一个风机故障不影响其他风机的运转。

- 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。

- ▲精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。同时压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。

- 电子膨胀阀自带供电模块，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。

- 精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

- ▲机组应标配6KV防雷器，并提供EMC测试报告证明。

- 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。

- 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式，机组群控不小于32台。

- ▲具精密空调控制器应采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，独创性一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

- ▲具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。

- 室外机的运行状态和告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以触发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理。

- 冷凝水泵的告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以出发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理，准确定位故障，提高排水可靠性。

- 室外机框架应采用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。

- 精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不宜采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。

- 监控接口及通讯协议：RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议，历史告警信息≥500条。

- 精密空调室内机应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，以保持和机柜搭配。

- ▲与微模块IT设备柜为同一品牌，同时颜色、风格应协调一致，保持外形美观、整洁，能够进行无缝连接。

- ▲提供CE、RoHS和REACH认证证明材料。

（4）机房精密空调2

1.行级空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行，要求整机连续运行寿命不少于10年。

2.	安全要求：设备需符合相关规范的要求同时满足当地消防局的要求；对于转动部件、凸出的固定螺丝钉及键及其它旋转体应提供适当的保护措施，以保护人员接近的安全。

3.	行级空调应依据功能要求设置精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

4.	▲行级精密空调应具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。

5.	为避免腐蚀，须使用适当的耐腐蚀材料，或经耐腐蚀处理的钢材，以及装配方法，包括对不同金属紧邻装配时使之隔离，以避免因电位差所产生的腐蚀。保温材料与气流接触的地方，需加覆冲孔铝箔，以保护保温材的表面免于腐蚀或剥蚀。

6.	▲风机、电机、空气过滤器、压缩机及其它组件等，必须作适当的安排及定位，以利修理、保养及更换。

7.	室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。

8.	行级空调尺寸与服务器机柜的深度/高度尺寸相同。

9.	▲制冷量≥25kW,显热比为1,风量≥5000m3/h。加湿量≥1.5kg/h，加热量≥4kW

- 精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。

- 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷功能。温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< ±5℃/小时；湿度调节范围：20% ~ 80%RH；湿度调节精度：5 %RH。温、湿度波动超限能发出报警信号。

- ▲风机（室内机）：行级空调选用采用高效、节能、低噪声型EC（电子换向直流电机）风机，电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。

- ▲每台行级空调室内机配置不少于6个的EC风机，任何一个风机故障不影响其他风机的运转。

- 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。

- ▲精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。同时压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。

- 电子膨胀阀自带供电模块，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。

- 精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

- ▲机组应标配6KV防雷器，并提供EMC测试报告证明。

- 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。

- 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式，机组群控不小于32台。

- ▲具精密空调控制器应采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，独创性一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

- ▲具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。

- 室外机的运行状态和告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以触发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理。

- 冷凝水泵的告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以出发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理，准确定位故障，提高排水可靠性。

- 室外机框架应采用全铝结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。

- 精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不宜采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。

- 监控接口及通讯协议：RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议，历史告警信息≥500条。

- 精密空调室内机应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，以保持和机柜搭配。

- ▲与微模块IT设备柜为同一品牌，同时颜色、风格应协调一致，保持外形美观、整洁，能够进行无缝连接。

- ▲提供CE、RoHS和REACH认证证明材料。

（5）数据中心基础设施管理系统（软件）

1.	数据中心管理系统应是一个统一的管理平台，不仅能实现对数据中心基础设施的集中管理，包括动力设备、环境设备、视频、门禁等，还需要具备集成楼宇管理系统、安防系统、智能照明系统等其他专业子系统的能力。

2.	▲数据中心管理系统应选择国际知名厂家研发的软件系统。为保证良好的兼容性，需与数据中心关键基础设施如UPS、精密配电柜、精密空调等为同一厂家 。

3.	数据中心管理系统应该为B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，同时需具备友好的操作界面，能够支持中、英文环境。

4.	▲数据中心管理系统应基于企业版Linux操作系统，配备专业的高性能服务器，不得采用普通PC或工控机等低规格设备。

5.	管理系统应可分为采集层、管理层和展示层三层架构。

6.	采集层：应采用一体化智能数据采集器，用于采集数据中心基础设施和环境参数。采集器应为一体化主机，内置Linux操作系统和监控软件，支持对RS485和AI/DI信号进行收敛并转换为IP信号上传。

7.	管理层：应采用专业的、高规格的服务器。服务器应基于企业版Linux操作系统，将采集层上传的数据信息进行统一处理、统一展示和统一输出。

8.	▲展示层：系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE11、Chrome、Firefox等主流浏览器 。同时，系统还应能够支持手机APP客户端，至少支持Android 4.0以上的主流安卓手机 。

9.	▲管理系统应能够支持不少于5000个智能节点 （对应设备通讯地址）的监控和管理；

10.管理系统应能够支持不少于40万个指标数据，日志可在系统中保存半年；

11.▲系统要求支持至少100个客户端同时连接访问；

12.投标人提供的管理平台需具备多种的安全设计：病毒扫描：管理系统软件需经过不少于3种企业版 病毒扫描工具扫描，包括但不限于趋势科技、迈克菲、小红伞、卡巴斯基、赛门铁克等，确保系统安全；漏洞扫描：管理系统及配套的操作系统、数据库需经过常用的企业版 漏洞扫描工具（如Nessus或 SAINTbox）扫描，不允许存在高危漏洞；密码存储：管理系统用户密码、手机号、邮箱等个人信息需加密处理，不允许明码存储；日志管理：日志需涵盖系统内所有的用户活动和操作指令，且不允许删除。

13.系统需提供机房配电拓扑设计功能，可以通过自定义的设计，构建机房的配电系统图。同时，配电系统图中各重要节点（如配电柜、UPS等）须能够与实际设备相关联，直接显示重要电气参数。

14.系统应具备关键设备（如UPS、空调、配电柜等）的设备展示视图。要求在单一设备视图中应能显示出设备的逻辑图（如UPS的原理图、配电柜的电气图等）、关键指标参数、关键告警信息以及关键参数的实时曲线。

15.手机APP客户端须能够支持安卓4.0及以上智能设备，须为独立的APP程序，而非web客户端。手机APP客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数、资产信息等。

16.系统须支持三级以上权限级别，可以根据区域（如各网点机房的管理权限）、设备（如配电、制冷等子系统的管理权限）、时间（如登陆时间的控制）、IP地址（如特定IP地址才能够登陆）等各种维度设置用户的访问权限，整个过程可由用户自定义完成。

17.集中管理系统须带有报表功能，不能使用外挂程序实现报表管理。

18.	▲与微模块IT设备柜为同一品牌，能够进行无缝连接。

（6）数据中心基础设施管理系统（硬件）

- 应采用机箱内关键部件无线缆设计；

- 2U/12 个硬盘槽位高密度设计，最大支持4T硬盘，单台最大容量48T；

- 支持硬盘热插拔，每块硬盘具备硬盘状态指示灯；

- 支持原厂硬盘预装，带盘运输，开箱即用；

- 单设备接入路数不小于32路1080p；

- 支持16台自堆叠组网，最高支持512路1080p接入,提供统一的资源视图；

- 支持双电源，有效降低业务中断和录像丢失风险 ，支持3风扇低功耗运转，保障风扇故障冗余；

- 支持缓存补录技术，保证前端摄像机网络中断时，录像不中断，并且可在前端上线后补齐中心录像；

- ▲RAID配置应支持RAID5, 支持全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘；

- 支持对设备自身硬盘进行管理，包括数据盘初始化、系统分区管理、SMART信息查询、RAID初始化；

- 支持保险箱功能：支持将系统盘关键数据备份到数据盘中，并产生多份拷贝，在系统分区损坏时通过插入新的系统盘，软件可从数据盘中找出最新且完好的数据恢复系统盘数据库、配置文件、及录像索引文件；

- 支持直接实现视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、统计报表、网管等功能；

- 支持视频监控资源云化，实现摄像机自动分配管理，支持集群节点弹性扩容；

- ▲允许多台节点设备同时宕机，不影响业务正常运行，故障节点恢复后，业务集群自动均衡；

- 支持本地视频输出，通过显示器直接查看视频与操作；

- ▲与微模块IT设备柜为同一品牌，能够进行无缝连接。

（7）终端安全软件

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 部署环境 | 客户端支持操作系统：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
|  | 服务器支持操作系统:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012 |
| 系统管理 | 产品支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行。 |
|  | 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告 |
|  | 支持自定义默认分组的终端默认功能模块,包括产品功能模块及实用工具等 |
|  | 支持控制中心数据恢复与备份 |
| 病毒、恶意代码、木马防护 | 要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义； |
|  | 支持文件与目录自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件； |
|  | ▲文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件；（提供功能截图） |
|  | ▲要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；（提供功能截图） |
|  | 支持按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况； |
|  | 要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询； |
|  | ▲要求能够支持漏洞利用防御，尤其对通过文件漏洞（尤其是0day漏洞）的攻击行为进行有效检测与防御；（提供功能截图） |
|  | 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力； |
|  | 有针对宏病毒的专杀模块，可以提供针对宏病毒的专属解决方案； |
|  | 可对备份区、隔离区的文件进行有效管理。能够对单个、指定的文件和全部文件，进行文件的删除、恢复等多项管理措施。 |
|  | ▲对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发；（提供功能截图） |
|  | 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置；（提供功能截图） |
|  | 要求控制中心自身具有抵抗各种渗透攻击的安全机制； |
|  | ▲支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品（提供产品截图，并提供厂商认证证书复印件） |
|  | 要求支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。 |
|  | ▲要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。（提供截图） |
| ▲资质证明 | 提供产品销售许可证复印件 |
|  | 提供国家信息技术产品安全测评证书（EAL2）复印件 |

（8）安全准入系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | ▲支持准入终端数量≥5000，实际网络环境处理能力（混合包、混合流）≥2Gbps |
| 硬件规格 | ▲2U机箱，CPU≥4core, 内存≥8G，≥1TB硬盘，≥1个RJ45 console接口，带外管理口≥1个GE，板载接口≥5个GE，USB接口≥2个， |
| 准入方式 | 1. 支持有线、无线基于应用协议准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式。 2. 支持基于应用协议的访问控制，并提供灵活的访客控制列表。 3. 支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络分别采用有客户端和无客户端方式准入。 4. 支持临时用户的接入请求，并且可以限制临时用户入网时间长和强制临时用户下线。 5. 支持标准802.1X准入，终端提供详细的入网合规性检查报告，支持动态VLAN、动态ACL下发，且无需登录交换机。支持账号同时在线用户上限、账号有效时长等限制。 6. 支持ARP准入方式，提供简单隔离域的解决方案。 |
| 入网合规性检查 | 1. 入网条件必须符合健康检查策略，策略检查项至少包括：远程桌面、U盘自动运行、防火墙、IP获取方式、文件共享、屏幕保护、空密码、IE代理。 2. 支持对入网终端所安装的软件、服务、进程设置黑白名单，管理员可以自己编辑黑白名单。 3. 支持基于终端的ACL，可以基于协议、端口来控制终端流量，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的。 4. 支持终端入网分数配置，检查项分值配置，并提供友好的操作 界面。 5. 支持终端修复向导，对不合规的终端提供软隔离，并进行修复向导和一键修复功能。 6. 支持用户和VLAN绑定、用户和ACL绑定、用户和健康检查策略绑定等灵活配置。 |
| 联动功能 | ▲ 支持与终端安全管理系统联动实现基于应用的准入，无需额外安装客户端，与终端安全管理系统为同一品牌。 |
| 系统管理功能 | 1. 支持系统自身运行cpu、内存等信息展示功能。 2. 支持系统用户添加、修改密码、修改系统时间、配置系统网卡IP、配置系统默认网关等管理功能。 3. 支持系统中重点服务的展示、启用、停止等功能。 |
| 升级部署 | 支持界面升级、部署方式方便简洁，不影响用户网络。 |
| 系统日志 | 支持查看违规访问日志、心跳日志、认证日志等系统日志记录 |

### 七、等保测评要求

中标人需要委托具有《信息系统安全等级保护测评》资质单位进行机房网络信息系统安全等级保护测评，按照《信息系统安全保护等级三级》要求进行测评，如未达到安全保护要求的，要提出建议及进行改进。

### 八、其它要求

1、建设工期：合同签订之日起60天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供两年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

3.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日数据机房建设项目（项目编号:HZ2017-117）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、报价明细表（表3）

4、技术及资质响应表（表4）

5、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

7、授权委托书（表5，投标文件正本原件，副本复印件）

8、法人、授权代表身份证复印件

9、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

10、社会保障缴费记录复印件

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2：开标一览表

项目名称：数据机房建设项目

项目编号： HZ2017-117                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 |  |  |
| 2 | 机房监控室 |  |  |
| 3 | 安全终端升级扩容 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、报价明细表

项目名称：数据机房建设项目

项目编号： HZ2017-117

| 序号 | 名称 | 品牌型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表4、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表5、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的数据机房建设项目（项目编号为： HZ2017-117 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表6、投标人同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：数据机房建设项目

项目编号： HZ2017-117

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：数据机房建设项目

项目编号： HZ2017-117

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术商务评分原则（分值70分） |
| 1 | 总体深化设计方案 | 依据深化设计方案是否先进、合理、功能是否完整，是否满足招标文件的建设目标、建设内容、建设依据、系统建设要求、采购清单、其他要求等方面得出总体评分。（不符合招标文件要求的不能得优、良档评分）。优：5分；良：2～4分；一般：1分。 | 5 |
| 2 | 设计、施工图纸 | 根据各投标单位提供设计、施工图纸是否详细，符合实际情况方面进行比较。优：8～12分；良：4～7分；一般：0～3分。 | 12 |
| 3 | 技术指标响应 | 技术指标响应（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣2分，非▲的指标不满足每个扣1分，扣完该项分值为止。 | 15 |
| 4 | 施工组织方案、售后服务方案、培训方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、售后服务方案、培训方案进行评分。优：5分；良：3～4分；一般：1～2分。 | 5 |
| 5 | 投标人业绩 | 2013年至今（以签订合同的时间为准），投标人具有单项合同金额200万元（含）～500万元（含）的数据机房项目成功案例的，每个得1分；500万（不含）以上的，每个得2分；（不含分包合同，提供合同复印件加盖公章，原件备查），此项总共最高得5分。 | 5 |
| 5 | 投标人本地技术、服务实力和项目管理能力 | 本地化技术、服务支持 投标人在本地具有稳定的技术队伍，提供本地技术人员近3个月的本地社保缴纳证明或其它本地工作有效证明（加盖公章，原件备查）。15人及以上，得3分；10-14人，得2分；10人以下，得1分 。 | 3 |
|  |  | 投入本项目的项目经理同时持有中国电子信息行业联合会颁发的高级项目经理证书和PMP证书得5分，且高级项目经理证书注册单位需与投标单位一致，并提供近6个月的本地社保缴纳证明（加盖公章，原件备查）。仅持有一项得2分，没有不得分。 | 5 |
| 6 | 投标人资质、实力 | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准二级或以上得3分，其余不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 | 3 |
|  |  | 投标人具有国家安全信息测评信息安全服务资质证书得4分，没有不得分（提供复印件并加盖公章,原件备查）。 | 4 |
|  |  | 投标人获得ISO9001:2008质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证证书，同时具备得3分，具有两个得1分，具有一个得0.5分，否则得0分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
|  |  | 投标人具有AAA信用等级证书，得2分，没有不得分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 | 2 |
|  |  | 投标人具有高新技术企业认定证书，得2分，否则得0分。（提供复印件并加盖投标人公章） | 2 |
|  |  | 投标人具有电子与智能工程专业承包（或建筑智能化工程设计与施工），壹级得3分，贰级得1分，其余等级得0分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
|  |  | 投标人获具有安全生产许可证、安全登高资格证书，同时满足得3分，只有一个证书得1分，否则得0分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 二、报价部分评分原则（分值30分） |
| 7 | 投标报价 | 基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值 | 30 |

评委：