用户需求书

1、项目名称：电视区火灾自动报警系统改造工程

2、项目编号：HNQJX-2018-420

3、项目预算：￥498566.91元（人民币肆拾玖万捌仟伍佰陆拾陆元玖角壹分）4、项目资金情况：海南广播电视总台自筹资金

5、工期：自签订施工合同之日起 60 天内完工

一、项目名称

电视区火灾自动报警系统改造工程

二、项目概述

本项目为电视区火灾自动报警系统改造工程，主要内容为：拆除电视区原有营口品牌的火灾报警和联动系统管线及设备（探测器、模块、手报、声光报警、消防广播喇叭等500多个相应点），该设备现已使用20年系统严重老化，不能保证正常运行使用；需重新安装一套全新的火灾自动报警器（联动型）均具备报警和联动功能，含管线布置，主机安装，外围相关设备（探测器、模块、消火栓按钮、手报和消防电话、声光报警、消防广播喇叭等）安装调试，联动消防泵、雨淋泵、喷淋泵、雨淋阀、回风机启（停）、停新风、送风阀关、转换阀启、防火阀、水流指示器、压力开关等相应设备安装调试；将广播区和职工之家的火灾自动报警系统（回路共2个，报警联动设备300多个点）接入新主机及系统编程调试等。

三、项目施工标准及验收要求

1、火灾报警主机5000点容量(外加电脑主机及显示屏)具备报警和联动功能，主机设备能兼容广播区和职工之家的“海湾”牌火灾自动报警系统。

2、拆除消防中心原有火灾自动报警主机及联动控制柜应保证主楼火灾自动报警系统不受影响，如原有线路相连关系，应进行调整，保证主楼火灾自动报警系统正常运行。

3、工程以原电视区火灾自动报警系统竣工图及现场实际为依据，设备安装位置及联动控制设备和原有系统一致。设备清单具体见《工程主要设备清单》。

4、本项目的设备、材料、施工必须达到但不局限于以下现行国家及省、市、行业的有关法规、标准、和规范的要求，如有出入，以最新版本为准执行。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》   GB50166-2017

《火灾自动报警系统设计规范》       GB50166-2017

5、投标人须对本工程包工、包料、包工期、包安全进行实施，不得进行转包和违法分包。工程交付使用之前，投标人应请专业消防检测机构进行检测，检测费用由投标人承担，并出具检测报告，检测结论为“合格”后才能作为验收依据。

6、投标人结合设计文件和工程量清单的要求，按实际情况提供完整的施工方案和工程预算书。所投工程材料的数量和质量必须满足工程量清单的要求，不得缺项漏项。最终的施工方案须通过采购人的审核同意后方可施工，同时投标人应对由于施工工艺或材料(型号、质量、数量)的缺陷而造成的任何工程缺陷负责。

7、投标人提供的所有材料必须是全新的和没有缺陷的，质量必须达到合格。投标人不得随意变更中标产品或材料的品牌和型号，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得增加。

8、中标人在施工过程中应注意保护好现场公共设施设备，如因施工损坏应负责恢复或赔偿。

9、竣工后投标人应提供两套竣工图纸，及移交相关设备技术资料。

10、合同签订后，投标人指定负责本工程的负责人，负责协调投标人在工程中的各项工作，如工程进度、包装运输、现场安装、调试验收等。双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决施工中的问题。工程文件的交接有记录

四、主要设备技术要求

1、报警控制器

（1） 控制器采用琴台式结构，其最大容量可扩展到20 个242 地址编码点的回路，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便；

（2） 进一步加强了控制器的消防联动控制功能，可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并可配置多块14 路直接控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制；

（3） 控制器可加配联动控制用电源系统，标准电源盘可提供DC24V、6A 电源二总线；

（4） 控制器容量内的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用；

（5） 控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘，组成消防广播和消防电话系统；

（6） 液晶屏规格：320×240 图形点阵，可显示12 行汉字信息

（7） 控制器容量：

最大4840 个编码地址点；

最大可接6 块128 路手动消防启动盘。

最大可接10 块14 路直接控制盘。

（8） 线制：

a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V 电源总线；

b. 与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V 电源供电总线；

c. 与彩色CRT 系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232 标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m；

d、直接控制点与现场设备采用三线连接

（9）控制器采用17英寸LCD彩色液晶显示器，图形化彩色显示界面，不同信息采用不同颜色窗口显示，显示直观；

（10）键盘辅助触摸屏操作方式，每一项操作液晶屏上均有清晰的提示，用户只需按照提示在屏幕上轻轻按下相应的按钮，即可实现系统提供的多种功能；

（11）控制器支持报警平面图显示，有专用的图形 /文本操作按键，用户可方便的检查平面图，确定报警设备位置;同时控制器具有RS232标准接口，可传递信息到电脑显示，做到异地报警显示；

（12）本机安装热敏打印机，可实时打印各类信息，且有多种打印设置，可单独实时打印火警信息，且打印速度快，可实现和屏幕显示同步打印；

（13） 使用环境：

温度：0℃～＋40℃

相对湿度≤95％，不结露

（14） 电源：

主电:为交流220V（+10%-15%）

控制器备电：DC24V 24Ah 密封铅电池

联动备电：DC24V 38Ah 密封铅电池

（15） 功耗≤150W

（16）本控制器能兼容招标人广播区和职工之家的“海湾”牌火灾报警控制系统，现有各种回路共3个，报警联动设备300多个点。

2、直流不间断电源

1、以交流220V 作为主电源，同时可外接DC24V/24Ah 蓄电池作为备电。备用电源正常时接受主电源充电，当现场交流掉电时，备用电源自动导入为外部设备供电。智能电源盘可对主电故障及输出故障进行报警，当交流220V 主电源掉电时，报主电故障；当输出发生短路或断路时报输出故障。同时还设有电池过充及过放保护功能。本电源盘还具有输出电压、输出电流的显示功能，以及各类故障及状态显示。在以台式火灾报警控制器（联动型）作为控制核心的系统中，本电源盘可作为联动控制系统的电源使用。

2、主要技术指标

（1）额定输出容量：DC24V、6A

（2）使用环境：

温度： 0℃～+40℃

相对湿度≤95％，不结露

（3）电源：主电为交流220V（+10%-15%）， DC24V 24Ah 密封铅电池作备电

。

3、消防广播主机

1、总线制消防广播系统：（1）、工作电压：DC24V；（2）、线制：两条控制器总线；（3）、输出：最多20路输出，每路占用一个总线地址编码点；（4）、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95％，不结露。

2、消防广播系统为250W；其基本配置如下：（1）、播音话筒：一只；（2）、录放机卡座：一台；（3）、功率放大器：一台；根据现场实际使用的现场放音设备数量，依据规范规定的计算标准来选择功率放大器的瓦数。

4、联动控制设备

自动灭火系统、室内消防栓系统、雨淋系统、空调系统（回风机启和停、停新风、送风阀关、转换阀启、防火阀）、防排烟系统、警报系统、消防广播等相应控制设备。

五、使用功能要求

本工程消防报警系统功能要联动消火栓、喷淋、雨淋系统等相应设备，必须符合《火灾自动报警系统设计规范》 （GB50166-2017)及《火灾自动报警系统施工以及验收规范》 （GB50166-2017）的要求。

六、工期：签订合同后60日历天。

七、付款条件：按合同签订规定付款。

八、质保期及伴随服务要求

1、本工程项目免费质保期为2年（自工程验收合格之日起算）。

2、工程如在质保期内出现问题，中标人应无偿维修。中标人须在接到招标人提出的维修通知12小时内派人到现场进行处理，如对维修通知在24小时内不予响应的，招标人有权委托其他单位进行维修，产生的所有费用由中标人承担。工程质保期满后，中标人应继续对工程提供完善而优惠的维护服务。

3、工程验收后，投标人应组织人员对招标人消防值班员进行不少于3天的培训

九、工程量清单

工程量清单表

项目名称：电视区火灾自动报警系统改造工程

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制主机（琴台式，5000点) | 台 | 1 |  | 琴台式 |
| 2 | 多线控制盘 | 付 | 1 |  |  |
| 3 | 图型显示（加密狗） | 付 | 1 |  |  |
| 4 | 漏电保护器主机 | 付 | 1 |  |  |
| 5 | 功放主机（消防广播） | 付 | 1 |  |  |
| 6 | 直流不间断电源 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 点型感烟探测器 | 只 | 322 | 总线制 |  |
| 8 | 点型感温探测器 | 只 | 15 | 总线制 |  |
| 9 | 红外线探测器 | 对 | 2 |  |  |
| 10 | 声光讯响器 | 只 | 31 |  |  |
| 11 | 消火栓按钮 | 只 | 22 |  |  |
| 12 | 手动报警按钮（含电话插孔） | 只 | 31 |  |  |
| 13 | 消防广播 | 只 | 31 |  |  |
| 14 | 输入输出模块 | 只 | 42 |  |  |
| 15 | 输入模块 | 只 | 10 |  |  |
| 16 | 控制模块 | 只 | 10 |  |  |
| 17 | 信号线ZR-2*1.5（铜芯多股绝缘导线） | 米 | 按工程需要 |  |  |
| 18 | 电源线ZR-2*1.5（铜芯多股绝缘导线） | 米 | 按工程需要 |  |  |
| 19 | 铜芯多股绝缘导线ZR-2.5 | 米 | 按工程需要 |  |  |
| 20 | 明配PVC电线管公称口径（mm以内）20 | 米 | 按工程需要 |  |  |
| 21 | PVC接线盒 | 个 | 按工程需要 |  |  |
| 22 | 报警系统调试800点以下 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 电话线ZR-2*1.5 | 米 | 按工程需要 |  |  |
| 24 | 总线回路板 | 块 | 5 |  |  |