五指山市小型水库实时监控系统

建设项目

招

标

文

件

招标编号：ZTSJ-HN2018008

采购单位：五指山市三防指挥部办公室

代理机构：中天世纪国际招标有限公司

二〇一九年三月

目   录

一、投标人须知前附表	3

二、投标人须知	5

A  投标人	5

B  招标文件	6

C  投标文件的编制	7

D  投标文件的递交	10

E　开标及评标	11

F　授予合同	21

G　服务费收费标准	22

三、合同主要条款	23

四、合同格式	28

一、合同货物	28

二、合同总价	29

三、质量要求	29

四、交货及验收	29

五、付款方式	30

六、售后服务	30

七、违约责任	31

八、争议解决办法	32

九、其他	32

六、附件—投标文件格式	63

附件1　投标书（格式）	63

附件2  开 标 一 览 表	65

附件3投标分项报价表	66

附件4 货物说明一览表	67

附件5 投标产品技术响应表	68

附件6经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等	70

附件7资格证明文件（格式）	70

附件7-4 法定代表人授权书(格式)	71

附件7-5 设计方案	72

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：五指山市小型水库实时监控系统建设项目 工 期：合同签订后180天内完成设备供货以及安装、调试工作，中标人必须负责安装好相关的设备，并通过试运行。 招标编号：ZTSJ-HN2018008 招标方式：公开招标 采购预算：人民币414.594397万元 |
| 2 | 采购机关：五指山市三防指挥部办公室 联 系 人: 唐闻一 联系电话：18689952076 地 址：海南省五指山市海榆北路35号 招标代理机构：中天世纪国际招标有限公司 地 址：海南省海口市美兰区和平大道60号蔚蓝海语印象初阳阁A2201 联 系 人：刘蕾 电话/传真：0898-66263439 电子邮箱：ztsjhnzb@126.com 招标公告及中标公示的发布媒体：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/ ；中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/ ；海南省公共资源交易中心http://zw.hainan.gov.cn/ |
| 3 | 招标文件的领取：2019年2月25日起至2019年3 月3日(节假日除外) ，网上报名后，登陆海南省公共资源交易中心http://zw.hainan.gov.cn/即可下载电子版招标文件。 招标文件每标段售价人民币 300 元整。（开标现场缴纳，未缴纳标书费用的企业不得参加本次投标） |
| 4 | 标前答疑： 投标人须在2019年3月 5日上午17:30时前 (过期不予接收)将阅读招标文件后所提出的疑问及要求答复的所有问题以书面形式提交给招标代理机构。 未按规定时间提交的, 不再另行回复投标人提出的商务或技术部分的任何问题，并不予接收任何以书面形式提出的疑问或质疑函。 招标人将对投标人书面提出的疑问进行澄清和解答，并以书面的形式将正式答复发给所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以书面形式向招标人确认收到，否则视为收到。在招标的整个过程中任何询问仅以书面答复为准。 |
| 5 | 投标有效期：开标后60天 |
| 6 | 投标书递交至：海南省人民政府政务服务中心二楼205室 地址：海南省海口市国兴大道9号 时间：2019年3月18日下午09：30至2019年3月18日上午10:30 投标文件递交截止时间：2019年3月18日上午09:30 |
| 7 | 开标时间：2019年3月18日上午09:30 开标地点：海南省人民政府政务服务中心二楼203室 地 址：海南省海口市国兴大道9号 |
| 8 | 交货地点：采购方指定地点 |
| 9 | 正本份数： 壹 份 副本份数： 肆 份 |
| 10 | 中标服务费：详见服务费收费标准—货物招标 |
| 11 | 签订合同地点: 采购机关 |
| 12 | 投标保证金为：8万元整 大写：捌万元整 交纳时间：以开标时间实际到账为准。 投标保证金支付地址：http://218.77.183.48/htms |
| 13 | 中标通知书领取时间：中标公告发出之日 联系人：刘蕾 联系电话：0898-66263439 |

二、投标人须知

A  投标人

1．  资金来源

1.1 本项目属财政资金，用于支付“投标人须知前附表”中序号1所列的项目采购的费用。采购机关已将本项目委托给中天世纪国际招标有限公司组织招标采购。

2．合格投标人的范围

2.1投标人应遵守国家有关的法律、法规；

2.2具有独立承担民事责任的能力；

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5近三年内，在经营活动中没有违法、违纪等不良记录。

- 投标人必须具备的资格条件：

3.1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或者三证合一营业执照复印件）（复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年1月1日至今连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2017年度会计事务所出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。

3.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年1月1日至今连续三个月的完税证明及社会保障缴费记录复印件加盖公章）

3.4、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）

3.5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人

3.6、	不接受联合体投标。

以上资质证明如投标人未按要求提交的视为无效投标。

4．投标费用

4.1投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签定合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

B  招标文件

5．招标文件

5.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，承认并履行文件中的各项规定及要求。不按照招标文件要求提供的投标文件，可能导致投标被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清并以书面形式在规定的时间内通知招标人。招标人将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

6.2	质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于下列内容：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的投标人的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

不符合本章第6.1和6.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

6.3	对于投标人的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

6.4	投标人应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

7．招标文件的修改

7.1在投标截止日期前15天，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，以书面形式通知购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同等约束力。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

C  投标文件的编制

8．投标的文字

8.1 投标人的投标文件、以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

9．投标文件构成

9.1投标书（统一格式，详见第六章）

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）货物说明一览表

（5）技术规格偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等。

9.2资格证明文件

9.3技术文件

(1) 产品主要技术数据和性能的详细描述

(2) 详细的交货清单及招标文件技术规格部分要求的详细报价

(3) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施

(4) 投标人提出的合理化建议及投标人认为应提供的技术资料

10．投标货币：投标须以人民币报价。

11．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

12．证明合格性和符合招标文件规定的文件

12.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的标准仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

13．投标保证金

13.1投标人投标时，必须以人民币形式提交投标人须知前附表中规定数额的投标保证金。招标人的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

13.2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

(1) 电汇

(2) 转账

13.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后7个工作日内到政府采购代理机构办理退款手续。

13.5 中标人的投标保证金，将于中标人按第25条规定交纳中标服务费并签定合同后退还。

13.6 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

A. 投标人在投标书格式中规定的有效期内撤回其投标；

B. 中标人在规定期限内未能与采购人签订合同。

C、投标人因互相串通、弄虚作假或其他违法违规行为而损害招标人及其他投标人利益的。

14．投标有效期

14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”序号5中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。投标人可以拒绝招标人要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第13条的有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

15．投标文件份数和签署

15.1投标文件正本 壹 份、副本 肆 份。如果正本与副本不符，以正本为准。

15.2 投标文件大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

15.4 投标文件正本除封面、封底、目录页外，其余每一页均加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

D  投标文件的递交

16．投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将投标文件的正本和所有副本用包装袋封装在一个或几个密封袋中，且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”字样。

16.2 密封袋应：

(A) 按“投标人须知前附表”注明的地址发至招标人；

(B) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日上午  时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

16.3 投标人应在密封袋上写明自己名称、地址和联系电话，以便其投标文件晚于投标截止时间到达招标人时，能原封退回。

16.4投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字,投标文件副本为正本的复印件。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

16.5投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章和由法定代表人或其授权的代理人签字。

16.6为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交，投标文件也须同时载入相应内容。

17．迟交的投标文件：未按投标人须知前附表第7项规定递交投标文件的，该文件将不予接受并原封退回。

18．投标文件的补充、修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，按第16条的规定进行密封、标记和发送，并作为投标文件的组成部分。

E　开标及评标

19．开标

19.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人须委派法定代表人或授权代表人参加；需手持法定代表人授权书和身份证原件进行现场核验。

19.2 依据《中国政府采购法》及相关规定，招标人只接受一次性报价，招标人不接受任何选择价，每项报价只能有一个价格；

19.3投标人的报价包括设备价、材料价、包装费、随机工具价、随机备品价、安装配件、税费、保险费、利润、市场价格变化、不可预见等运抵施工现场、保管费、二次搬运费、安装、调试、试运行费、检验验收费、培训费的全部费用。

19.4开标时，应当有投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

19.5未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20．评标

20.1开标会结束后，评标随即开始。

20.2评标工作由单数组成的评标委员会(以下简称评委会)进行。

20.3 评委会按以下程序进行评标：

20.3.1投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。采购人或采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行审查，由评委组进行符合性审查，只有对“所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过资格审查”。

20.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等内容，要求投标人作必要的澄清、说明或纠正。

20.3.3比较和评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。重要技术参数凡带有排他性或歧视性的参数条款一律不作为评标依据。

20.3.4投标人提出的优于采购文件技术、商务要求的承诺，不得作为评标依据；投标人提出的免费赠送等承诺也不得作为评标依据。

20.3.5 确定中标候选供应商名单。按顺序确定（或推荐）中标候选供应商。

20.3.6编写评标报告。

20.4投标文件属于下列情况之一的，按无效投标处理。

20.4.1应交未交投标保证金的。

20.4.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

20.4.3未按要求提供招标文件中投标人须知第3条资格条件的。

20.4.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.4.5未按规定的格式编制或填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

20.4.6供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

20.4.7供应商名称或组织结构与资格审查不一致且未提供有效证明的；

20.5评标方法：综合评分法

20.6 评标细则：

| 序号 | 项目 | 评分项 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1商务部分（35分） | 投标人同类型项目业绩情况 | 投标人自2017年1月1日至今(以合同签订时间为准)独立承担过类似监控信息化项目（合同金额500万及以上），每提供1项得1分，最多3分。 证明资料：以上合同需提供复印件并加盖公章。 | 3 |  |
|  |  | 投标人行业资质证书 | 投标人具有信息系统集成及服务资质证书一级（含）以上得2分，二级得1分，三级及以下得0分； 投标人具有计算机信息系统集成及服务资质证书（运行维护分项）一级（含）以上得2分，二级得1分，三级及以下得0分； 投标人具有信息通信网络系统集成企业服务能力甲级证书得2分，乙级得1分，丙级及以下不得分； 投标人具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的得1分，没有则得0分； 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质证书得2分，其他则得0分； 投标人具有基础电信业务运营资质（含母公司）证书的得1分，没有则得0分； 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章。 | 10 |  |
|  |  | 投标人实施能力能力证书 | 投标人项目组成员具有人社部和工信部颁发的高级项目经理，每提供一名得1分，最多1分； 投标人项目组成员具有PMP（项目管理专业人士资格认证）认证工程师证书，每提供一名得1分，最多2分； 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章。 | 3 |  |
|  |  | 投标人科技研发实力 | 投标人具有CMMI认证5级（含）以上证书得2分，3（含）至4（含）级证书得1分，3级以下证书不得分。 证明资料：以上证书或证明资料需提供复印件并加盖公章。 | 2 |  |
|  |  | 所投产品资质荣誉证书 | 所投视频监控产品（综合管理平台、流媒体服务器、存储服务器、硬盘录像机、室外高清球形摄像机、室内高清球形摄像机）为本项目核心部件,必须由正规渠道进货，能保证售后服务质量以及备品备件供应，投标人出具生产厂家(非总代或分销商)针对该项目的授权证书及售后服务承诺函得2分，否则得0分。 投标人所投视频监控产品厂商应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，满足得2分，不满足不得0.5分，需提供公安部权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件，且加盖原厂公章或项目授权章； 设备厂商应具有良好的软件开发能力，确保系统软件的可靠稳定，应具备CMMI 5证书，获得时间不少于3年的得2分，获得时间不少于2年的得1分，少于2年的得0.5分，提供相关证明文件并加盖厂商公章或项目授权章； 为保证产品技术的先进性，所使用监控存储设备的生产厂商，需获得过“国家科学技术进步奖”二等或以上证书，满足得2分，不满足得0.5分，需提供有效证明材料复印件，并加盖公章或项目授权章）； 为了保证系统的兼容性及稳定性，项目中核心设备（综合管理平台、流媒体服务器、存储服务器、硬盘录像机、室外高清球形摄像机、室内高清球形摄像机）为同一品牌设备的得1分，否则得0分。 | 9 |  |
|  |  |  | 所投防火墙产品具备由中国信息安全测评中心出具的自主原创证明，要求投标人提供复印件并加盖厂家章得2分，没有得0分； 所投防火墙产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名近连续三年不应低于前3名。投标人提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占有率排名有效证明材料并加盖厂商公章得2分，没有得0分； 为保证项目的机密性，所投防火墙产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，投标人提供复印件并加盖厂商公章得2分，没有得0分； 所投防火墙产品要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，投标人提供复印件并加盖厂商公章得2分，没有得0分。 | 8 |  |
| 2 | F2技术部分（35分） | 技术指标和功能要求 | 完全满足招标文件要求得满分，有“★”的指标不满足每项扣3分，其余指标不满足每项扣1分，直到扣完为止。 | 29 |  |
|  |  | 项目实施与售后服务 | 项目实施方案的完整性，进度计划安排的合理性，交货、安装、调试、人员配备等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素。按照档次依次打分，优得2分，良得1分，一般得0.5分； | 4 |  |
|  |  |  | 售后服务支持体系，在本地是否有稳定、可靠的技术服务机构：投标人在海南省内注册公司或服务机构的，需提供工商部门登记注册证明文件并加盖公章，有则得2分，没有得0分。 |  |  |
|  |  | 培训 | 投标人有明确详细的项目培训方案，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有则不得分。 | 2 |  |
| 3 | F3报价部分（30分） | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 | 30 |  |
| 4 | 总分 |  | 100分 |  |

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

关于政策性加分

1.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

1.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

1.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

1.4中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

附表1

资格审查表

项目名称：五指山市小型水库实时监控系统建设项目    .

项目编号：ZTSJ-HN2018008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或者三证合一营业执照复印件）（复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 2 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年1月1日至今连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2017年度会计事务所出具的财务审计报告（复印件加盖公章）。 |  |  |  |
| 3 | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 需提供2018年1月1日至今连续三个月的完税证明及社会保障缴费记录复印件加盖公章 |  |  |  |
| 4 | 重大违法记录声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。 |  |  |  |
| 5 | 企业信用 | 没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人：

采购代理机构：

符合性审查表

项目名称：五指山市小型水库实时监控系统建设项目    .

项目编号：ZTSJ-HN2018008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏。 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝。 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否提交保证金的。 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5 | 项目工期 | 是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其他无效认定条件。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

评标要求：

1、商务标部分：如评委认为投标报价低于成本价时，应写出书面材料，详细说明低于成本的原因和证据，书面材料须全体评委和该报价的投标人同意并签字确认，否则视为无效投标。

2、技术标部分、服务等情况等由评委对各投标书进行综合比较各投标人的响应程度后分项打分。打分表作为招标归档资料保存。

3、招标文件中未载明的评标细则或排他性、歧视性条款、个别品牌个性化要求的，不作为评标依据。

4、采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

21．评标过程的保密性

21.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面有关的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

22．在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标书作实质响应的供应商不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

23．投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

23.1 提供虚假材料谋取中标的；

23.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

23.3 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

23.4 向招标采购单位行贿或者提供其它不正当利益的；

23.5 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

23.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有23.1至23.6款情形之一的，中标无效。

F　授予合同

24．合同的授予

24.1 采购人委托评委会定标，应由评委会直接确定排序第一的中标候选供应商为中标人。采购人未委托评委会定标的，由采购人按评委会推荐中标供应商排序，确定排序第一的中标候选供应商为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25．中标服务费

25.1  中标人在与采购机关签订合同同时，须向政府采购代理机构交纳收费标准中规定数额的中标服务费。

26．中标公告和中标通知书

26.1中标结果将在发布招标公告（或资格预审公告）的媒体上公布，公告内容包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标人名称和电话。

26.2 在发布公告同时，招标人将向中标供应商发出中标通知书、《政府采购验收报告》和《政府验收资金结算书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，并同时书面通知所有未中标供应商。

27．合同订立及履约

27.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购机关订立合同。

27.2中标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

27.2.1中标后无正当理由不与采购人订立合同的。

27.2.2将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包他人的。

27.2.3中标人拒绝支付招标代理服务费的。

27.2．4拒绝履行合同义务的。

G　服务费收费标准

收费标准按国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）执行。

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：

1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5％=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4万元

2、招标服务费由中标单位支付。

三、合同主要条款

1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

（1）合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后采购机关应支付给卖方的价款。

2. 技术规格

2.1 卖方提供和交付的货物技术规格应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等诉讼。

4. 包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏、丢失而造成的损失均由卖方承担。

4.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，属制造厂家包装的货物，卖方需得到采购人同意方能拆封。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费及相关费用由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过或少于合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交或少于数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。

6.2卖方凭《中标通知书》、《供货合同》、《政府采购验收报告》到买方办理付款手续，具体付款方式按合同约定。

7. 技术资料

7.1 卖方应在交货的同时，最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

7.2 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方提供一套完整、原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的一年质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后，应在24小时内响应，并在买方要求时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知后24小时内无响应，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险及所有费用将由卖方承担。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。同时还应满足买方对货物的检验要求，相应检验费用由卖方承担，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方可报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查检测（费用由卖方承担），并有权向卖方提出索赔。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出索赔时，卖方应按照采购机关同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管所退货物而产生的其它必要费用。

- 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3买方发出索赔通知后30天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的延长时间内赔付，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜。

11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标书中确定的交工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取1%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

13.2如卖方经招标人证实确未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从质量保证金中取得补偿。

14、买方的责任

14.1 在合同实施期间，买方要为卖方提供资料等相应帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

14.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

14.3 在合同实施期间，买卖双方可就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向招标人通报。

14.4当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经相关部门审查合格后，买方应按合同中规定的条款付款，不得无故拖延。

14.5 在整个合同履行期间，买方应严格按照公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

15、仲裁

15.1 在本合同执行中所发生的一切纠纷，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方均可向招标投标地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

16、转让

16.1 除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

17、合同生效及其它

17.1 本合同一式伍份，买方、卖方、政府采购代理机构和财政部门（含政府采购办）各执壹份。

四、合同格式

合同编号：

签订地点：

签订时间：     年   月   日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及中天世纪国际招标有限公司的         采购项目（项目编号：_____）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的____日内，在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点，随即在____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在____年____月____日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%；全部货物现场到货合格后，10个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总额的40%；安装、调试完成后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的15%；初步验收合格后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%；最终验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 5%；在质保期后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%。

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）中标通知书。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后_2_年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 24  小时内响应到场， 2 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过___天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：___年___月___日 			签约日期：___年___月___日

见证单位：      （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

电    话：

传    真：

### 货物及技术需求

### 项目名称

五指山市小型水库实时监控系统建设项目

### 项目建设目标、内容

#### 项目建设目标

防汛期间对水库安全的实时监控,通过实时监控图像了解可能出现险情的水库运作、抢险情况。目前绝大部分水库位置偏远，无法有效地实时获得水库水情，加上强降雨导致的交通堵塞、中断等原因，出现险情前，各级防汛指挥人员很难在第一时间赶往现场，导致本可通过有效抢险排除险情的水库出现险情。本次项目建设目标是解决当前问题，对水库实时视频监控系统，使市三防指挥部指挥人员可以通过实时监控系统直观地了解水库运行情况，远程指挥抢险、泄洪工作，排查可能出现险情的水库，极大提高防汛、抢险能力。

信息化的建设已经逐渐成为各级政府越来越重视和关注的一项工作内容，成为提高办事效率、贯穿沟通纽带、提升政府形象的有效手段。作为信息化建设的一个热点，近年来，视频会商指挥调度系统的建设也受到了用户的普遍关注，通过网络的方式可以方便的进行应急指挥、沟通联络、交流探讨、会议培训，大大的节省了沟通费用的消耗，加强了时效性和工作效率。目前，视频会商指挥调度的应用已经深入到街道社区、乡镇政府，应用方式也更加多样。根据海南省水务厅规划主要目标、重点项目的统筹安排，“三防”指挥系统建设应高度重视推进政府信息化建设，把政府信息化建设与转变政府职能、政务公开、提高行政效率和服务水平紧密结合起来，从而能够在台风、暴雨、旱情及水库出险时，快速的通过视频会商指挥调度系统联系到各级领导和防汛责任人，实现应急工作预警信息到乡、视频会商到乡、组织保障到乡、指挥部署到乡，及时、有效地传达汛期防御信息、调度指挥信息、人员安全转移等预警信息至基层，做好防御避险措施，最大限度预防和减少灾害事件发生及其造成的危害。

#### 项目建设内容

#### 2.1 小型水库实时监控系统建设内容

1．水库监控点基础建设

项目拟定对全市3座小一型水库和16座小二型水库的大坝和溢洪道进行实时视频监控，项目拟定对水库大坝和溢洪道进行实时视频监控，水库各采用2个摄像头分别监控大坝和溢洪道，以确保大坝的安全运行以及溢洪道的正常泄洪，并在每个水库设置一个值班监控中心并安装1个室内摄像头，以确保水库管理及值班人员正常到岗值守，所有设备采用市电及发电机供电，全部信号汇集至目市防办值班监控中心，最终在省防办能够调控所有设备终端。

根据水库监控系统建设建现状，部分已建设或部分建设的水库监控系统采取充分利用原有设备的基础上，兼并现有的监控系统，对未建设监控系统的水库采取全新建设的方法来设计施工

2．市“三防”办监控中心

利用市级“三防办”指挥中心，通过更换原有核心交换机、增加一台防火墙、一台流媒体服务器、一套联网监控平台、一台流媒体服务器、一台备份服务器及一台存储服务器，并充分利用现有的资源。建设完成后，可以查看当地所辖水库的实时监控视频图像，安装一体化球机的监控点，可远程控制摄像机左右、上下转动和镜头的远近调节，查看水库的局部细节。各前端服务器可远程查找并回放当地防办所辖水库的监控录像，可以按日期，录像类型、摄像头等多种方式检索查找录像文件。

| 序号 | 水库名称 | 摄像头数量 | 值班室 | 大坝 | 溢洪道 | 安装方式 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福利水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 2 | 什翁水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 3 | 牙蓄水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 4 | 什温水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 5 | 红也水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 6 | 毛贺水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 7 | 南打水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 8 | 南乐水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 9 | 南炮水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 10 | 千打水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 11 | 来碧水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 12 | 抱隆水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 13 | 抗洪水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 14 | 牙浩水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 15 | 南醋水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 16 | 道茂水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 17 | 什奋水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 18 | 空吸水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 19 | 巾穿水库 | 3 | 1 | 1 | 1 | 吊墙及立杆安装 | 市电及发电机 |
| 合计： | 57 | 19 | 19 | 19 |  |  |

#### 应用支撑软件系统建设方案

##### 3.1 小型水库实时监控系统

1．平台软件建设方案

平台建设初期，由于前期接入前端数较小，因此可以在前期按照最小系统配置或基本系统配置进行平台建设。以后随着业务量的扩大，逐步进行系统扩容。

由于系统采用了分布式设计，因此不需要运行系统的计算机具有很强的性能。这样可以有效的降低建设成本。

运行平台的所有计算机推荐的基本配置为：CPU酷睿双核2.6GHz，内存2GB，硬盘200G。千兆网接入，具有独立的网络IP地址。

为了适应不同用户的需求，我们推荐三级结构、两级平台的部署方案：

2．基本系统部署配置

市级机房运行一台计算机。运行监控管理平台系统的核心网元。另外在部署一个用户接入服务，以便支持用户登陆。

在平台不录像的情况下，整个平台可以支持200路200万像素视频流或500路CIF视频流并发。如果接入的设备不同时观看，可支持2000路以上的视频接入。

核心网元包括：中心管理服务、数据库服务、流调度服务、重定向服务等网元。

扩容网元包括：用户接入服务、设备接入服务、流分发服务、转码服务、流媒体服务、

这样的部署，使得占用带宽较大的音视频流传输等应用在市级平台就完成了，不必集中到省级平台。可以有效提高传输的质量，并降低省级总平台的负载。

在平台不录像的情况下，市级平台可以支持200路200万像素视频流或500路CIF视频流并发。如果接入的设备不同时观看，可支持2000路以上的视频接入。

3．扩容部署配置

由于平台的主要负载在于视频流的分发、中心存储等工作，因此扩容的时候，一般省级平台不需要扩容，我们只需要在市级平台增加运行特定功能网元的计算机的数量，就可以实现特定功能的扩容。具体性能估计方法如下：

4．扩容平台存储能力

每增加一台存储服务器可支持200路200万像素或500路CIF的视频流平台录像。

5．扩容平台分发能力

每增加一台计算机运行流分发服务，可支持200路200万像素视频流或500路CIF视频流并发。如果接入的设备不同时观看，可支持2000路以上的视频接入。

6．管理权限

平台管理权限分为省级和市级两级角色。省级权限的角色可以管理整个平台的所有设备和企业帐户。市县级权限的角色只可以管理市县级平台下属的所有设备和帐户。具体的角色有管理员、操作员等。管理员角色的账号具有所有操作权限。操作员角色的账号一般只有添加、删除、停止、恢复设备和特定帐户的权限。

#### 存储系统和数据处理建设方案

随着信息化进程的推进，五指山市防汛指挥系统的建设得到了有效的快速发展。但是目前，在小型水库监控系统系统扩建发展的同时，应多注意到后期数据资源等数据管理，建设规划好当前数据中心乃是提高整体系统水平的关键环节。

##### 4.1 数据储存系统原则

（1）开放性

开放性要好，能解决异种数据的互连问题。

（2）数据库性能

许多不定因素，包括处理类型、数据分布以及硬件基础设施等都会影响数据储存性能。

（3）操作性

数据储存系统应操作简单，即易安装、使用和管理，这是建设成本的关键因素。

（4）安全性

数据储存系统包括账户管理、用户权限、网络安全控制、数据约束等。

#### 专线线路建设方案

| 序号 | 水库名称 | 单位 | 需求数量 | 带宽要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福利水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 2 | 什翁水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 3 | 牙蓄水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 4 | 什温水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 5 | 红也水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 6 | 毛贺水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 7 | 南打水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 8 | 南乐水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 9 | 南炮水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 10 | 千打水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 11 | 来碧水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 12 | 抱隆水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 13 | 抗洪水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 14 | 牙浩水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 15 | 南醋水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 16 | 道茂水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 17 | 什奋水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 18 | 空吸水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 19 | 巾穿水库 | 条 | 1 | SDH-10M数字电路 |
| 合计： |  | 19 |  |

#### 项目需求清单

| 序号 | 名称内容 | 主要技术描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 市防办管理中心 |
| 1 | 综合管理平台 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 1 |  |
| 2 | 流媒体服务器 | 详见用户需求书设备详细参数指标。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 备份服务器 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 1 |  |
| 4 | 存储产品 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电池 | 电池模块 | 块 | 2 |  |
| 6 | 硬盘 | 一体化SATA硬盘(4TB) | 块 | 48 |  |
| 7 | 存储接入授权 | 接入授权 | 台 | 1 |  |
| 8 | KVM | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 1 |  |
| 9 | 核心交换机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 1 |  |
| 10 | 防火墙 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 套 | 1 |  |
| 11 | 机柜 | 600宽×900深×2000高(黑色) | 台 | 1 |  |
| 二、 | 水库值班室 |
| 1 | 室内球机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 19 |  |
| 2 | 支架 | 球机室内吊装吸顶盘 | 套 | 19 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 摄像机电源 | 个 | 19 |  |
| 4 | 网络视频录像机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 19 |  |
| 5 | 8口交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 ； | 台 | 19 |  |
| 6 | 发电机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 19 |  |
| 7 | 便携式油箱 | 产品尺寸（长x宽x高）mm：340*160*460；容积：20升 | 个 | 19 |  |
| 8 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒； SC/LC接口；冷轧钢板 | 个 | 19 |  |
| 9 | PDU | 额定电流：10A;规格：8位组合孔；远程管理功能，提高运营商在遇到网络或服务器设备故障的死机，在短时间内远程重启设备，恢复系统运行； | 个 | 19 |  |
| 10 | 硬盘 | 4T监控级存储硬盘 | 块 | 57 |  |
| 11 | 显示器 | 屏幕尺寸：23英寸；面板类型：IPS；最佳分辨率：1920x1080；可视角度：178/178°；视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D | 台 | 19 |  |
| 12 | 机柜 | 24U；可根据客户要求定制各种规格及结构变化; | 个 | 19 |  |
| 13 | UPS主机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 19 |  |
| 14 | 电池 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 块 | 152 |  |
| 15 | 电池柜 | 蓄电池柜,防水,防腐蚀,电池恒温 | 个 | 19 |  |
| 16 | NMC卡 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 张 | 19 |  |
| 17 | 设备箱 | 2*2P空开，漏电保护器、防雷模块 | 个 | 19 |  |
| 18 | 设备接地 | 40mm×4mm的镀锌扁钢；接地体用镀锌钢管或角钢。 | 项 | 19 |  |
| 19 | 信号线 | HDMI信号连接线， | 条 | 19 |  |
| 三、 | 水库前端设备 |
| 1 | 高清球机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 38 |  |
| 2 | 电源 | 摄像机电源 | 个 | 38 |  |
| 3 | 立杆 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 套 | 38 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 10/100M 单模 20公里 | 对 | 38 |  |
| 5 | 支架 | 定制 | 个 | 38 |  |
| 6 | 设备箱 | 300*400*200 304不锈钢、1.2mm厚、防水、防尘、防腐蚀 | 个 | 38 |  |
| 7 | 防雷插排 | 额定电流：10A MAX;额定电压：250V；额定功率：2500W MAX;规格：三位组合孔。 | 个 | 38 |  |
| 8 | 防雷器 | 网络摄像机二合一（电源、网络）保护，给供电电压24V | 个 | 38 |  |
| 9 | 避雷针 | 国标1米避雷针，φ12㎜ | 个 | 38 |  |
| 四、 | 系统辅材及配件 |
| 1 | 4芯铠装光缆 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 米 | 3200 |  |
| 2 | 网线 | CAT 5E，铜导直径：0.47±0.005mm；绝缘直径：0.85±0.03mm； | 米 | 950 |  |
| 3 | 铠装电缆 | 国标铠装电缆RVV3*2.5 | 米 | 3200 |  |
| 4 | PVC线管 | φ32 | 米 | 6400 |  |
| 5 | PVC线管直通 | φ32 | 个 | 1600 |  |
| 6 | 光纤熔接盒 | 4口SC光纤终端盒 | 个 | 95 |  |
| 7 | 光纤跳线 | SC-SC单模光纤跳线 | 根 | 152 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 1000 |  |
| 五、 | 系统冗余设备 |
| 1 | 室内球机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电源 | 摄像机电源 | 个 | 2 |  |
| 3 | 网络视频录像机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 2 |  |
| 4 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 ；8口 | 台 | 2 |  |
| 5 | UPS主机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 2 |  |
| 6 | 高清球机 | 详见用户需求书设备详细参数指标 | 台 | 4 |  |
| 7 | 电源 | 摄像机电源 | 个 | 4 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 10/100M 单模 20公里 | 对 | 5 |  |
| 9 | 光纤熔接盒 | 4口SC光纤终端盒 | 个 | 10 |  |
| 10 | 防雷器 | 网络摄像机二合一（电源、网络）保护，给供电电压24V | 个 | 4 |  |
| 六、 | 建筑安装工程 |
| 1 | 开挖线缆沟 | 60公分深，30公分宽 | 米 | 3250 |  |
| 2 | 室外敷设电缆费 | 室外敷设电缆费 | 米 | 3250 |  |
| 3 | 室外敷设光缆费 | 室外敷设光缆费，含熔纤 | 米 | 3250 |  |
| 4 | 管道井盖 | 井盖 40cm*40cm，球墨铸铁防盗井盖；定制 | 个 | 95 |  |
| 5 | 管道井基础 | 40cm*40cm*60cm | 个 | 95 |  |
| 6 | 光纤标识墩子 | 10*10*80CM（印字） | 个 | 65 |  |
| 7 | 防雷接地 | 由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω，并提供防雷检测报告 | 项 | 38 |  |
| 8 | 基础笼 |  | 个 | 38 |  |
| 9 | 混凝土基础 | 1m*1m*1.2m；砼C25,养护7天，含开挖。 | 个 | 38 |  |
| 七、 | 系统通信网络 |
| 1 | 市到水库专线 | 县三防办至19宗水库专线链路租用费用。 | 10m/条/年 | 19 |  |

### 设备详细参数指标

#### 1.小型水库实时监控系统硬件关键技术参数

##### 综合管理平台技术要求

- 1.支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等，支持回放图像的缩放显示；

- 2. 客户端画面支持9:16的竖屏走廊模式显示；

- 3.支持智能拉框放大功能，支持智能降帧存储功能，支持UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包；

- 4.可管理摄像机总数≥2500台；

- 5.支持双网卡方案跨网络配置服务器，支持在不同的存储设备上，以不同的存储方式存储的摄像机进行统一检索并回放；

- 6.支持MPEG2、MPEG-4、M-JPEG、H.264、SVAC、H.265等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF、QCIF等视频分辨率；

- 7.支持Ｇ.７１１Ａ、Ｇ.７１１Ｕ、ＡＡＣ等音频格式；

- 8.采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行；

- 9.★支持客户端一机多屏，再不用屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 10.★可设置向指定用户发送文字、图片、摄像机实况链接的预案动作，该动作可设置为按计划时间定时执行，也可设置为手动点击执行按钮来执行或报警联动执行，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 11.★可通过时间编号、接警时间、事件名称、事件时间段、处理责任人、处理状态等条件查询卷宗信息，可将监控录像、离线录像、图片、WORD、EXCEL表等和卷宗信息绑定，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 12.★通过配置一组摄像机，能够让用户进行手动或者自动巡更，并且能够定时提醒用户开始巡更。用户在巡更过程中发现问题时，可对发生的异常情况手动记录，生成报警日志，后续能够根据日志查询当时的录像。可查询巡更统计信息，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明。

##### 硬盘录像机技术要求

- 1. 支持网络视频输入≥9路；

- 2. 网络视频接入带宽≥90Mbps；

- 3. 支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放；

- 4. 支持≥4个SATA接口，1个eSATA接口；

- 5. 告警输入接口≥16路，告警输出接口≥4路；

- 6. 支持最大16路同步回放和多路同步倒放；

- 7. ★应具有31键按键+飞梭机械面板、支持上限不低于4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯（IR）、电源指示灯（PWR），需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 8. ★应支持上限不低于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 9. ★应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明；

- 10. ★应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告证明。

##### 室外高清球形摄像机技术要求

- 1. 1/1.9 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

- 2. 焦距覆盖范围：6.5~143mm，不低于22倍光学变倍；

- 3. 支持日夜切换：自动红外滤片切换彩转黑；

- 4. 支持编码协议：H.265、H.264 、MJPEG；

- 5. 支持AAC-LC、G.711音频编码标准；

- 6. 支持前端存储：Micro SD，最高128GB；

- 7. 彩色最低照度：0.001Lux；黑白最低照度：0 Lux；

- 8. 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航；

- 9. 支持255预置位；

- 10. 自带10M/100M Base-TX自适应以太网电口；

- 11. 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问；

- 12. 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗

- 13. ★支持对监视画面中进入和离开的人数进行统计，当人数超过设定值时可以给出报警提示，并联动抓图、录像需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 14. ★支持透雾，数字降噪，强光抑制及3D定位功能，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 15. 内置红外补光、白光补光；

- 16. ★摄像机支持10%的网络丢包环境下可正常显示监视画面，需提供公安部权威检查机构检验报告；

- 17. ★摄像机支持电压在AC24V±35%的范围内正常工作，需提供公安部权威检查机构检验报告；

- 18. ★支持对监控区域内出现的自行车、电瓶车、摩托车、三轮车机动车及行人进行抓拍，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 19. ★摄像机可识别350m处的人体轮廓，需提供公安部权威机构检验报告证明。

##### 室内高清球形摄像机技术要求

- 1. 200万像素高清网络摄像机；

- 2. 镜头: 2.8~12mm，手动变焦；

- 3. 编码制式: 1080P(1920*1080)最大30帧/秒；

- 4. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG；

- 5. 宽动态: 120dB光学宽动态；

- 6. 视频流: 三码流；

- 7. 支持9:16走廊模式；

- 8. 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测；

- 9. SD卡: Micro SD，最大支持128GB；

- 10. 音频输入输出: 音频接线，2路音频输入，1路音频输出；

- 11. 告警接口: 2路告警输入，1路告警输出；

- 12. 网口: 10M/100M Base-TX自适应以太网电口；

- 13. 电源：DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af)；

- 14. 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式；

- 15. IP66防护等级，IK10防暴设计；

- 16. ★支持电源反送功能，当只使用POE供电时，DC12V输入接口，可提供DC12V供电输出，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告；

- 17. ★支持电源备份，可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告；

- 18. ★支持网关绑定功能，可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告；

- 19. ★支持故障告警功能，在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告；

- 20. ★摄像机和客户端之间用300m超五类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告；

- 21. ★在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。

##### 备份服务器技术要求

- 1. 支持录像备份的管理功能；

- 2. 支持录像转存的管理功能；

- 3. 支持对重要录像延长存储留存期；

- 4. 支持手动备份、计划备份、告警备份等多种备份形式；

- 5. 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行；

- 6. 支持≥512路2M备份；

- 7. 支持多种网络协议：TCP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP、ISCSI；

##### 视频监控存储产品技术要求

- 1. 盘位≥48，支持前面板热插拔；

- 2. 支持磁盘热插拔以及磁盘漫游技术；

- 3. 支持JBOD、RAID 0、1、5、6；

- 4. 支持秒级重建，只重建数据发生变化的部分，可将重建时间缩短至秒级；

- 5. 支持磁盘健康管理，对有风险的磁盘提前进行数据预拷贝；

- 6. 支持阵列自动巡检和磁盘故障修复、磁盘坏块重映射功能有效降低磁盘故障；

- 7. 支持链路聚合和动态故障切换，在保证数据读写带宽的同时保障数据通路的可用和畅通；

- 8. 采用无线缆设计，模块之间全部使用电信级连接器互连；

- 9. 支持电源模块化冗余设计，支持热插拔及在线更换；

- 10. 支持磁盘的顺序上电，避免大量磁盘同时上电时产生突发电流造成电流过载、电压跌落震荡等风险；

- 11. 支持指示灯告警、邮件告警、蜂鸣告警、短信告警、数码管告警、SNMP告警等；

- 12. 支持风扇多级调速技术，智能温控风扇转速，进一步降低系统能耗；

- 13. 支持3个千兆以太网接口，支持48个磁盘通道，支持SATA/SSD磁盘；

- 14. ★可接入4端口万兆以太网卡、4端口千兆以太网卡、2端口SAS 3.0卡，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 15. ★支持冗余电源、冗余电池、冗余风扇，支持电源、电池、风扇热插拔，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 16. ★当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后，10min之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 17. ★可通过客户端软件的浏览窗口从当前时间以倒放方式查看录像，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 18. ★异常掉电后存储在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像，需提供公安部权威机构检验报告证明；

- 19. ★客户端软件可图像化显示：磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态、系统CPU、内存、每网口带宽使用率、当前系统中逻辑卷资源的读写流量信息、CPU/主板温度、CMOS电池电压、AUX3.3V电压、BBU电池电压显示、CPU风扇状态、BBU电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯状态、告警指示灯状态、数码管状态、PCIE插槽状态、BBU电池使用时间、系统风扇转速等，需提供公安部权威机构检验报告证明。

##### KVM技术要求

- 1. 网口：RJ45；

- 2. 用户数：1个本地，2个远程；

- 3. 传输距离：50米；

- 4. 电源数量：2个；

- 5. 网口数量：2个；

- 6. 热插拔：支持；

- 7. 安装：19英寸固定安装；

- 8. 接口数：16；

- 9. 具有2个10M/100M以太网接口，为网络提供冗余备份，支持DHCP、PPPOE，支持多种网络协；议，一个网口有故障，另一个可使用；

- 10. 可外接USB鼠标、键盘，用于本地操控配置；

- 11. RJ45网口：网口链接服务器，可传输50米远。

##### 核心交换机技术要求

- 1.★业务插槽数≥6，主控引擎≥2，冗余电源，交换容量≥15.36Tbps，转发率≥2880Mpps；

- 2.★千兆电接口数量≥48；

- 3.IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，ARP表≥180K，学习速率≥1.01K/S，ACL表项可达12K章；

- 4.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；

- 5.支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM；

- 6.支持ICMPv6；支持ICMPv6重定向；支持DHCPv6；支持ACLv6；支持OSPFv3；支持BGP4+；支持IS-ISv6；支持手工隧道；支持6to4隧道；支持IPv6和IPv4双栈；

- 7.多虚一技术(N:1)，支持2框虚拟化技术，一虚多技术（1:N），支持一虚就；

- 8.聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合；

- 9.支持QOS每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；

- 10.支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<50ms；

- 11.支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，具备CPU防攻击能力，保障CPU安全工作。

##### 防火墙技术要求

- 1.★需配置≥6个10/100/1000MBase-T端口、≥1个业务扩展插槽，双电源，防火墙吞吐率≥4Gbps、应用层吞吐率≥2.5Gbps，最大并发连接数≥160W，配备3年入侵防御攻击规则库升级、3年病毒库升级；

- 2.系统支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、VPN功能、DLP数据泄露防护功能、APT防御功能；

- 3.★配置多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（要求提供截图进行证明），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；多个操作系统均为全功能操作系统；

- 4.配置路由、交换、混合、虚拟线工作模式；

- 5.支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式；

- 6.支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发（要求提供截图进行证明）；

- 7.支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定（要求提供功能界面截图进行证明），IP/MAC绑定表可导入导出（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 8.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关（要求提供功能界面截图进行证明），使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；

- 9.★支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 10.支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 11.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 12.支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 13.支持在一台物理设备上划分出最大4094个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 14.★支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 15.内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置；

- 16.支持认证用户设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回；

- 17.内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P（要求提供P2P流量识别技术相关的专利证明文件复印件进行证明）、web应用、移动应用、云应用、加密应用等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义；

- 18.支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制（要求提供功能界面截图进行证明）；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 19.为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 20.★内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，支持实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、数据防泄漏DLP、内容过滤、文件过滤、审计、APT）的识别与控制；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 21.访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 22.提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 23.支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 24.支持扩展攻击检测及防御功能模块，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持超过4200+攻击特征库（要求提供功能界面截图进行证明），同时支持自定义特征库,且厂商具备强大的漏洞和功放研究能力，为CNNVD一级支撑单位，能够确保每周至少更新1次攻击特征库；

- 25.★支持扩展APT防御功能模块，不依赖于攻击、恶意代码等特征库进行检测，通过沙箱技术对于未知漏洞攻击（0day/1day漏洞）、木马、病毒具有检测能力；可根据用户环境，将APT工作模式设置为深度模式或者智能模式（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 26.内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 27.支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood（要求提供功能界面截图进行证明）、IP Frag Flood（要求提供功能界面截图进行证明）、端口扫描、IP 地址扫描，以及Fraggle、icmp redirect等异常报文攻击；

- 28.支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、SynACK Flood、ACK Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 29.支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 30.支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证，认证方式可选基本源认证或者cname认证；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 31.支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 32.★支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 33.★支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 34.支持扩展病毒检测功能模块，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 35.支持扩展文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 36.★支持扩展DLP数据防泄漏引擎，可针对发送者或接收者模式配置独立的DLP策略，对数据进行监控识别，达到敏感数据防护目的。为提高产品的可用性，需支持识别的加密文件格式不少于12种；压缩文件格式不少于25种，如RAR、ZIP、GZ、TAR等；支持识别Linux，Unix等非Winodws的文件类型；支持识别异常文件格式类型；支持识别自定义文件类型；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 37.支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 38.支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE、 TCP、 HTTP 和 DNS（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 39.支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 40.提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP、 网盘、 TELNET等；（要求提供功能界面截图进行证明）同时支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 41.★支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 42.支持将日志外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 43.日志查看可划分为管理日志、系统日志、策略日志、应用行为日志等四大模块，具体包含用户、连接、流量、NAT、审计、HA、APT、未知威胁等20个日志类别；（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 44.★支持根据按照病毒防御、入侵防御、APT防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名。（要求提供功能界面截图进行证明）；

- 45.支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速；

- 46.所投产品具有公安部颁发的第二代防火墙产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证，要求提供复印件并加盖厂家章；

- 47.所投产品具备电信设备进网许可证，要求提供复印件并加盖厂家章；

- 48.所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章。

##### 光纤收发器技术要求

- 1. 1个100M SC 端口，1 个100M RJ45 端口 (自动MDI/MDIX)；

- 2.支持WDM技术 FX端口支持半双工、全双工模式 全双工流控(IEEE 802.3x) 半双工流控(Backpressure) 链路告警功能；

- 3.支持IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x协议标准；

- 4.最大传输距离(M)：20000。

##### 交换机技术要求

- 1.产品类型：千兆以太网交换机；

- 2.应用层级：二层；

- 3.传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps；

- 4.交换方式：存储-转发；

- 5.背板带宽：16Gbps；

- 6.包转发率：10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps；

- 7.MAC地址表：4k；

- 8.端口结构：非模块化 ；

- 9.端口数量：8个；

- 10.接口介质：10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、1000Base-T:5类UTP；

- 11.传输模式：全双工/半双工自适应；

- 12.网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x。

##### 铠装光缆技术要求

- 1.波长：1300, 850nm；

- 2.纤芯数量：4；

- 3.损耗：850/1.5, 1300/1.0dB/km；

- 4.规格：62.5/125μm；

- 5.工作温度：-20-60℃；

- 6.工作湿度：0-90%；

- 7.产品特性1：OSP防火级别；重量120Kg/Km；

- 8.OSP防火级别；重量120Kg/Km；直径10.7mm；最大安装拉力2700牛顿；长期固定张力不超过890牛顿；安装施工时最小弯曲半径214mm；长期固定最小弯曲半径107mm。

##### UPS主机技术要求

- 节能、环境标准认证情况：中国节能产品认证证书；

- 设备类型：在线式；

- 额定容量：1KVA；

- 功率：800W；

- 工频：高频；

- 输出/输入电压：220v（1±2%)/115V~300V；

- 功能：在线式1KVA单进单出长延时机。采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。本产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害。宽输入电压频率范围，可搭配发电机使用，零切换，强大的扩展性功能；

- 其他：需外接36V电池组。

##### NMC卡技术要求

- 1.可以在不同的电力异常情况以及用户设定情况满足时发出关机指令，这些情况包括：UPS市电异常、UPS电池低电位、UPS负荷过度、UPS超出工作温度，排程关机事件等，使用者可以自行设定这些关机事件，事件条件触发时关机软件可以依序自动地关闭系统，以避免客户端或是服务器的不正常关机；

- 2.CPU	ARM 36Mhz 32bit ；

- 3.内存	32 Mbit；

- 4.UPS 协议	Phoenixtec UPS 通讯协议v3.3；

- 5.Santak UPS通讯协议；

- 6.Eaton shut 协议；

- 7.网络协议	SNMP包括 UDP/IP；

- 8.HTTP 包括TCP/IP；

- 9.ARP, TFTP, SSH, SSL and ICMP；

- 10.支持的MIB	UPS MIB (RFC 1628)。

##### 蓄电池技术要求

- 环境要求：设备在下述条件下能连续工作，工作温度：－15∼+45℃;相对湿度≤90%(25℃)；

- 在环境温度25℃下，设计使用寿命不小于6年；

- 为机房整体安全考虑，电池端子部位应有防漏液的设计专利，需提供完整专利文件；

- 电池正、负极端子需便于连接，有明显标志，蓄电池单体间的开路电压差值不大于80mV，蓄电池间的连接电压降∆U≤8mV；

- 电池能承受50Kpa的正压或负压而不破裂，不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

- 蓄电池外壳全部（电槽、中盖、下盖）为阻燃材质并符合GB/T2408-1996中FV-0(垂直级)要求；

- 蓄电池应贴二维码防伪标识，以便用户查询，确保蓄电池为原厂真品电池；

- 标准电压：12V；

- 标准容量（20小时率）：65AH。

##### 发电机技术要求

- 1.Frequency (HZ) 频率：50HZ；

- 2.Max.output (KW) 最大输出：5.5；

- 3.Rated output(KW) 额定输出：5；

- 4.Rated AC Voltage(V) 额定电压：220；

- 5.Power Factor 功率因素：1；

- 6.DC output (V) 直流输出：12V/8.3A ；

- 7.Phase 相数：单相；

- 8.Alternator Type 电机形式：自励磁，两级电机；

- 9.Starting System 启动系统：电启动 /停电自启动ATS；

- 10.(L)  燃油箱容量：27；

- 11.(hr) 持续工作时间：14；

- 12.Fuel 燃油：0#或-10# 清洁柴油；

- 13.Noise Level (Dba/7m) 7米处噪音：68-72 dB；

- 14.Engine Model 型号：HR186FA；

- 15.Engine Type 动力形式：单缸，直立，四冲程，风冷柴油机；

- 16.Bore×Stroke 缸径×行程：86×72；

- 17.AC Output Socket 交流插头：2。

##### 立杆基础地基技术要求

- 1.杆体的设计基准期为50年；

- 2.杆体采用圆锥形结构；

- 3.杆体所承受的风荷载计算方法按GB 50009-2001《建筑结构荷载规范》的相关规定执行。整个立杆有较高的安装强度，抗风等级为12级；在摄像机用高倍数镜头拍摄时，不会因为立杆的晃动而引起画面的抖动；

- 4.杆体所用的钢材，采用Q235 普通碳素结构钢，其质量应分别符合国家标准GB/T700-1988《碳素结构钢》和GB/T1591-1994《低合金高强度结构钢》的相关要求；

- 5.前端设备安装紧固螺栓采用C 级螺栓，性能等级为4.8 级及以上；

- 6.地脚锚栓采用Q235 钢或Q345 钢；

- 7.主杆一次性焊接成型，中间不出现杆驳接（底板、横臂除外），杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，融透深度不小于3/4 板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满；

- 8.角焊缝连接时构件端部的焊缝采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条采用E43；

- 9.焊接质量符合GB/T 12469-1990《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》及GB/T 985-1998《气焊、手工电弧焊及气体保护焊条缝破口的基本形式与尺寸》的相关要求；

- 10.防腐质量应符合GB/T9790-1988《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》、GB/T 36011-1989《钢铁热浸铝工艺及质量检验》和GB/T11373-1989《热喷涂金属件表面预处理通则》的相关要求；

- 11.构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理；

- 12.镀件厚度小于5mm 时，镀锌厚度不小于65μm；镀件厚度大于或等于5mm 时，镀锌厚度不小于80μm；镀锌厚度偏差应小于10μm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象；

- 13.外表面宜采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70μｍ以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。喷涂质量应符合GB/T5210-1985《涂层附着力的测定法拉开法》和GB/T6739-1996《涂膜硬度铅笔测定法》的相关要求；

- 14.杆体外形设计采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感；杆体颜色应与现场环境相协调，应采用浅灰色或白色。

#### 2. 注解

- 以上技术参数要求中带“▲”指标，为必须满足的指标，应标产品技术参数指标（或商务响应指标）对于带“▲”指标的响应存有任何负偏离或不满足，将直接导致投标人投标文件无效。技术参数要求中带“★”指标，为重要指标，对这些重要指标的任何负偏离或不满足将会导致资格评审时得分严重扣分，直至扣完为止。

- 以上货物需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，主要目的是为了满足用户工作的基本要求，投标人可选用其他品牌的设备替代，但替代的设备中技术参数应最大限度满足或优于采购文件的要求。

### 其他要求

本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，同时投标报价均须以人民币为计算单位。

#### 项目地点

采购人指定地点

#### 工期要求

工期：合同签订后180天内完成设备供货以及安装、调试工作，中标人必须负责安装好相关的设备，并通过试运行。

#### 付款方式

本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%；全部货物现场到货合格后，10个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总额的40%；安装、调试完成后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的15%；初步验收合格后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%；最终验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 5%；在质保期后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%。

#### 验收

项目竣工实行验收制，项目建设竣工后，必须组织各级验收核查和整改工作。

首先由施工单位组织自验，发现的问题应及时纠正；自验合格后，由监理方组织进行初验，提出核查意见后由施工方进行整改。待整改完成后，再由法人单位组织各相关专业的专家进行终验。

资金结算实行审计制。凡竣工项目验收合格后，资金的结算必须通过审计单位审计后再进行结算。以避免浪费资金，让有限的资金发挥更大的作用。

资金使用实行监督制。系统建设中要求工程进度款的拨付应按合同执行；资金的使用、拨款的方向应正确，不得挪用；票据应符合财务规定，

必须接受财务的监督；凡不符合规定的票据和不符合支付渠道拨付的款项， 财务有权拒付，以确保资金能及时、安全到位，防止出现差错而引起纠纷。

##### 验收要求

  - 采购人按照招标文件中的“（三）设备详细参数指标”验收，以达到项目技术要求的所有功能为准；

  - 投标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后5天内由投标人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的安全责任由采购人托管；

  - 产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用；

  - 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

##### 项目验收依次序对照执行标准

  - 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

  - 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

  - 符合货物来源国官方颁布标准；

  - 所有标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

#### 交付

项目完成后实行交接制。项目竣工验收合格后进行交接，建设管理告一段落，由业主负责对项目的运行进行管理。以便明确界限、时效，从最终验收的那天起计算质量保证的期限。工程实行质量保证制。项目建设工程质量的好坏要视运行的结果如何，因此必须实行质量保证制。施工单位在结算工程款时，投资单位应预留工程款总额的5%作为质量保证金，如发现工程建设存在质量问题的由施工单位无偿负责修复，否则质量保证金不予支付。

#### 售后服务：

##### 技术服务要求：

验收和培训：由供货方进行设备的安装、调式和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训，合格后交付业主的用户使用，其费用应包括在投标价格之内，请列分项投标，如含在设备价格中则请在投标表中注明“已含”；现场验收和培训所发生的一切费用由供货方承担。

技术资料：供货方应提供设备的技术样本、设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料。

投标人应提供满足设备2年正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

##### 质保期、保修期及维修保养费：（投标方提供保养服务内容细则）

质保期：设备提供至少两年质保，两年内提供免费服务（含部件、人力、上门等）。须提供周期性上门免费服务：周期为3个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

保修期：设备验收合格后，提供两年保修服务。保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺。

须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。在国内设有已注册售后服务营业性机构，对采购人的服务通知，这些机构在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，供应方必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

#### 业主配合的内容

为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需要业主配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）。

#### 其他

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的20%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的20%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

  - 组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

  - 审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

  - 严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

六、附件—投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1　投标书（格式）

致：（中天世纪国际招标有限公司）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___ 份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以        形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　  　万元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 附投标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币           （用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已仔细阅读全部招标文件，包括第     号（招标编号）、补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）投标有效期自开标之日起         日。

（5）投标人保证遵守招标文件中有关招标服务费和投标保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                   传    真：

电话：                                   电子函件：

投标人授权代表签字：

投标人全称（盖章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人公章：

日期：

附件2  开 标 一 览 表

投标人名称：                                    招标编号：

| 名 称 | 数 量 | 品牌型号 | 投标总价（万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                  （投标人单位盖章）

日期：

注：1、本表所填的内容必须与投标书严格一致，如本表所填内容与投标书不一致，评标时将以本表为准；

备注：投标人在投标报价中只能作一种最佳报价方案，多报无效。

附件3投标分项报价表

投标人名称：                                                                    招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（人民币/元）: |

投标人授权代表（签字）___________________

投标人(盖章):

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

日期：      年     月     日

附件4 货物说明一览表

招标编号/标段：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

附件5 投标产品技术响应表

招标编号/包号：                         项目名称：

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 设备产品名称 | 招标文件技术参数 /功能要求 | 投标文件技术参数 /功能响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应” 中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

附件6 商务条款偏离表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

附件7经营信誉、售后服务（相关备件供应和售后技术服务支持）和质量保证等

附件8资格证明文件（格式）

附件8-1  投标人营业执照的复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-2  组织机构代码证复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-3 税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

附件8-4 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章______________________

被授权人签字___________      _____________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件8-5 设计方案

设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.项目管理技术队伍力量

2.系统要求

3.项目实施方案（二次设计、设备供货、试验、运输、现场安装）要点：主附件详细配置及选型、采用核心技术、质量水平、安全措施等；

4.施工工地现场与其它标段施工单位、业主配合措施；

5.质量管理的措施；

6.培训；

7.售后服务承诺函及损坏设备的处理。说明：投标人可参考以下内容进行承诺：项目当地的售后服务情况；维护内容及计划，包括维护响应时间；质保期后的维修费用，包括零配件费用。

投标人名称：      （全称）                   （单位公章）

法定授权代表：                              （亲笔签名）

日期：  年    月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加                单位的

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应

责任。

企业名称（盖章）：

日期：

此项目有关的其他资格及技术文件复印件

（加盖投标单位公章）