# 用户需求书

1、建设规模与建设内容：

（1）前端治安监控系统

秀英街道建设53个治安监控摄像机，其中新建32个网络枪型摄像机，21个高速智能球机；

（2）综冶中心建设

系统应能为秀英街道综治中心工作人员提供视频图像的基础应用服务，实现对本辖区内的图像预览、录像回放和云台控制等功能。

1）后端存储系统：在秀英街道综治中心配置1套综合监控一体化平台和1台存储设备，盘位不少于32个，存储时间不少于90天，通过液晶拼接屏将监控画面显示出来；

2）显示大屏：秀英街道综治中心配置4X3 46寸液晶拼接屏、拼接控制器，可以对前端摄像机完成解码上墙显示。

3）视频资源接入：通过专线将书场村、向荣村、滨涯湖新村、秀新居委会、秀海居委会、秀中居委会、高新社区居委会已建视频资源接入秀英街道综治中心管理平台。

（3）网络线路租赁

本方案规划前端点位到秀英街道综治中心的接入带宽不小于20M专网租赁，以及前端电表接入和电费，前端点位租赁25条。

各社区村委会、居委会到秀英街道综治中心的接入带宽不小于50M专网租赁，租赁7条。

2、综治中心雪亮工程建设项目(秀英街道综治中心雪亮工程建设项目)--软硬件设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络高清红外枪机（主要产品） | 200万像素电动变焦红外筒型网络摄像机 1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 镜头: 2.8~12mm（电动变焦） 编码制式: 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 编码协议: H.265、H.264、MJPEG 宽动态: 120dB光学宽动态 视频流: 三码流 支持9:16走廊模式 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 支持人脸抓拍，客流统计 告警接口: 1路告警输入，1路告警输出 网口: 10M/100M 自适应以太网电口，支持PoE 电源：DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 IP66防护等级 NAT穿越功能：在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调节宽高比，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 网络适应能力：在丢包率设置为25%的环境下，可正常显示监视画面，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 红外灯夜视距离：可识别距设备100m处的人体轮廓，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 多路访问功能：在同一个IE浏览器上可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 | 台 | 32 |
| 2 | 200万网络高清红外球机（主要产品） | 200万像素高清网络摄像机 成像器件：不小于1/1.8″CMOS 电动变焦镜头: 6.5~143mm，22倍光学变倍 补光方式：红外补光，支持4级随动补光，补光距离超过200米 编码制式: 1080P(1920*1080) 最大60帧/秒 编码协议: H.265、H.264、MJPEG 支持前端存储、星光级、120dB光学宽动态： 视频流: 三码流 支持强光抑制；支持数字透雾；支持走廊模式；支持客流统计；支持人脸抓拍；支持天网卡口；支持自动跟踪； 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 SD卡: Micro SD，最大支持128GB 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航 音频输入输出: 音频接线 告警接口: 2路告警输入，1路告警输出 网口: 10M/100M Base-TX自适应以太网电口 串口：RS485；BNC：支持BNC 电源：电源：AC24V±25%、DC24V±25% 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 IP66防护等级 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码后，和不开启智能编码相比，码率可节省码流85%，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 动态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码后，和不开启智能编码相比，码率可节省码流50%，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 字符叠加OSD功能，具有滚动OSD功能，可添加图片OSD，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。 IPC支持光口、电口同时使用，电口可以创建供给另外1台IPC正常使用，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告； | 台 | 21 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装，铝合金 | 个 | 32 |
| 4 | 球机支架 | 壁装或吊装，铝合金 | 个 | 21 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 32 |
| 6 | 综合监控一体化平台 | 支持12M接入，384M转发，256路512M存储，可接入1000台设备，最大2000路高清网络视频 支持冗余电源，双操作系统设计，充分保障设备运行可靠性 支持硬盘热插拔，支持RAID1、RAID5 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持16路1080P或4路4K H.265、H264混合解码 支持2个HDMI、1个VGA共3个异源接口同时输出，2个HDMI接口都支持4K显示输出，报警24进8出 支持16个SATA接口，可通过两个miniSAS高速扩展接口最大扩展2个16盘存储扩展柜，最大48盘位384T存储空间，支持1个eSATA，2个miniSAS，Raid 支持4个千兆以太网口，2个千兆光口，4个USB3.0，充分满足网络预览、回放以及备份应用 支持泛智能告警接入，双机热备，主从堆叠，客流量统计，智能回放，超高倍速回放，双系统备份，解码拼接，支持IPC、EC、NVR、DVR、DC、ADU、报警、门禁等设备管理； 支持实况、回放、轮巡等电视墙功能； 支持CS客户端与NVR及其接入的IPC、或直接接入的IPC的语音对讲功能； 支持电子地图功能； 支持实时报警上报及报警联动预案； 支持HTTPS加密传输、证书创建和上传，支持802.1x认证、ARP防攻击； 支持B/S客户端、C/S客户端、手机APP客户端 支持接入且自动搜索IPC、NVR、编码器等编码设备和解码设备，并一键添加，并可接入报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 支持硬盘下线、硬盘异常、IP冲突、网络断开、非法访问、设备离线等多种异常告警，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 支持客户端与IPC、NVR、NVR接入的IPC之间两两进行语音对讲的功能，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 平台支持云功能，设备注册到云网站后，可以通过公网访问并操作平台内设备，也可以通过手机客户端访问平台，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 平台支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动，需提供公安部权威机构检测部门的检验报告 | 台 | 1 |
| 7 | 16盘位网络存储扩展柜 | 16盘位网络存储扩展柜 | 台 | 1 |
| 8 | 监控级硬盘 | 6T；7200RPM；256M；SATA | 块 | 28 |
| 9 | 管理电脑 | I7CPU，8M内存，1T硬盘,2G独显，22寸显示器 | 台 | 1 |
| 10 | LED显示屏 | φ3.75单红/加黑色边框，屏尺寸3.06m*0.32m | m2 | 1.3056 |
| 11 | 46寸液晶拼接屏 | 尺寸: 46寸拼接屏 分辨率：1920x1080 物理拼缝(mm)：3.5 色彩度：16.7M；亮度：500；对比度：1200:1；响应时间：8ms； 可视视角：178°/178°； 视频输入：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；1个USB接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口； 采用工业级面板，高可靠性一体化设计,长时间稳定运行 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 窄边设计，双边拼缝仅为3.5mm 支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富 超宽视角，视角可达178° 内置图像拼接显示功能 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容 液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。（提供国家级证明文件复印件） 液晶拼接显示单元光辐射性能符合IEC/TR 62778-2014标准。（需提供国家广播电视产品质量监督检测中心出具的报告复印件） 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件 | 台 | 12 |
| 12 | 拼接屏前维护立柱 | 标准方钢，20*40mm、40*40mm | 套 | 1 |
| 13 | 拼接屏前维护支架 | 拼接屏前维护支架，按压弹式支架 | 个 | 12 |
| 14 | 高清线缆 | 10米DVI-D线缆 | 条 | 12 |
| 15 | 高清线缆 | 10米HDMI线缆 | 条 | 12 |
| 16 | 拼接控制器 | 机箱大小：4U；槽位：输入4槽、输出4槽；支持冗余电源；输出分辨率：最大1920×1200；视频输入接口：HDMI、DVI-D、VGA、BNC；输入分辨率：最大4096×2160 | 台 | 1 |
| 17 | 4路DVI输出卡 | 4路DVI输出卡 | 张 | 3 |
| 18 | 4路HDMI输入卡 | 4路HDMI输入卡 | 张 | 3 |
| 19 | 6路HDMI高清视频H.265解码卡 | 支持6路HDMI接口异源输出；支持H.265、H.264编码；解码能力：6*4K@60或12*4K@30或48*1080P30或96*720P；支持4K显示输出；支持3840*2160@60及以下分辨率和帧率；支持1/3/4/5/6/7/8/9/16分割 | 张 | 2 |
| 20 | 24U机柜 | 600*600*1200 | 台 | 1 |
| 21 | PDU | 8位10A | 台 | 1 |
| 22 | 大屏包边 | 定制，不锈钢+铝塑板包边 | 项 | 1 |
| 23 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，4个1000BASE-SX/LX SFP光口，带路由功能三层交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 8口交换机 | 网管型企业级交换，8个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，支持VLAN | 台 | 7 |
| 25 | 精密空调 | 恒温恒湿，上送风，下回风 空调总制冷量≥5.5kw，显冷量≥5.2kw，风量：≥2000m3/h；显热比≥0.95，加热量（KW）≥3，加湿量（kg/h）≥2.5，上送风。压缩机形式:旋涡式; 机组电气性能：输入电压范围：三相电压：380V(－15%~＋15%)；频率：50Hz ± 2Hz。 采用高效涡旋压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W，提供经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检测报告扫描件加盖公章； 采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.33m2，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 其他要求：高效的制冷系统设计，节能运行，在机房环境下使用，比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗；具有恒温功能，大风量、小焓差设计，满足专业机房需要；采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比；具有方便的现场监控及远程监控能力；系统具有三遥性能遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机；系统具备通信接RS232/RS485接口，能介入动环监控系统中；对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。 空调采用R410A环保制冷剂，室外机采用风冷方式散热。 提供所投产品的中国节能产品认证、CE证书、中国泰尔认证和投标同系列的抗震合格证明的原厂盖章扫描件； 为保证提供的产品质量，所投设备制造厂商应建设有精密空调专用焓差实验室，焓差实验室测试范围应能覆盖投标机型，实验室需具备相关权威机构的校准认可证明。 投标产品通过专业制冷空调产品CRAA认证证书，提供扫描件加盖原厂公章； 精密空调厂家取得“国家认定企业技术中心”，通过ISO9001、IECQ QC080000有害物质管理体系认证体系认证，提供证书及证明文件扫描件。 为保证产品质量，制造商应通过CNAS实验室认可，提供CNAS证书证明盖原厂公章(需同时提供CNAS认可的精密空调检测范围的官方网站截图证明文件)。 生产商的空调控制器需取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，空调控制器软件著作权与空调生产商一致 | 台 | 1 |
| 26 | 铜管/高压气管 | 精密紫铜管ф13 | 米 | 20 |
| 27 | 保温管/高压排气管 | 精密紫铜管ф10 | 米 | 20 |
| 28 | 精密空调排水管 | PPR20冷热水管 | 米 | 20 |
| 29 | UPS主机 | 单进单出6KVA | 台 | 1 |
| 30 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 | 16 |
| 31 | 电池柜 | C-8,柜体采用优质冷钆钢板、全静电喷塑、防锈、耐用、承载力大 | 套 | 1 |
| 32 | 配电箱 | 配电箱400*500*150，包含空开、熔断器、市电输入端防雷器、UPS输入端防雷器等，采用综合接地就近接入大楼接地。 | 台 | 1 |
| 33 | 铜排 | 30*3铜排 | 米 | 6 |
| 34 | 立杆 | 根据现场环境配套杆件类型和数量，含接闪器，材质采用Q235，立杆净高：6m；横杆：1m-3m；镀锌锥形八角钢，主杆厚度不小于5mm，横臂厚度不小于4mm；抗风能力14级以上。 | 根 | 20 |
| 35 | 立杆基础制作 | 根据定制的立杆确定，符合抗风等级要求，包含地笼、基础、开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运等，基础不小于1200*1200*1500mm | 套 | 20 |
| 36 | 立杆吊装 | 主要是吊车的费用 | 根 | 20 |
| 37 | 防雷接地体制作 | 1根2米Ф50毫米钢管或50×50×5mm角钢作为接地极，接地极安装后应先测量接地电阻，当土壤电阻率太高而不能满足要求时，应根据现场地质情况增加接地角钢数量，同时用镀锌扁钢把多根接地极焊接成接地网的一部分，再将此接地网与法兰盘进行焊接，接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 20 |
| 38 | 防雷器 | 二合一防雷器，铝型材外壳，表面拉线氧化，温度-40~+85℃ | 台 | 53 |
| 39 | 室外防水箱 | 箱体大小按不小于400*500*300（mm，高*长*宽），箱体采用优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.2mm，箱体表面静电喷涂，防护等级不低于IP55，含抱箍、空开等 | 台 | 25 |
| 40 | 5口交换机 | 5口非网管工业级交换机，工作温度-40℃~75℃，保证设备在温度范围内长时间稳定工作，IP30防护等级 | 台 | 25 |
| 41 | 市电电源线 | RVV3*10.0，管内敷设 | 米 | 20 |
| 42 | 取电电源线 | RVV3*2.5，管内敷设 | 米 | 1750 |
| 43 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | UTP5，立杆内敷设 | 米 | 530 |
| 44 | 电源线 | RVV3*1.0，立杆内敷设 | 米 | 530 |
| 45 | 前端接地线 | BVR6，立杆内敷设 | 米 | 200 |
| 46 | 道路开挖管道 | 土路开挖及恢复 | 米 | 400 |
| 47 | 道路开挖管道 | 水泥路或砖路开挖及恢复 | 米 | 1100 |
| 48 | PVC管材 | Φ25，埋地敷设 | 米 | 1500 |
| 49 | 手井制作 | 含材料（铸铁、复合材料、钢板浇水泥和水泥） | 个 | 20 |
| 50 | 前端辅助材料 | 插座、水晶头、标签等辅助材料 | 项 | 25 |
| 51 | 设备间辅助材料 | 接地线BVR16、BVR25、空调电源线、扁铁、管线、插座、水晶头、标签等辅助材料 | 项 | 1 |

3、综治中心雪亮工程建设项目(秀英街道综治中心雪亮工程建设项目)--网络线路租赁、取电费用

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、网络线路租赁 |  |  |  |
| 1 | 居委会到综治中心接入带宽（一年） | 居委会到综治中心视频传输线路租用，带宽不低于50M，按一年使用费计算 | 条 | 7 |
| 2 | 监控前端接入带宽（一年） | 前端监控点到综治中心视频传输线路租用，带宽不低于20M，按一年使用费计算 | 条 | 25 |
|  | 二、取电线路 |  |  |  |
| 1 | 取电线路费 | 含材料、开户费(电表）、一年电费 | 条 | 25 |

- 综治中心雪亮工程建设项目(秀英街道综治中心雪亮工程建设项目)--集成费

综治中心雪亮工程建设项目(秀英街道综治中心雪亮工程建设项目)集成费为软硬件设备采购费用合计的10%。

注：为方便用户使用，主要产品（200万网络高清红外枪机和200万网络高清红外球机）必须为同一品牌。