# 第三章 采购需求

# 项目概况

## 项目背景

“雪亮工程”是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是信息化条件下社会治安防控体系建设的重要组成部分，是党中央、国务院加强社会治理的重大决策部署，中央综治办等九部委印发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996 号)、《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》（中综委密电〔2016〕182 号）等文件都明确指出“雪亮工程”是党委政府的“一把手”工程，下一步全省“雪亮工程”统一方案确定后，海南省综治办将引导各市县综治委将“雪亮工程”建设情况积极向当地党委政府主要领导报告，说明“雪亮工程”是国家重要基础设施项目，建成后按纳入国家重要基础设施运维管理。要吃透中央文件精视，讲究工作方法，积极争取党委、政府领导特别是主要负责同志的重视和支持，列入重要义事日程，纳入经济社会发展规划，经费列入本级政府财政预算。

省、市（县）所有部门要充分认识抓好公共安全视频监控联网建设的重要意义，成立公共安全视频监控联网协调工作组及办公室，制定目标明确、措施具体、责任到位、步骤清晰的具体工作方案，认真组织实施，同时，统筹协调本地区公共安全视频监控联网建设工作，研究制定推动本地区公共安全视频监控联网建设的相关政策措施，协调解决工作中的难点问题，指导、督促、检查政策落实和任务完成情况。成立由省综治办、省发改委、省工信厅和省公安厅等多个单位组成的公共安全视频监控联网工作领导小组，指挥、监督、协调和考核公共安全视频监控联网建设与运行工作。相关职能部门根据各自职责分工，加强协作配合，共同完成公共安全视频监控联网建设。

中央综治办从全国选取50个（地、州、盟）作为2016年工作示范城市，海南省三亚市己作为2017年全国重点支持城市通过中央综治办评审。海南省综治办上报海口、儋州、临高三个市县为我省2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用全国重点支持城市，其中海口市为2018年重点支持城市，儋州市为2019年重点支持城市，临高县为 2020年重点支持城市，目前已得到中央综治办的初步审核。根据中央政法委下达的相关文件，我省应在2018年5月23日前将相关资料上报至中央政法委。借此机会，临高县将有效整合各类视频图像资源，到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频信息联网共享应用，为国际旅游岛和海南自贸区（港）建设，创建良好的环境。

详见以下海南省相关政策文件：

《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020)》；

《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见的通知》（公通字〔2015〕4 号）；

《公共安全视频监控建设联网应用部际协调工作制度》（琼综治办〔2016〕26 号） ；

《公共安全视频监控系统技术规范》（DB 46/ T 258-2013）；

《海南省人民政府关于印发海南省促进大数据发展实施方案的通知》（琼府〔2016〕111 号）；

《海南省人民政府办公厅关于印发 2017 年海南省信息基础设施建设实施方案的通知》（琼府办函〔2017〕63 号）；

《中共海南省委海南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(2017年6月30日) ；

以上政策的密集出台，充分表明了国家、地方对公共安全视频监控联网建设的重视，同时进一步肯定了公共安全视频监控建设联网应用在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥的积极作用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制、创建平安中国具有重要意义，同时将进一步推进立体化社会治安防控体系建设。

## 建设目标

### 总体目标

根据《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)、《公共监控安全视频监控建设联网应用“十三五”规范方案》（中综委密电〔2016〕182号）、《关于加快全省公共安全视频监控建设联网应用（“雪亮工程”）建设的意见》（琼综治办〔2017〕136号）和《海南省公共安全视频监控建设联网共享应用建设方案》琼信组办〔2018〕30号等文件精神要求，针对临高县公共安全视频监控建设联网应用现状，按照统一标准实施前端监控的补点、扩面建设，整合各类视频图像信息资源，建立跨部门、跨区域视频融合与数据交换，力求到2020年底，全县公共安全视频监控建设联网应用工作基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得一定成效。

1.全域覆盖：重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清摄像机比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%。

2.全网共享：全网共享重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。

3.全时可用：重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%；重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现视频图像信息的全天候应用。

4.全程可控：公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，实现重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

“临高县公共安全视频监控建设联网应用项目”是以县、镇、村三级综治中心为指挥平台，贯彻省委省政府政法信息化建设“三位一体”指导思想，落实综治中心、雪亮工程、网格化服务管理“三位一体”建设。完成全县区域前端监控点位建设，建设县-镇-村的视频承载网络、综治中心业务网络，在县城和11个镇搭建综治中心，在183个行政村/社区搭建综治工作站，实现临高县综治工作“控得住”、“摸得着”、“看得见”高效管理的效果。

本项目建成临高县信息化枢纽，以此引导各部门和乡镇，实现临高县综治业务工作协同联动。实现各类信息数据、各类视频资源互联互通共享应用，融合智慧城市数据、会议系统，围绕社会治安综合治理重点业务，将各类业务系统共享数据、事件预警信息、处置事件人物轨迹、现场视频、视频监控、社会视频、视频通讯、视频培训、视频调解、信息推送、事件处置、事件反馈等功能整合在同一系统上，实现跨地区、跨部门指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务可视化、智能化、扁平化的指挥系统。

本项目从“治安防控”、“社会管理”、“服务民生”三个维度出发，开展镇、村（社区）视频监控、出入口控制、人员车辆卡口、信息卡口、移动巡防、报警联防等建设，实现对重点公共区域及重点行业和网格化管理，构建一整套基层立体化治安防控体系，提供更全面的安全保障。

本项目将对公安一类视频与行业、社会视频资源进行联网整合、共享使用达到视频资源互联互通，互相可视调度。

加快网格化服务管理建设是健全完善城乡社区治理体系、提高城乡社区治理水平、 补齐城乡社区治理短板和建设美好新海南的必然要求。从社会管理的角度出发，不断推进社会管理创新，借助移动应用、物联感知等高新技术，使用信息化管理手段，实现更精细的社会治理。坚持以人为本，依托移动应用、信息发布技术和矛盾纠纷调解、特殊人群关怀，逐步实现从“管理”到“服务”的转变，提供更便捷的惠民服务。最后整合各类视频和非视频类信息资源，建立跨区域共享服务平台，拓展政府、民众对基层治安综合治理信息的综合应用，形成基层治安综合治理信息化支撑服务体系，促进平安海南建设，为构建更高效的社会治理机制提供有力支撑。

### 分期目标

临高县公共安全视频监控建设联网应用项目在总体目标的指导下，按照统筹规划，分级分类推进的原则。项目按照统一招标，分两阶段建设，目标分别为：

（1）一阶段目标：

建设临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台，实现与海南省公共安全视频监控联网应用综治共享分平台、临高县公安机关视频图像信息联网共享分平台和社会治理综合信息系统对接。

实现县城及11个镇的主要路口及场所的视频监控覆盖。

完善县综治中心。

整合接入100路符合国标的二、三类视频资源。

完成100路重点视频的结构化解析。

（2）二阶段目标：

升级临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台，增加人脸识别功能，同时建设花朵护卫平台提升对重点校园的安全管控能力。

在一阶段建设基础上，完成183个行政村（社区）主要路口及场所的视频监控覆盖。

在进一步完善全县各级综治中心建设基础上，高水准、高要求完成实战性强、覆盖面广的社会治安综合治理平台扩建，为未来与社管平台建设实现无缝对接，打好坚实基础。

整合接入400路符合国标的二、三类视频资源。

增加完成100路重点视频的结构化解析。

## 建设内容

本期招标主要内容如下：

（1）一阶段项目主要建设内容如下：

1、临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台

建设视频监控联网应用综治共享分平台并与公安视频监控平台和网格系统对接，部署机顶盒应用、移动APP应用和一键报警、智能运维等功能，平台支持10000路以上一、二、三类点位接入，本期视频访问并发量为1000路。

2、前端监控点位补点

一阶段对临高县城主要路口及场所进行监控布点；对临高县11个镇主要路口及场所进行监控布点，共增加133个点位，186台摄像机。

3、完善县综治中心

临高县社会治理综合信息平台已建设了两期，本项目在前面两期的基础上完善博厚镇、皇桐镇、和舍镇、南宝镇、波莲镇5个镇级综治中心（含下属村/居委会、网格、网格员）的建设。通过本项目的建设，实现以“临高县社会治理综合信息平台”（简称“综治平台”）为总指挥部，以各“乡镇综治中心”为分支管理机构的模式，实现综治中心全覆盖，构筑一个可拓展性强、融合性强的社会治理综合信息平台。

4、整合接入二、三类视频资源

接入100路二、三类视频资源。

5、视频结构化解析

100路视频进行结构化解析。

6、安全系统

本项目按照等级保护三级进行建设。

7、链路、云资源租赁

项目配套的链路租赁、云服务器租用。

（2）二阶段项目主要建设内容如下：

1、临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台

升级临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台，扩容人脸识别系统，同时建设花朵护卫平台。

2、前端监控点位补点

二阶段对临高县183个行政村（社区）主要路口及场所进行监控布点，共新建440个点位，新增411台枪机、193台球机、100台人脸识别摄像机，总共建设704路视频监控。

3、整合接入二、三类视频资源

接入400路二、三类视频资源。

4、完善社会治理综合信息平台

本项目旨在原有一期和二期的基础上完善临高县社会治理综合信息平台建设，在进一步完善全县各级综治中心建设基础上，高水准、高要求完成实战性强、覆盖面广的社会治安综合治理平台扩建，为未来与社管平台建设实现无缝对接，打好坚实基础。

5、视频结构化解析

100路视频进行结构化解析。

6、链路、云资源租赁

项目配套的链路租赁、云服务器租用。

## 建设周期与地点

1.起止日期：建设时间为12个月，从2020年10月至2021年10月；

2.建设地点：临高县。

5.付款方式

（1）合同签订后七天内，甲方将预付款百分之三十支付给乙方；

（2）主要硬件（监控，网络交换机，安全产品，结构化产品）等设备进场后七天内付款百分之三十；

（3）项目初验结束后七天内付款百分之二十；

（4）项目终验结束后七天内付款百分之十七，剩余百分之三在质保一年后付清。

# 采购清单和技术参数要求

## 软硬件设备及材料采购

### 第一阶段工程采购清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共安全视频联网应用综治共享分平台 |  |  |  |
| 1.1 | 公共安全视频联网应用综治共享分平台 |  |  |  |
| 1 | 平台管理模块 | 1. 用户管理：包括添加用户、查询用户、查看/修改用户、删除用户操作； 2. 区域管理：支持10级组织节点的设置；支持按行政区划及区划编码方式创建组织； 3. 设备管理：支持平台所辖的设备资源的添加与管理，对所有的前端设备进行远程的参数配置，修改设备的参数，通道的参数等； 4. 前端设置：可以对指定的前端摄像设备进行完整的新信息读取并进行设置； 5. 日志管理：支持日志信息的查询和报表制作等功能，并可上传至远程管理终端； 6. 用户权限：可实现对用户进行授权及对用户权限进行划分； 7. 基本设置：支持客户端语言、显示尺寸设置，并可根据需求选择是否开机自动启用、自动登录、恢复上次实时视图、默认显示设备节点等功能； 8. 网格员信息管理：可对网格员信息进行发布； 9. 资讯发布管理：可对进行公告、通知、网格员信息等资讯进行发布； 10. 日志审计：记录平台的所有用户操作，提供敏感操作的查询，可排查是否存在非正常的访问平台敏感数据行为，提供安全操作信息溯源； 11. 统一门户：配置业务平台的操作地址等，将所有的操作的页面，集成到一个平台入口，方便用户的操作； 12. 安全加固：获取升级包，用于升级修复操作系统和开源软件等漏洞，增强安全防护，保障业务的运行稳定性和可靠性； 13. 异常容错：平台自动选择其他可用的媒体节点，重新接管设备的接入，保障业务的可用性，同时修复原媒体节点后，若存储设备无异常，历史录像不丢失； | 套 | 1 |
| 2 | 平台实时查看模块 | 1. 树形组织：实时査看监控点位的组织架构按照规定的组织架构进行树形结构排列； 2. 模糊搜索：监控点位名称或者拼音首字母进行模糊搜索缩小范围； 3. 窗口布局：提供1、4、9、16、25、36窗口等多种规格的窗口布局模式； 4. 一机多屏：在多个显示屏上分别展现实时查看、录像回放、电子地图等模块； 5. 一键操作：支持一键开启/关闭监控点位视频画面； 6. 断线重连：实时查看中途异常时，可进行自动重连，恢复正常预览； 7. 实时抓拍：实时查看某监控点位视频时，可进行抓图； 8. 即时录像：可对实时视频进行录像； 9. 即时回放：可立刻播放当前时间点的前面一段时间画面； 10. 电子放大：可对画面的局部进行电子放大； 11. 3D放大：通过鼠标滚动，调整放大至合适画面； 12. 码流切换：支持对监控点位视频画面的主、辅码流进行切换； 13. 一键报警：实时查看某监控点位视频时，发现异常情况，可上报给上级客户端； 14. 音柱联动：可将监控点位与附近音柱关联； 15. 轮巡播放：可单窗口循环播放选定的一组监控点位视频画面； 16. 点位收藏：可将用户所关注的监控点位加入收藏文件夹； 17. 云台控制：对具备云台控制的前端摄像机，可控制其云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置位的设置和启动、守望位的设置、巡航轨迹的调用等； 18. 视频参数设置：可对视频图像亮度、对比度、饱和度、色度进行调整； 19. 预案保存：可设场景预案和轮巡预案； 20. 历史列表：最近查看的监控点位按照时间顺序在历史播放列表中进行显示； | 套 | 1 |
| 3 | 平台录像回放模块 | 1. 录像检索：可根据监控点位名称、日期、时间段等条件，检索录像； 2. 窗口布局：提供1、4、9、16、25、36窗口等多种规格的窗口布局模式； 3. 回放控制：支持暂停、拖动播放、快放（2、4、8倍数）、慢放（1/2、1/4、1/8倍数）、即帧播放、一键恢复正常播放功能； 4. 分段回放：可对同一路监控点位的录像，分为几个不同的时间片段来同时进行回放； 5. 电子放大：查看某监控点位录像时，可对画面的局部进行电子放大； 6. 录像抓拍：査看某监控点位录像时，可进行抓图，支持单张抓拍或者连续抓拍； 7. 录像下载：支持录像下载，可选择下载路径，实时显示下载速度； | 套 | 1 |
| 4 | 平台电子地图模块 | 1. 地图基础功能：实现缩放、平移、比例尺、地图模式切换、全屏等功能； 2. 资源显示：可以在地图上分类显示资源； 3. 资源定位：支持电子地图定位导航，缩小搜索范围，快速定位所需资源； 4. 资源多选：支持框选、线选资源，并且可筛选资源类型； 5. 资源基本信息查询：可显示所选资源的基本信息； 6. 资源操作：可对所选资源进行相应操作； 7. 地图工具：支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能 8. 支持地图聚散功能，地图小于配置的聚散级别时，通道会以聚散的形式显示，即显示聚集的点位数； 9. 支持在地图上展现可视域设备的可视域照射范围； | 套 | 1 |
| 5 | 平台广播模块 | 1. 播放方式：可灵活选择所管辖区域内的多个IP设备，通过接入音箱，进行广播通知； 2. 群组广播：可灵活选择所管辖区域内的多个IP设备，通过接入音箱，进行群组广播； 3. 紧急插播：支持广播优先级排序； 4. 状态巡检：可对终端进行巡检； 5. 录音：通过摄像机拾音器，实现音视频同步录音录像功能； | 套 | 1 |
| 6 | 平台视频对讲模块 | 1. 用户状态：可在用户列表中区分用户状态； 2. 视频查岗：实现县综治中心对辖区内镇、村综治中心值班情况进行实时视频查岗； 3. 视频通话：各级综治中心之间可通过客户端进行点对点语音视频通话； | 套 | 1 |
| 7 | 平台社会面资源接入模块 | 1. 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； 2. 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； 3. 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； | 套 | 1 |
| 8 | 平台系统设置模块 | 1. 可手动选择使用语言，展示软件许可协议，并必须选择接受才可以继续安装； 2. 可灵活选择安装目录，客户端被安装到指定目录，生成对应的桌面快捷键和启动文件夹，包含卸载相关目录； 3. 可以显示当前客户端的安装进度，给用户良好的软件体验，提示用户安装完成并可选择是否立即启用客户端； 4. 当用户卸载客户端时，支持显示卸载进度；删除安装记录：桌面快捷键、文件夹均被清除； 5. 支持客户端通过平台系统用户或注册用户登录； 6. 支持验证用户登录密码的正确性，验证过程中对密码进行加密； 7. 密码错误时提示用户名或者密码错误；如果密码连续输错5次，账号锁定10分钟(600S)； 8. 可记住密码功能，下次登录不用重新输入密码；支持自动登录功能，打开客户端直接按记住的密码信息登入； 9. 第一次登录，输入IP和端口后，IP和端口自动记住，后面可隐藏，登陆同个平台不用再输入； 10. 显示登录的进度以及控件等加载信息； | 套 | 1 |
| 1.2 | 一体化监管与运维系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 资源资产管理 |  |  |  |
| 1 | 资产台账管理（一机一档） | 资产管理员登录台账系统，可查询资产的资产分类、部门设置、购置方式、经费来源、使用方向、存放地点等信息 | 套 | 1 |
| 2 | 资产维护管理 | 提供资产信息的查看，资产属性可扩展； | 套 | 1 |
| 3 | 资产全生命周期管理 | 支持资产信息的分类管理，资产类型可自定义； | 套 | 1 |
| 4 | 资产盘点 | 对资产全生命周期进行管理，至少包含：设备预置、到货验收、设备领用、设备转移、设备维护、设备借用、设备退库、设备报废等流程。 | 套 | 1 |
| 5 | 资产报表 | 系统结合RFID的U位管理硬件，可自动检测设备在机柜中的U位变化、自动检测设备进出、自动盘点。 | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 云管理平台-云资源监控系统 |  |  |  |
| 1 | 数据库监控 | 实现Oracle、SqlServer、PostgreSQL、Mysql、DB2、MongoDB、Redis、Spark、Hbase、神通等数据库监控 | 套 | 1 |
| 2 | 中间件监控 | 实现Tomcat、Weblogic、webshpere、JBoss、Nginx、IIS、TongWeb等中间件监控 | 套 | 1 |
| 3 | 常规服务监控 | 实现HTTP、FTP、PING、HDFS、YARN、NTP、ZOOKEEPER等服务监控 | 套 | 1 |
| 4 | 虚拟化平台监控 | 实现Vmware、XenServer、KVM等虚拟化监控 | 套 | 1 |
| 5 | 服务器系统监控 | 实现windows、Linux、AIX、HP UNIX、Solaris、国产麒麟等操作系统的监控 | 套 | 1 |
| 6 | 网络设备监控 | 实现交换机监控、路由器监控、负载均衡设备监控、防火墙监控等 | 套 | 1 |
| 7 | 存储设备监控 | 实现存储设备监控 | 套 | 1 |
| 8 | 告警管理 | 实现告警策略配置、告警汇总、告警动作支持、告警信息记录、告警信息检索、告警信息处理、告警声音推送、告警动作触发、告警状态支持等 | 套 | 1 |
| 9 | 视图管理 | 实现应用拓扑管理、分组视图、自定义监控视图 | 套 | 1 |
| 10 | 监控指标管理 | 实现采集指标设置、全局策略设定等 | 套 | 1 |
| 11 | 可视化管理 | 实现分布式采集代理监控架构、分布式数据中心管理、数据中心三维立体管理等 | 套 | 1 |
| 1.2.3 | 运维服务管理平台 |  |  |  |
| 1 | 服务台 | 用户进入服务台可以申请服务请求，搜索公开知识库的内容；服务台用户可以接收到用户发起的请求，并直接处理生产工单，也可直接关闭。 | 套 | 1 |
| 2 | 事件管理流程 | 事件一般由服务台发起并指派给技术工程师，也可由服务供方的实际运维人员发起，由服务台接收指派给技术工程师。或根据服务请求转为事件并指派给技术工程师。服务台接收到的事件可以进行初步支持、处理并关闭。事件的来源一般包括，故障告警、服务请求、咨询等。对于在以定周期内频发的事件，或者根据运维人员经验应该引起重视的事件，能够转为问题管理。事件的处理过程，如果有经验价值，可以转化为知识库知识。 | 套 | 1 |
| 3 | 问题管理流程 | 问题管理时用来解决IT服务中存在的问题和错误的根本性方法。找到问题错误的根本性原因，彻底解决问题，防止此类问题造成事件再次发生。问题的一般功能包括问题的建立、分类、调查、诊断、解决、关闭。问题可以转化为变更或发布。问题的处理过程可以转化为知识。 | 套 | 1 |
| 4 | 变更管理流程 | 1.变更管理是对任何可能影响IT服务的事情的管理，变更的主体主要是运维服务对象，即配置项。2.变更管理是对变更从提出、方案、审议、批准、实施完成的真个过程的管理。3.变更管理一般分为：紧急变更、标准变更、重大变更，等。4.变更可以引发发布管理。5.变更的方案可以转化为知识。 | 套 | 1 |
| 5 | 发布管理流程 | 1.发布管理是实施一个或多个已批准的IT服务变更所需要的一组软硬件、文档、过程或其他组件。2.发布管理活动主要包括：规划、设计、建设、配置、测试等。3.发布管理一般分为：项目发布、标准发布、紧急发布、重大发布等。4.发布可以引发自动化任务。5.发布的方案可以转化为知识。 | 套 | 1 |
| 6 | 配置管理（CMDB） | 管理所有运维相关的配置项与配置信息，可以创建配置类型与配置类型的关系，在配置类型关系的基础上，通过图形化的方式，创建配置实例与配置实例的关系。配置类型的属性可灵活配置。 | 套 | 1 |
| 7 | 服务级别管理（SLA） | 提供服务级别管理、服务目录、服务条目、优先级、服务级别流程等。 | 套 | 1 |
| 8 | 知识库管理 | 维护知识库内容的管理，知识库可集中管理所有知识文档，包括合同、项目流程、用户手册、安装说明、问题处理案例，客户文档、FAQ、网络发布公告以及其他其它重要的文档。用户进入系统可以创建、修改、保存、删除、发布知识。 | 套 | 1 |
| 9 | 运维报表 | 包含SLA达成率报表、事件报表、问题报表、变更报表、发布报表。 | 套 | 1 |
| 1.2.4 | 视频终端安全管控平台 |  |  |  |
| 1 | 分布式采集监控功能 | 实现分布式采集架构，能够满足县、乡镇等分布式终端统一管理的监控场景 | 套 | 1 |
| 2 | 网络设备及拓扑监控 | 实现针对视频专网的支持SNMP协议（SNMP V1/V2c/V3和SNMP Trap）的路由器、交换机、网络安全设备、防火墙、负载均衡等网络设备进行图形化的方式进行展示和统计。 | 套 | 1 |
| 3 | 统一策略预警设置 | 实现通过告警视图直观的了解不同告警级别以及不同告警的资源类型情况，并可以关联进行查询以及资源定位。 | 套 | 1 |
| 4 | 分级分权监控 | 实现提供角色资源分组与监控权限下放的管理功能，满足当前视频专网按区域管理大规模视频终端的应用场景。 | 套 | 1 |
| 5 | 自定义脚本管理 | 实现系统支持自定义脚本监控的功能、系统支持计划任务功能 | 套 | 1 |
| 6 | 常规监控服务 | 实现监控功能用来监视诸如http请求、PING服务、端口服务等请求健康状况和可用性 | 套 | 1 |
| 7 | 自定义巡检管理 | 实现提供终端设备监控指标的自定义巡检功能，管理员可以针对业务的需求自定义巡检任务 | 套 | 1 |
| 8 | 实时状态大屏展现 | 实现对授管的终端设备的状态实时监控及关键告警事件抓取，实现各厂商终端设备在线率的统计，告警事件、工单处理事件的全记录 | 套 | 1 |
| 9 | 视频图像质量分析 | 支持对前端设备的码流进行解码与图像质量评估，实现对视频信号中存在的问题进行智能分析、判断和告警。支持亮度异常检测、偏色检测、图像噪声检测、条纹噪声检测、清晰度检测、画面抖动检测、信号丢失检测、画面冻结检测、视频滚动检测。 | 套 | 1 |
| 1.2.5 | 移动终端管理平台 |  |  |  |
| 1 | 移动设备管理 | 实现设备注册、设备控制、配置策略、限制策略、信息采集、地理围栏、违规策略、设备挂失、时间围栏、SIM卡变更、通信策略、微信敏感词监控、QQ敏感词监控、设备报废等 | 套 | 1 |
| 2 | 移动安全管理 | 实现数据加密与传输、安全策略、远程定位、安全桌面、安全浏览器、安全邮件、文件内容等管理 | 套 | 1 |
| 3 | 移动应用管理 | 实现应用商店、应用发布、应用授权、移动客户端等管理 | 套 | 1 |
| 4 | 基础管理 | 实现策略、通知、事件等管理 | 套 | 1 |
| 5 | 统计分析 | 实现违规设备、违规应用；设备类型、设备分布、人员分布、应用安装、应用使用等统计分析 | 套 | 1 |
| 6 | 移动管理端 | 实现门户、策略管控、应用资源等管理 | 套 | 1 |
| 1.2.6 | 三维可视化管理平台 |  |  |  |
| 1 | 资产可视化 | 点击设备查看资产设备配置信息，可以查看包括单设备信息和汇总信息，并与资产管理系统自动同步。支持查询、搜索资产功能，并能快速定位查询。 | 套 | 1 |
| 1.2.7 | 一体化运维用户中心 |  |  |  |
| 1 | 统一访问门户 | 提供以设备为视角的360°视图，可以将该设备的基本信息，监控信息，告警等相关信息在一个页面中呈现。提供多种展示大屏视图，包括资产，监控，运维等信息，直观以及丰富的展示整个数据中心的运行状态。 | 套 | 1 |
| 2 | 用户管理 | 用户管理可对用户的基本信息进行分级管理，用户只能对自己的个人信息进行维护，管理员可对所有用户信息进行增、删、改、查操作。 | 套 | 1 |
| 3 | 权限管理 | 支持按照不同业务场景进行权限控制。支持资源授权、菜单授权、页面授权等。 | 套 | 1 |
| 4 | 流程设计器 | 系统提供工作流的设计能力，用户可以进入设计器，拖拽阶段，线条，进行工作流的设计。用户在节点定义或编辑的时候，可以绑定表单，可以设置操作权限等设置。用户在分支及连线定义的时候，可以定义分支的线上规则，可以选择系统变量进行规则判断，以达到流程根据不同业务场景流向不一样的目的。 | 套 | 1 |
| 1.2.8 | 人工及咨询服务 |  |  |  |
| 1 | 驻场技术人工 | 按照社管要求，需要技术人工常驻现场提供对在线软硬件的运营技术支撑工作，保障 7*24小时响应技术支持服务； 6名中级职称的信息化专业人员，服务期2年。 | 人月 | 144 |
| 二 | 前端监控补点建设 |  |  |  |
| 1 | 200万星光级筒型网络摄像机 | 1. 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 2. 最低照度≤0.0002lx (彩色模式); ≤0.0001lx(黑白模式) 3. 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm(6mm,8mm,12mm可选) 4. 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 5. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 6. 可通过浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启 红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭 7. 内置GPU芯片 8. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 9. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 10. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 12. 支持人员、机动车、非机动车区分检验，智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 13. 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 14. 支持DC12V/POE供电方式 15. 支持IP67防护等级 | 台 | 186 |
| 2 | 视频监控杆 | （1）材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,主杆壁厚度≥8mm,底法兰厚度≥10mm。 （2）焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷。 （3）喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥85μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astmd3359-83标准。 （4）按抗震8级、抗风力14级设防。 （5）垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%。 （6）杆体观感:造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆椎八角形结构,八角锥形杆整体无变形扭曲。杆体圆度标准≤1.0mm。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试(25×25m方格)喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠。 （7）根据现场环境定制，杆高为4-6米。 | 根 | 132 |
| 3 | 视频监控杆支臂 | （1）根据现场环境定制，横杆为1-2米。 （2）热镀锌塑杆，抗风能力14级（45m/s）以上，含抱箍及配件。 | 根 | 133 |
| 4 | 监控杆温馨提示牌及喷码 | 含喷漆，温馨提示牌 | 个 | 132 |
| 5 | 企业级交换机 | 1、性能：交换容量≥64Gbps； 转发性能≥8Mpps； 2、接口类型：≥8个百兆电口，≥2个千兆光口，≥2个千兆电口（复用）； 3、热带地区，多雷雨天气环境，为保障设备运行稳定，端口防浪涌能力需达到6KV以上，降低端口被雷击、浪涌损坏的概率； 4、为保障设备适配机空间，尺寸要求：≤330mm * 220mm * 44mm（1U）； 5、交流供电； | 台 | 133 |
| 6 | 立杆基础 | 1.立杆基础开挖:基础底座尺寸为1000*1000*1500mm或同等方量,包含人工、机械材料费用等; 2.地锚制作安装:人工及材料; 3.混凝土浇筑:C25混凝土,人工浇筑; 4.垃圾清运:人工及机械； | 套 | 132 |
| 7 | 立杆吊装 | 人工及机械 | 套 | 132 |
| 8 | 砌井 | 含材料(钢板浇水泥和水泥)及施工费,井内尺寸480*480*480mm | 套 | 136 |
| 9 | 井盖 | 450*450mm井盖,上刻“治安”字样 | 个 | 136 |
| 10 | 道路开挖管道 | 人工挖,宽度500mm、深度600mm，含复原 | 米 | 2052.9 |
| 11 | PVC管 | Φ25 | 米 | 2052.9 |
| 12 | PVC管 | Φ20 | 米 | 205.29 |
| 13 | 二合一防雷器(电源、信号) | 等电位防雷器,最大放电电流:≥10KA; | 个 | 186 |
| 14 | 设备箱 | 610*350*330mm(底板Φ4mm冲孔30个以上,均匀分布,利于散热和排水;箱体左右两侧上部中央开散热孔,要求使用冲孔或百页式,集中在200*200范围内:箱体散热孔安装中Φ120以上交流散热风扇;箱体可以安装1个5位多功能三孔交流电源插座:内置2个接地铜条,有个接地固定位置:两位空气开关压条,安装两位16A空气开关,含12芯一体化熔纤单元)；IP65等级，不锈钢箱体； | 套 | 133 |
| 15 | 电源插座 | 插孔数量：五位；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；强制3C认证；带一米电源线； | 个 | 133 |
| 16 | 地网新建 | 小于等于10欧姆，包干 | 个 | 133 |
| 17 | 外电引入 | 供电局电表开户及电表 | 个 | 133 |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5，含敷设 | 米 | 3654.69 |
| 19 | 电源线 | RVV3*1，含敷设 | 米 | 1116 |
| 20 | 接地电源线 | 黄色地线，ZA-RVV 1*16mm2 | 米 | 532 |
| 21 | 其他辅材 | 网线、PVC直通、水晶头、扎带、抱箍等。 | 项 | 133 |
| 22 | 电费 | 摄像机功耗0.02千瓦时,交换机0.2千瓦时，含两年电费 | 项 | 186 |
| 三 | 三类点图像资源接入共享 |  |  |  |
| 1 | 三类资源整合接入 | 社会面单位自建三类视频图像资源整合接入，含学校、小区等场所，一年服务费 | 路 | 100 |
| 四 | 视频结构化解析 |  |  |  |
| 1 | 视频结构化应用平台 | 结构化信息检索、离线视频分析,自动预警等； 智能检测：目标分类、机动车检测、非机动车检测、行人检测、区域检测； 实时展示：实时展示； 特征检索：属性检索、以图搜图、目标比对； 任务管理：录像任务、本地任务； | 套 | 1 |
| 2 | 解析服务器 | 视频结构化解析服务器 智能分析性能（以下活动目标（车辆、人）分析模式、治安场景图片分析性能（一图一目标）为“或”的关系）： 活动目标（车辆、人）分析模式： 最高≥80路1080P实时流并发分析 最高≥80倍1080P历史流加速分析 治安场景图片分析性能（一图一目标）： 车辆、人体分析模式：80张/秒（500W） 支持≥5000万图片存储 支持≥10亿结构化数据（不含轨迹）存储 支持≥3000万热数据秒级检索 硬件规格： 处理器：Intel 至强系列高性能64位CPU；集成GPU芯片； 内存： 分析板：≥4GB DDR3 * 4，共2个智能分析单元 大数据：≥32G DDR4 * 8 图片存储：≥16GB DDR4 * 1 硬盘： 分析板：≥32GB mSATA * 2（系统盘），240GB SSD * 2（数据盘），共2个智能分析单元； 大数据：≥240GB SSD * 1(系统盘) + 240GB SSD * 1+960GB SSD * 3 + 4TB SATA * 2； 图片存储：≥64GB SSD * 1(系统盘) +4TB SATA * 6 | 台 | 2 |
| 3 | 视图库应用管理平台 | 1、支持本级人脸的属性查询、以脸搜脸等基础查询功能； 2、支持通过GAT 1400协议对某个下级进行跨级的以图搜图、属性查询； | 套 | 1 |
| 4 | 视图库管理软件许可 | 视图库管理软件License，单路 | 路 | 100 |
| 5 | 视图库存储管理软件 | 管理400T以内的图片存储 | 套 | 1 |
| 6 | 应用服务器 | CPU:E52630V4*2 内存:16G*8 应用服务器 系统盘:300GSAS*2Raid1 数据盘:8TSAS*8(数据盘)两组Raid5 网卡:双网口万兆网卡 | 台 | 2 |
| 7 | 视图库管理服务器 | CPU：1颗 (≥16核，2.4GHz) 内存≥4*32G DDR4 硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，≥2块1.8T 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口 | 台 | 1 |
| 8 | 存储服务器 | 4U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持24个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 | 台 | 1 |
| 9 | 企业级硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 9 |
| 10 | 数据库服务器 | 处理器：Intel 4110 *2； 内存：16GB/DDR4 ECC * 2； 硬盘：300G 2.5吋 SAS硬盘*2 600G 2.5吋 SAS硬盘*8； 网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 接口：支持USB 3.0、USB 2.0、串口和VGA接口； 电源：550W CRPS冗余电源铂金效率； | 台 | 1 |
| 11 | 数据库软件 | 国产安可目录数据库系统软件 | 套 | 1 |
| 五 | 网络系统建设 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000Mpps； 2、主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，冗余电源，业务槽位≥8，独立交换网槽位≥5，本次实配≥2个独立交换网板，冗余风扇； 3、采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直）； 4、主控槽位与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 5、实配万兆光口≥24个，千兆光口≥24个； 6、为符合未来网络速率和端口密度的发展以及板卡扩容，单槽位10G端口密度≥48个，单槽位40G端口密度≥32个，单槽位100G端口密度≥20，业务板均要线速转发； 7、单槽位最大跨板交换容量≥2T； 8、支持横向虚拟化技术，主控支持1+N冗余备份； 9、支持动态路由，策略路由，支持QoS，支持访问控制； 10、全面支持IPv6协议族，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议，支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术； 11、绿色节能，支持802.3az能效以太网； | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、框式交换机，业务插槽数量≥6，主控引擎模块≥2，主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔； 2、交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps； 3、实配万兆光口≥20个，千兆光口≥24个； 4、为符合未来网络速率和端口密度的发展以及板卡扩容，单槽位10G端口密度≥48个，单槽位40G端口密度≥24个，单槽位100G端口密度≥4； 5、MAC表≥1M，学习速率≥130K/S， IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M， ARP表≥180K，学习速率≥1.1K/S； 6、支持将N台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，支持4框虚拟化技术； 7、支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离； 8、支持多种业务板卡扩展，支持FW、IPS、NSM、上网行为管理、负载均衡、SSL VPN等板卡； | 台 | 2 |
| 3 | 乡镇单位接入交换机 | 1、包转发率≥80Mps、交换容量≥336bps； 2、48个10/100/1000BASE-T电口,4个1000BASE-X SFP端口； 3、支持8KV防雷技术、支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址； | 台 | 11 |
| 4 | 行政村、社区、农村接入交换机 | 1、包转发率≥50Mpps、交换容量≥336Gbps； 2、24个10/100/1000BASE-T电口,4个1000BASE-X SFP端口 3、支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF； | 台 | 183 |
| 5 | 政府/行业资源接入汇聚交换机 | 1、主机固化千兆以太网电接口≥24，其中千兆Combo≥4个，上行万兆光接口数量≥4，满配业务扩展槽≥1； 2、配置模块化双电源，模块化双风扇； 3、交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6； 5、支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN； | 台 | 1 |
| 6 | 社会面资源接入汇聚交换机 | 1、主机固化千兆以太网电接口≥24，其中千兆Combo≥4个，上行万兆光接口数量≥4，满配业务扩展槽≥1； 2、配置模块化双电源，模块化双风扇； 3、交换容量≥590 Gbps，包转发率≥200Mpps； 4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6； 5、支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN； | 台 | 1 |
| 7 | 万兆光模块（多模） | 光模块SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km，LC) | 块 | 14 |
| 8 | 千兆光模块（多模） | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km，LC) | 块 | 32 |
| 六 | 网络安全建设 |  |  |  |
| 1.1 | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 安全管理区汇聚交换机 | 1、主机固化千兆以太网电接口≥24，其中千兆Combo≥4个，上行万兆光接口数量≥4，满配业务扩展槽≥1； 2、配置模块化双电源，模块化双风扇； 3、交换容量≥590 Gbps，包转发率≥200Mpps； 4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6； 5、支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN； | 台 | 1 |
| 2 | 下一代防火墙 | 1、采用非X86多核架构，吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥4万； 2、配置≥16个千兆电口、≥8个千兆光口（含4个千兆多模模块），≥2个业务扩展插槽； 3、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户不低于1000； 4、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 9、含IPS特征库升级、AV防病毒三年授权，200个SSL VPN授权，包含三年基础服务； | 台 | 2 |
| 3 | 下一代防火墙 | 1、采用非X86多核架构，吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥30万； 2、配置≥12个千兆电口、≥12个千兆光口（含4个千兆多模模块），≥4个万兆光口（含4个万兆多模模块），≥1个业务扩展插槽； 3、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户不低于10000； 4、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 9、含IPS特征库升级、AV防病毒三年授权，200个SSL VPN授权，包含三年基础服务； | 台 | 2 |
| 4 | 网闸 | 1、采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制； 2、为保证网闸安全性，管理端和审计端需独立与管理口连接使用，禁止使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理，禁止在外端机上具有管理接口； 3、内网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽；外网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽； 4、支持多种方式认证，用户名密码和指纹认证，指纹认证需配合专用指纹仪使用； 5、提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； 6、提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议，对FTP传输协议的指令进行过滤； 7、提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问； 8、实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接，支持多种视频硬件平台，如摄像头、DVR（数字硬盘机）、流媒体服务器、视频服务器等设备；支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭；支持标准SIP协议、RTSP协议； 9、网络吞吐量不低于1Gbps，系统整体时延低于1ms，并发连接数不低于16000； 10、支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容； 11、提供三年基础服务； | 台 | 1 |
| 5 | 下一代防火墙 | 1、采用非X86多核架构，吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥4万； 2、配置≥16个千兆电口、≥8个千兆光口（含4个千兆多模模块），≥2个业务扩展插槽； 3、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户不低于1000； 4、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 9、含IPS特征库升级、AV防病毒三年授权，200个SSL VPN授权，包含三年基础服务； | 台 | 1 |
| 6 | 网闸 | 1、采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制； 2、为保证网闸安全性，管理端和审计端需独立与管理口连接使用，禁止使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理，禁止在外端机上具有管理接口； 3、内网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽；外网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽； 4、支持多种方式认证，用户名密码和指纹认证，指纹认证需配合专用指纹仪使用； 5、提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； 6、提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议，对FTP传输协议的指令进行过滤； 7、提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问； 8、实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接，支持多种视频硬件平台，如摄像头、DVR（数字硬盘机）、流媒体服务器、视频服务器等设备；支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭；支持标准SIP协议、RTSP协议； 9、网络吞吐量不低于1Gbps，系统整体时延低于1ms，并发连接数不低于16000； 10、支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容； 11、提供三年基础服务； | 台 | 1 |
| 7 | 下一代防火墙 | 1、采用非X86多核架构，吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥4万； 2、配置≥16个千兆电口、≥8个千兆光口（含4个千兆多模模块），≥2个业务扩展插槽； 3、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户不低于1000； 4、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 9、含IPS特征库升级、AV防病毒三年授权，200个SSL VPN授权，包含三年基础服务； | 台 | 1 |
| 8 | 下一代防火墙 | 1、采用非X86多核架构，吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥30万； 2、配置≥12个千兆电口、≥12个千兆光口（含4个千兆多模模块），≥4个万兆光口（含4个万兆多模模块），≥1个业务扩展插槽； 3、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户不低于10000； 4、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 9、含IPS特征库升级、AV防病毒三年授权，200个SSL VPN授权，包含三年基础服务； | 台 | 2 |
| 9 | 数据库审计系统 | 1、数据库吞吐量不低于1Gbps，SQL峰值处理能力不低于3万条/秒，日志存储数量不低于4亿条，可支持审计2个数据库实例； 2、支持主流数据库；支持事件告警，发现异常或非法行为；产品拥有强大的数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测； 3、支持对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量信息包括： SQL模版、报表任务、事件报表过滤规则、监听配置、事件定义、对象管理、客户端信息、敏感信息、事件响应、入侵检测规则、交换机信息、用户管理、数据归档参数、日志响应、集中管理平台配置、网络配置、管理主机、引擎相关配置、数据库相关配置，备份与还原； 4、界面直观展示设备运行态势，通过五个色块动态展示服务运行状况、审计数据总量、告警总量、健康度（根据健康度自动变化颜色）、系统连续运行时间等重要信息；可在长达90日的时间范围内手动选择展示区间，同时支持以1分钟、10分钟、1小时作为统计单元。系统运行态势，包含SQL事务数（会话数据、明细数据、告警数据）、CPU、内存、负载。支持磁盘和固态盘的I/O使用率、存储状态实时展示，要求存储状态支持类型占比，类型包括数据库文件、备份文件、索引文件、交换文件、数据库缓存、其他，以及提供磁盘健康状态和可用容量预测； 5、查询结果实时分析，系统支持在海量数据中，定义不少于27类条件进行查询，对查询结果实时统计分析，并以图表方式展示。在1亿条查询结果条件下，10秒内生成统计分析结果；分析结果包括：分类统计（涉及源IP、目标IP、数据库用户名、数据名、应用程序名、协议类型、计算机名）、日期统计（按小时、日、周、月、年统计）、性能统计（包括单会话中语句种类数量、单会话的重复程度和单会话语句数量）。此外用户可自定义统计分析结果的展示内容，展示前N条数据、以升序或降序方式展示； 6、1U高机架式硬件架构，4G内存，1T硬盘，支持2个管理接口，业务接口不少于4个以太网千兆电口，同时支持至少1个接口扩展槽位，具备至少12个以太网千兆接口或4个万兆接口的扩展能力； 7、提供三年基础服务； | 台 | 1 |
| 10 | 入侵防御 | 1、基于专业多核硬件平台，非X86硬件平台； 2、主机固化提供不少于16个千兆电口，不少于8个千兆光口，不少于2个设备扩展槽位，硬盘扩展插槽数量≥1，硬盘支持可插拔，配置双电源，1+1冗余； 3、开启防护策略后整机应用层吞吐量≥2G，并发连接数≥300万，新建连接数≥3万； 4、支持虚拟IPS，数量不少于8个，产品自带支持12路防护授权，本次项目要求实配至12路防护授权，必须实配病毒查杀能力、流量控制能力、URL过滤能力、攻击防护能力，提供三年IPS特征库省级服务； 5、攻击特征库数量≥8000、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥5500，WEB攻击特征库≥3500； 6、支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库； 7、IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持Web重定向、黑名单等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的主机； 8、支持HTTPS加密流量的安全检测； 9、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 10、支持报文示踪功能，可对原始报文进行回放； 11、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； | 台 | 1 |
| 11 | 终端杀毒系统 | 1、抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件,配置200个Windows PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可； 2、提供病毒爆发预防服务、勒索病毒防护等功能模块，必须具备防勒索软件防护功能,具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时,可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径,预防最新病毒的攻击； 3、支持网络监测策略统一下发，设定监测范围、网络协议、文件类型等，并返回结果；执行病毒查杀（木马、蠕虫等）漏洞修复等功能； 4、支持内存病毒监控，可以自动清除或者删除病毒文件，并在隔离区中备份； 5、可以定时查杀，并且对病毒文件进行查毒或查毒； 6、拦截下载器自动下载木马程序、恶意推广程序、盗号木马，拦截黑客远程控制本机； | 套 | 1 |
| 12 | 态势感知平台 | 态势感知平台包括分析平台和日志采集平台两个部分； 其中分析平台含1台分析平台主机，1套基础平台软件；日志采集平台含1台日志采集主机，以及分布式流量探针组件授权；产品均含三年安全软件技术支持服务； 设备性能、功能要求： 1、日志源接入数量为1024个，事件入库性能不低于5000条/秒； 2、支持对风险资产和风险用户按照扫描侦察、入侵、命令控制、横向渗透、网络黑产、数据盗取、系统破坏攻击链，显示整网安全事件所处的攻击阶段； 3、支持根据分析的安全事件结果手动联动本地流量探针或IPS设备抓包取证； 4、支持识别网关设备的NAT日志，能够溯源原始攻击者和被感染安全事件的真实主机的IP地址； 5、支持与同品牌漏洞扫描设备联动，创建扫描任务，自动生成扫描结果，展示资产脆弱性的内容,支持通过平台进行统一扫描任务监控、管理、可视化呈现； 6、支持IOS、Android系统的移动端APP运维管理，能够实现整网安全态势、系统运行状态、关键资产运行状态查看和管理； 全网态势感知要求： 1、安全态势展示：支持网络攻击态势展示、威胁态势展示、脆弱性态势展示； 2、关联规则：①实时关联分析：在一定时间窗口内对日志进行关联，实时的给出相关告警；②历史关联分析：在长周期历史时间内，进行多事件关联挖掘分析；③支持自定义关联规则； 3、威胁告警：受到网络攻击后，可以通过短信、邮件等形式向用户进行告警； 4、威胁分析：针对受到的威胁事件，还原攻击过程； 5、日志审计：对收到的日志进行审计； 6、行为画像：支持用户行为画像，显示用户一段时间内的行为轨迹； 7、流量统计：支持互联网应用流量分析、内网资产流量分析、用户流量分析； 8、运维监控：①支持资产、资产组：资产包括主机设备、网络设备、安全设备、中间件、数据库、应用系统；②资产管理：支持手工添加、导入，支持资产自动发现； 9、合规检查：支持等保合规检查； 10报表：内置预定义报表，支持自定义报表，报表可导出为PDF\HTML\DOCX\XLS等不同格式； 11、权限管理：支持三权分立，用户登录时可以对用户进行本地和外部认证。； 12、系统管理：支持系统状态监控，包括服务节点监控和服务进程状态监控。支持通过短信、微信、邮件等多种方式进行告警； | 套 | 1 |
| 13 | 漏洞扫描 | 1、2U高机架式硬件架构，双电源冗余，8G内存，1T硬盘，配置不低于8个以太网千兆电口及8个以太网千兆光口，不低于2个接口扩展槽位； 2、系统需支持主机漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，也可通过扩展的方式支持WEB漏洞扫描功能； 3、扫描目标并发数量不少于80个，扫描进程并发数量不少于150个；支持扫描任务并发数量不少于8个；最大可扫描无限个无限制范围的IP地址或域名，本次实配不低于128个扫描授权； 4、支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理； 5、主机漏洞知识库可检测漏洞数量51000+，其中可检测CVE漏洞数不低于48000+个，非CVE漏洞数不低于3000+个,漏洞信息全中文支持，提供漏洞名称、威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案； 6、支持主机漏洞知识库与CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等国内外主流标准兼容； 7、支持SMTP邮件发送和FTP上传任务报表功能； | 台 | 1 |
| 14 | 堡垒机 | 1、标准配置支持300个资产的管理能力，支持无限个资产管理的扩容能力，最大图形并发连接数不少于200，最大字符并发连接数不少于700； 2、提供运维人员系统支持账号分权管理、身份认证、运维过程审计等功能； 3、支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预； 4、针对同一账户可同时设置多种角色，同时审计管理员角色支持键盘事件查看、审计数据下载的细颗粒度控制； 5、支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标设备时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； 6、支持通过Web页面批量修改设备基础属性，支持批量创建服务协议； 7、支持图形化操作智能审计，可在审计回放界面上，同步显示关键的键盘操作、标题栏操作、剪贴板操作等文字信息，并能在点击任意文字信息，可直接定位到相关画面； 8、标准1U高机架式硬件架构，8G内存，2T硬盘容量，配置不低于6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位； 9、提供三年基础服务； | 套 | 1 |
| 1.2 | 视频监控安全防护体系建设 |  |  |  |
| 1 | 视频核心安全网关 | 品牌要求：国产品牌。 硬件规格：2U机架式设备，≥14个千兆网口，≥500G企业级硬盘，内置双电源。 性能要求：支持高清IPC（4M码流带宽）数量≥1400路，线速处理码流带宽≥5500M。 满负载情况下增加的网络时延≤150μs。 支持5G视频外发文件打开时间比原始视频文件增加不超过10s。 部署方式：支持主路部署、旁路部署、上下级设备级联部署。 可靠性：支持双机热备。 视频防泄密：支持从操作席终端机上使用视频监控客户端软件下载/导出的视频数据和抓图文档自动加密保护，提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章。支持在操作席终端禁止通过截屏/录屏软件（包括截取内存或显存的截屏/录屏软件）对监控画面进行截屏和录屏操作，提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章。支持运用二维码、透明水印和隐性水印等多种技术对操作席终端显示的视频图像拍屏操作进行防护，实现信息追踪，有利于事后追溯，二维码中必须包含当前登陆的用户名信息、终端的IP地址、终端的MAC地址和当前终端系统时间。 视频外发安全：支持对需要外发的视频数据设置权限和使用期限，过期自动删除，提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章。支持外发视频数据的接收方无需预先安装任何软件即可在权限内使用外发视频加密数据。 终端准入防护：支持双因子准入控制功能，提供操作席终端用户登录口令认证方式对用户身份进行鉴别，禁止非法用户接入视频监控系统。 支持基于白名单机制的前端设备或用户终端访问监控平台时的安全准入控制。支持对操作席终端用户进行安全权限管理，可以对视频监控数据的导出、下载、解密、外发操作进行安全控制。 前端设备准入控制：支持对前端IPC的准入控制，可基于IP地址、MAC地址、协议特征、设备指纹等方式对接入设备访问行为进行管理； 防攻击：支持安全防御机制，支持攻击检测和防护功能，可有效探测针对视频监控终端和视频管理系统的攻击行为，包括DDOS攻击，端口扫描攻击。 资产管理：支持通过主动扫描和被动检测技术，自动获取前端设备指纹信息；支持自动生成视频网络前端设备的网络拓扑；支持实时监控前端IPC资产的工作状态，可展示资产的各种状态，包括在线、离线、阻断等正常/异常状态；支持资产按类型或生产厂商的统计；支持流量分析功能，识别异常流量并告警；支持视频资产导出/导入管理； 告警：支持对非法接入设备进行识别、阻断和告警，显示非法接入设备的IP地址和时间等信息。 数据传输加密：支持与同品牌其它安全网关设备配合，实现数据传输加解密功能，保证数据传输安全。 系统管理：支持内置数据安全管理模块，无需额外硬件，实现集中管理功能，可以进行网络配置管理、用户管理、策略管理、视频流管理、终端管理、审批管理、日志管理和告警。支持配置视频防泄密和视频安全外发功能相关的安全策略，并自动下发安全策略到视频防泄密客户端软件，控制视频防泄密客户端软件实现视频防泄密功能。 支持安全策略的增、删、改等操作。支持流程审批功能，对需要解密、外发视频监控数据的申请进行审批，批复通过后才有权限获取相关数据。 操作审计功能：应提供到覆盖每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计。 审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、操作对象、操作类型、操作人和描述等，支持对审计日志进行查询及生成审计报表。 适配性：支持适配任意视频监控系统，支持国标定义的全部数字录像设备，包括专业型/综合型数字录像设备，和网络摄像头/非网络摄像头接入方式。 客户端软件操作系统支持：支持的操作系统类型要求：Windows XP Professional（SP2、SP3）、Windows 7（32/64位）、Windows 8（64位）、Windows 10（32/64位）。支持的操作系统语言要求：简体中文&英文。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频显示安全网关 | 品牌要求：国产品牌，为方便安全设备的统一管控与运维。 硬件规格：支持接口类型VGA，HDMI，CVBS，YPbPr，DVI；Ethernet通讯接口；RS232通讯接口；支持冗余双电源。 性能要求：视频显示通道数≥16路。 支持最高分辨率1920×1080@60hz。 安全显示功能：支持显性水印，包含用户自定义信息、时间信息，可威慑拍屏者并用于事后追溯； 支持隐性水印，对观看影响小，可用于事后追溯； 支持拼接屏幕防拍屏，支持分屏防拍屏，支持全屏幕防拍屏，支持整屏水印。提供专有控制软件实现远程控制，实时显示输入输出状态，并可给不同用户提供不同操作权限； 支持任意字符叠加，视频通道支持手动切换和编程切换，具备视频丢失检测功能，当视频输入信号丢失时，应能发出可见指示，且该指示的启动和关闭应可设置； 设备配置具有掉电记忆功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频安全防泄密客户端 | 配套视频核心安全网关使用： 1、录像/抓图导出防泄密：录像/抓图数据导出时自动加密保护；只有在授权的操作席终端上才可以正常使用，一旦带离授权环境则完全无法使用； 2、拍摄屏幕防泄密：支持显性水印，包含用户信息和设备信息，可威慑拍屏者并用于事后追溯；支持隐性水印，包含用户信息，用于事后追溯； 3、截屏/录屏防泄密：禁止在操作席终端上对监控画面进行截屏和录屏；可防各种截屏/录屏软件； 4、视频数据外发防泄密：获得授权后操作席终端用户才可以申请将视频数据制作成外发文件；通过防泄密软件制作的外发文件为可执行外发加密文件；可对外发文件设置访问权限、时限和次数，并具备自动删除功能； | 套 | 213 |
| 七 | 完善县综治中心及社会治理综合信息平台 |  |  |  |
| 1.1 | 乡镇综治中心设备(博厚镇、皇桐镇、和舍镇、南宝镇、波莲镇5个镇) |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 1. 屏幕尺寸46寸，LED光源； 2. 分辨率：1920×1080； 3. 双边拼缝≦3.5mm； 4. 亮度不低于500cd/m2； 5. 对比度不低于3500:1； 6. 图像显示清晰度≥900TVL； 7. 亮度等级≥11级； | 台 | 20 |
| 2 | 视频综合平台 | 1. 采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； 2. 提供4路HDMI输出，2路BNC视频输出，2路BNC音频输出； 3. 支持HDMI输入4K@30fps视频，且支持将输入视频通过输出接口输出； | 套 | 5 |
| 3 | 拼接屏支架 | 2*2拼接支架,订做 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 套 | 5 |
| 4 | 操作台 | 金属喷塑,木质台面,2.4米长,宽度0.9米 | 张 | 5 |
| 5 | 办公椅 | 滚轮可升降办公椅 | 张 | 20 |
| 6 | 交换机 | 1、包转发率≥50Mpps、交换容量≥336Gbps； 2、24个10/100/1000BASE-T电口,4个1000BASE-X SFP端口 3、支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF； | 台 | 5 |
| 7 | 专业工作站 | INTEL I56500/4G/1T1G独显/DVD刻录/千兆网卡/231ed/含一个四位插线板 | 台 | 15 |
| 8 | 机柜 | 19英寸标准42U机柜,配2个8位16A PDU | 架 | 5 |
| 9 | 改造 | 包括天花、墙面、大屏前端处理 | 套 | 5 |
| 10 | 配电等线路敷设费用 | 含各种安装辅助材料 | 套 | 5 |
| 1.2 | 行政村/社区/农场工作站设备 |  |  |  |
| 1 | 行政村/社区工作站 | INEL15650046/1T/1G独显/DVD刻录/千兆网卡/231ed/,含一个四位插线板 | 台 | 68 |
| 1.3 | 网格建设 |  |  |  |
| 1 | 手机客户端通信费 | 两年数据通信费 | 台/两年 | 136 |
| 1.4 | 地图费用 |  |  |  |
| 1 | 2.5D地图数据 | 地图1：500地图，平方公里 | 平方公里 | 50 |
| 2 | 卫星地图 | 最新高清卫星地图1:2000地图,平方公里 | 平方公里 | 544 |
| 八 | 链路及云资源租赁 |  |  |  |
| 1.1 | 链路租赁 | 两年服务 |  |  |
| 1 | 监控点视频专线 | 20M互联网专线 | 条/年 | 133 |
| 2 | 县综治中心出口带宽 | 1000M数字电路 | 条/年 | 1 |
| 3 | 县综治中心与云平台互通 | 裸线 | 条/年 | 1 |
| 4 | 县综治中心与公安局视频专网互通 | 1000M互联网专线 | 条/年 | 1 |
| 5 | 镇综治中心至县综治中心视频专线 | 200M互联网专线 | 条/年 | 11 |
| 1.2 | 云资源租赁 | 参考中国移动、中国联通、中国电信、南海云都等主要品牌，两年服务 |  |  |
| 1 | 数据接入服务器 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：200G | 台/年 | 10 |
| 2 | 告警处理服务器 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：200G | 台/年 | 1 |
| 3 | 国标网关服务器 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：200G | 台/年 | 3 |
| 4 | 媒体转码服务器 | CPU：8核；内存：32G；硬盘：200G | 台/年 | 1 |
| 5 | 资源管理服务器 | CPU：4核；内存：16G；硬盘：200G | 台/年 | 1 |
| 6 | 资源分发服务器 | CPU：4核；内存：16G；硬盘：200G | 台/年 | 1 |
| 7 | 数据库服务器 | CPU：4核；内存：16G；硬盘：500G | 台/年 | 1 |
| 8 | 视频存储应用服务器 | CPU：16核；内存：8G；硬盘：300G | 台/年 | 7 |
| 9 | 运维服务器 | CPU：20核；内存：32G；硬盘：1T | 台/年 | 1 |
| 10 | 应用服务器 | CPU：16核；内存：32G；硬盘：500G | 台/年 | 4 |
| 11 | 一机一档服务器 | CPU：20核；内存：32G；硬盘：1T | 台/年 | 1 |
| 12 | 安全管理服务器 | CPU:8核内存:32G硬盘:300G | 台/年 | 1 |
| 13 | 视频云存储 | 满足视频监控录像存储容量需求，提供视频图片直存服务 | G/年 | 361979.904 |
| 14 | 操作系统、数据库 | 相关操作系统及数据库软件 | 套/年 | 1 |
| 15 | 机柜 | 42U、3200W机柜 | 台/年 | 3 |

### 第二阶段工程采购清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端监控补点建设 |  |  |  |
| 1 | 200万星光级30倍网络高清高速智能球 | 1. 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS 传感器； 2. 支持星光级超低照度，彩色：≤0.005Lux@F1.6，黑白：≤0.0005Lux@F1.6； 3. 支持H.265编码； 4. 内置≥150米暖光灯补光； 5. 镜头焦距4.8mm~154mm；光学变倍≥32倍； 6. 内置GPU芯片，支持深度学习算法； 7. 支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图； 8. 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，多种属性和多种表情； 9. 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示； 10. 支持样机在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离； 11. 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 12. 支持不少于300个预置位，不少于8条巡航路径，不少于5条巡迹路径； 13. 支持1路音频输入和1路音频输出； 14. 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 15. 支持AC24V±25%宽电压输入； 16. 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； | 台 | 193 |
| 2 | 200万星光级筒型网络摄像机 | 1. 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 2. 最低照度≤0.0002lx (彩色模式); ≤0.0001lx(黑白模式) 3. 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm(6mm,8mm,12mm可选) 4. 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 5. 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 6. 可通过浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启 红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭 7. 内置GPU芯片 8. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 9. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 10. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11. 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 12. 支持人员、机动车、非机动车区分检验，智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 13. 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 14. 支持DC12V/POE供电方式 15. 支持IP67防护等级 | 台 | 411 |
| 3 | 200万星光级人脸识别摄像机 | 1. 可输出200万(1920×1080)@50fps 2. 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式） 3. 镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7mm~12mm 4. 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 5. 内置高效暖光灯，最大监控距离50米 6. 宽动态范围:120dB 7. 内置GPU芯片 8. 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计 9. 人脸检测；支持同时检测多张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 10. 视频结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型；支持行人、非机动车、机动车的混行检测 11. 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 12. 可识别距设备40m处人体的体貌特征并截取小图小图中人脸水平像素不小于40个像素 13. 支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍，去重率小于1 14. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 15. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 16. 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波 17. 支持DC12V/POE供电方式 18. 支持IP67防护等级 | 台 | 100 |
| 4 | SD卡 | 32GB,安装在人脸识别摄像机中 | 张 | 100 |
| 5 | 视频监控杆 | （1）材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,主杆壁厚度≥8mm,底法兰厚度≥10mm。 （2）焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷。 （3）喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥85μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astmd3359-83标准。 （4）按抗震8级、抗风力14级设防。 （5）垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%。 （6）杆体观感:造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆椎八角形结构,八角锥形杆整体无变形扭曲。杆体圆度标准≤1.0mm。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试(25×25m方格)喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠。 （7）根据现场环境定制，杆高为4-6米,横杆为1-2米。 | 根 | 427 |
| 6 | 监控杆温馨提示牌及喷码 | 含喷漆，温馨提示牌 | 个 | 427 |
| 7 | 企业级交换机 | 1、性能：交换容量≥64Gbps； 转发性能≥8Mpps； 2、接口类型：≥8个百兆电口，≥2个千兆光口，≥2个千兆电口（复用）； 3、热带地区，多雷雨天气环境，为保障设备运行稳定，端口防浪涌能力需达到6KV以上，降低端口被雷击、浪涌损坏的概率； 4、为保障设备适配机空间，尺寸要求：≤1U； 5、交流供电； | 台 | 440 |
| 8 | 立杆基础 | 1.立杆基础开挖:基础底座尺寸为1000*1000*1500mm或同等方量,包含人工、机械材料费用等; 2.地锚制作安装:人工及材料; 3.混凝土浇筑:C25混凝土,人工浇筑; 4.垃圾清运:人工及机械； | 套 | 427 |
| 9 | 立杆吊装 | 人工及机械 | 套 | 427 |
| 10 | 砌井 | 含材料(钢板浇水泥和水泥)及施工费,井内尺寸480*480*480mm | 套 | 602 |
| 11 | 井盖 | 450*450mm井盖,上刻“治安”字样 | 个 | 602 |
| 12 | 道路开挖管道 | 人工挖,宽度500mm、深度600mm，含复原 | 米 | 10284.05 |
| 13 | PVC管 | Φ25 | 米 | 10284.05 |
| 14 | PVC管 | Φ20 | 米 | 1028.405 |
| 15 | 二合一防雷器(电源、信号) | 等电位防雷器,最大放电电流:≥10KA; | 个 | 704 |
| 16 | 设备箱 | 610*350*330mm(底板Φ4mm冲孔30个以上,均匀分布,利于散热和排水;箱体左右两侧上部中央开散热孔,要求使用冲孔或百页式,集中在200*200范围内:箱体散热孔安装中Φ120以上交流散热风扇;箱体可以安装1个5位多功能三孔交流电源插座:内置2个接地铜条,有个接地固定位置:两位空气开关压条,安装两位16A空气开关,含12芯一体化熔纤单元)；IP65等级，不锈钢箱体； | 套 | 440 |
| 17 | 电源插座 | 插孔数量：五位；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；强制3C认证；带一米电源线； | 个 | 440 |
| 18 | 地网新建 | 小于等于10欧姆，包干 | 个 | 440 |
| 19 | 外电引入 | 供电局电表开户及电表 | 个 | 440 |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5，含敷设 | 米 | 15426.075 |
| 21 | 电源线 | RVV3*1，含敷设 | 米 | 4224 |
| 22 | 接地电源线 | 黄色地线，ZA-RVV 1*16mm2 | 米 | 1760 |
| 23 | 其他辅材 | 网线、PVC直通、水晶头、扎带、抱箍等。 | 项 | 440 |
| 24 | 电费 | 摄像机功耗0.02千瓦时。交换机0.2千瓦时 | 项 | 704 |
| 二 | 二、三类点图像资源接入共享 |  |  |  |
| 1 | 二类资源整合接入 | 政府单位二类视频图像资源整合接入，包括应急管理局、市场监督管理局、司法所、文体局、人民医院、中医院、临高中学等7家单位 | 家 | 7 |
| 2 | 三类资源整合接入 | 社会面单位自建三类视频图像资源整合接入，含学校、小区、背街小巷、娱乐场所等场所 | 路 | 400 |
| 三 | 视频结构化解析 |  |  |  |
| 1 | 解析服务器 | 视频结构化解析服务器 智能分析性能（以下活动目标（车辆、人）分析模式、治安场景图片分析性能（一图一目标）为“或”的关系）： 活动目标（车辆、人）分析模式： 最高≥80路1080P实时流并发分析 最高≥80倍1080P历史流加速分析 治安场景图片分析性能（一图一目标）： 车辆、人体分析模式：80张/秒（500W） 支持≥5000万图片存储 支持≥10亿结构化数据（不含轨迹）存储 支持≥3000万热数据秒级检索 硬件规格： 处理器：Intel 至强系列高性能64位CPU；集成GPU芯片； 内存： 分析板：≥4GB DDR3 * 4，共2个智能分析单元 大数据：≥32G DDR4 * 8 图片存储：≥16GB DDR4 * 1 硬盘： 分析板：≥32GB mSATA * 2（系统盘），240GB SSD * 2（数据盘），共2个智能分析单元； 大数据：≥240GB SSD * 1(系统盘) + 240GB SSD * 1+960GB SSD * 3 + 4TB SATA * 2； 图片存储：≥64GB SSD * 1(系统盘) +4TB SATA * 6 | 台 | 1 |
| 2 | 视图库管理软件许可 | 视图库管理软件License，单路 | 路 | 100 |
| 3 | 企业级硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 9 |
| 四 | 人脸识别系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别服务器 | 支持30张/秒人脸图片并发处理，图片日处理量250万张，支持30万人脸库实时比对布控，支持1000万人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应。 2U：Intel Xeon E5-2660 v4 (35M Cache, 2.0GHz,14C)*1 ¦ 16G DDR4 ECC REG 内存*4 ¦ 4T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*5 ¦ 2G Cache 12Gb八通道SAS RAID卡×1 ¦ 高端双口千兆以太网卡 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 ¦ | 台 | 1 |
| 2 | 企业级硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 4 |
| 3 | 人脸识别系统 | 重点人像布控应用：根据业务不同将本地人员照片布控到长期的人员库或者短期的临控库，实现人脸的精准布控。针对短期布控和长期布控的申请，都需要由管理员来负责审核，布控申请通过后产生的预警默认推送给申请人进行处理。通过采用流程化审核机制，避免人员随意布控，随意审核的不规范操作，有效提示布控流程规范化。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 重点人像搜索应用：相机采集上报的报警或者从人脸分析服务器产生的人脸报警经过数据库存储后，支持按照抓拍时间、抓拍地点、人员库、相似度、姓名、证件号码、性别、年龄、戴眼镜等条件按照查询，秒级返回结果，并支持按照抓拍地点、报警人员分组统计历史报警，实现对报警历史记录的全方位掌控。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 对比识别报警应用：支持选定两张人脸图片进行比对，返回比对的相似度。上传的照片可以缓存到上传列表中，可以点击缓存列表进行对比图片的切换 | 套 | 1 |
| 6 |  | 以图搜图应用：支持现场拍摄或者本地图片上传到后台人像平台进行比对，支持显示五条最接近的数据，含缩略图、相似度百分比、身份证号、人员库。支持详情显示：身份比对图、姓名、性别、身份证号、人员库、相似度等信息支持比对图片分屏放大与图片下载 | 套 | 1 |
| 7 |  | 地图轨迹研判分析：将上传的一张人脸图片转换成特征值，并与人脸服务器的路人库内存中进行逐条比对，返回指定时间段内高于指定阈值的人脸抓拍记录并进行展示。同时将相同人员的抓拍记录收藏后，可以在地图上以抓拍时间的先后顺序显示人像轨迹并播放轨迹动画（如有路网显示，还可以支持路网显示估计和播放）。支持1亿数据秒级返回结果。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 报警管理应用：支持对人脸布控报警产生的信任底库用户进行查看和撤销信任功能 | 套 | 1 |
| 9 | 小计4 |  |  |  |
| 五 | 链路及云资源租赁 | 两年服务 |  |  |
| 1.1 | 链路租赁 |  |  |  |
| 1 | 监控点视频专线 | 20M互联网专线 | 条/年 | 440 |
| 1.2 | 云资源租赁 | 两年服务 |  |  |
| 1 | 视频云存储 | 满足视频监控录像存储容量需求，提供视频图片直存服务 | G/年 | 1182130.176 |
| 2 | 应用服务器 | CPU:16核；内存:32G；硬盘:500G | 台/年 | 8 |

## 软件开发

### 第一阶段工程软件开发清单

| 序号 | 名 称 | 子系统 | 模 块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台应用系统 | 机顶盒应用系统 | 实时查看 |  |
| 2 |  |  | 一键报警 |  |
| 3 |  |  | 资讯查看 |  |
| 4 |  |  | 网格员信息查看 |  |
| 5 |  | 手机APP功能系统 | 实时查看 |  |
| 6 |  |  | 录像回放 |  |
| 7 |  |  | 云台控制 |  |
| 8 |  |  | 电子地图 |  |
| 9 |  |  | 一键报警 |  |
| 10 |  |  | 图像采集上传 |  |
| 11 |  |  | 报警日志 |  |
| 12 |  |  | 资讯查看 |  |
| 13 |  |  | 故障申报 |  |
| 14 |  |  | 广播 |  |
| 15 |  |  | 系统设置 |  |
| 16 |  | 一键报警应用系统 | 报警流程 |  |
| 17 |  |  | 报警接收 |  |
| 18 |  |  | 报警收发 |  |
| 19 |  |  | 报警展现 |  |
| 20 |  |  | 报警核实 |  |
| 21 |  |  | 报警处理 |  |
| 22 |  |  | 报警日志 |  |
| 23 | 系统对接 | 海南省公共安全视频监控联网应用综治分平台对接 | 海南省公共安全视频监控联网应用综治分平台对接 |  |
| 24 |  | 县级公安机关视频图像信息联网共享分平台对接 | 县级公安机关视频图像信息联网共享分平台对接 |  |
| 25 |  | 网格系统对接 | 网格系统对接 |  |
| 26 |  | 综治视联网对接 | 综治视联网对接 |  |

### 第二阶段工程软件开发清单

| 序号 | 名 称 | 子系统 | 模 块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临高县公共安全视频监控联网应用综治共享分平台应用系统 | 花朵护卫平台 | 综合门户 | 多部门协同门户 |
| 2 |  |  |  | 数据综合统计 |
| 3 |  |  |  | 校园信息上图分析（含校园子门户） |
| 4 |  |  |  | 安保力量定位 |
| 5 |  |  |  | 实时预警推送服务 |
| 6 |  |  | 学校信息采集管理 | 基本信息采集管理 |
| 7 |  |  |  | 分层分圈区域管理 |
| 8 |  |  |  | 重点部位设备管理 |
| 9 |  |  | 预警管理 | 人员预警管理 |
| 10 |  |  |  | 车辆预警管理 |
| 11 |  |  |  | 一键告警管理 |
| 12 |  |  | 预案管理 | 基础预案应用管理 |
| 13 |  |  |  | 专题预案定制化设计 |
| 14 |  |  |  | 四色预警分类预案管理 |
| 15 |  |  | 地图管理 | 设备分类管理 |
| 16 |  |  |  | 雪亮摄像头点位管理 |
| 17 |  |  |  | 社会摄像头点位管理 |
| 18 |  |  |  | 人像卡口点位管理 |
| 19 |  |  |  | 车辆卡口点位管理 |
| 20 |  |  |  | 一键报警杆点位管理 |
| 21 |  |  | 流量分析 | 车辆流入流出分析 |
| 22 |  |  |  | 人员流入流出分析 |
| 23 |  |  | 数据接口 | 雪亮工程-视频监控资源接口 |
| 24 |  |  |  | 社会接入-视频监控资源接口 |
| 25 |  |  |  | 人脸预警资源数据接口 |
| 26 |  |  |  | 车辆预警资源数据接口 |
| 27 |  |  |  | 一键告警数据集成接口 |
| 28 |  |  | 数据库 | 预警信息、车辆专题库 |
| 29 |  |  |  | 区域管理专题库 |
| 30 |  |  |  | 警力配备管理专题库 |
| 31 |  |  |  | 地图管理专题库 |
| 32 |  |  |  | 采集设备专题库 |
| 33 |  |  |  | 系统基础数据库 |
| 34 |  |  | 后台管理 | 组织架构管理 |
| 35 |  |  |  | 用户账户管理 |
| 36 |  |  |  | 角色管理 |
| 37 |  |  |  | 授权管控 |
| 38 |  |  |  | 系统日志 |
| 39 | 社会治理综合信息平台 | 视频研判分析作战平台 | 城市全貌展示 | 城市全貌展示 |
| 40 |  |  | 社会治理基础六要素上图展示 | “人”专题图层 |
| 41 |  |  |  | “地”专题图层 |
| 42 |  |  |  | “物”专题图层 |
| 43 |  |  |  | “事”专题图层 |
| 44 |  |  |  | “情”专题图层 |
| 45 |  |  |  | “组织”专题图层 |
| 46 |  |  | 自定义范围框选 | 自定义范围框选 |
| 47 |  |  | 可视化通讯交流 | 可视化通讯交流 |
| 48 |  |  | 实时视频监测 | 实时视频监测 |
| 49 |  |  | 网格员轨迹追踪定位 | 网格员轨迹追踪定位 |
| 50 |  |  | 事件实时联动处置 | 预警自动上图 |
| 51 |  |  |  | 视频联动调取 |
| 52 |  |  |  | 人力物资探勘 |
| 53 |  |  |  | 可视视频会议 |
| 54 |  |  |  | 紧急预案启动 |
| 55 |  |  |  | 一键调取功能 |
| 56 |  |  | 应急预案管理及联动展示 | 预案维护 |
| 57 |  |  |  | 预案模板管理 |
| 58 |  |  | 应急物资管理及联动展示 | 应急物资分类 |
| 59 |  |  |  | 应急物资管理 |
| 60 |  |  | 通讯录管理 | 通讯录管理 |
| 61 |  |  | 社会治理重点数据监测 | 实有人口统计分析展示 |
| 62 |  |  |  | 特殊人群统计分析展示 |
| 63 |  |  |  | 特殊人群犯案率分析展示 |
| 64 |  |  |  | 重点区域案发率分析展示 |
| 65 |  |  |  | 房屋建设实况展示 |
| 66 |  |  |  | 平台运行情况监控展示 |
| 67 |  |  |  | 社会治理基础化建设展示 |
| 68 |  |  | 社会治理防控数据监测 | 预警类型分析分析展示 |
| 69 |  |  |  | 预警来源分析分析展示 |
| 70 |  |  |  | 事件等级占比分析展示 |
| 71 |  |  |  | 区域事件处理排名展示 |
| 72 |  |  |  | 事件类型分析分析展示 |
| 73 |  |  |  | 事件来源占比分析展示 |
| 74 |  |  |  | 事件预警趋势统计分析展示 |
| 75 |  | 潜在隐患视频侦查布控系统 | 重点人员监管 | 重点监管人员类型、成员管理 |
| 76 |  |  |  | 重点监管人员人脸信息管理 |
| 77 |  |  |  | 重点监管人员活动范围管控 |
| 78 |  |  |  | 重点监管人员行为轨迹分析 |
| 79 |  |  |  | 重点监管人员出界预警 |
| 80 |  |  |  | 重点监管人员帮扶行为监管 |
| 81 |  |  |  | 重点监管人员帮扶措施管理 |
| 82 |  |  |  | 帮扶人员积分管理 |
| 83 |  |  | 重点场所监管 | 重点监管场所类型、名单管理 |
| 84 |  |  |  | 重点监管场所案事件 |
| 85 |  |  |  | 重点监管场所视频布控管理 |
| 86 |  |  |  | 重点监管场所视频视频实时调用 |
| 87 |  |  |  | 重点场所异常情况视频联动报警 |
| 88 |  | 社会共治互动平台 | 公众在线注册 | 公众在线注册 |
| 89 |  |  | 一键爆料 | 一键爆料 |
| 90 |  |  | 信息广场 | 信息广场 |
| 91 |  |  | 视频授权查播 | 视频授权查播 |
| 92 |  |  | 事件处置动态反馈 | 事件处置动态反馈 |
| 93 |  |  | 个人中心 | 个人中心 |
| 94 |  |  | 群众用户管理 | 登记管理 |
| 95 |  |  |  | 变更管理 |
| 96 |  |  | 积分制度设置及管理 | 积分制度设置及管理 |
| 97 |  |  | 视频查看权限管理 | 视频查看权限管理 |